«Разработка силовой ячейки для электрической зарядной станции мощностью 30кВт»

1.Цель работы

Работа проводится в целях создания собственной силовой ячейки мощностью 30кВт, для электрической зарядной станции.

2.Задачи проекта

Задачами являются:

- Разработка РКД на силовую ячейку;

- Разработка эксплуатационной документации;

- Изготовление головного образца силовой ячейки;

3.Исходные данные

Исходными данными для реализации работы являются:

- Результаты анализа рынка;

- Технические требования к силовой ячейке;

Основные технические характеристики силовой ячейки:

| Входные параметры |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 380V (3 фазное + РЕ) |
| Частота питающего напряжения | 50Гц±5Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений тока THD | ≤5% (при нагрузке 50%-100%) |
| Коэффициент мощности PFС | ≥0,99 (при нагрузке 100%) ≥0,98 (при нагрузке 50%-100%) |
| Ограничение импульсного тока включения | <60А |

| Выходные параметры |  |
| --- | --- |
| Мощность | 30 кВт |
| Выходное напряжение | 200 ~ 1000 В |
| Номинальное выходное напряжение | 1000 В |
| Диапазон выходного тока | 0 ~ 100 A |
| Номинальный выходной ток | 30А |
| Точность поддержания напряжения | ≤±0,5% |
| Точность поддержания тока | ≤±1% |
| Время включения ячейки | 3s ≤ t ≤ 8s |
| КПД | ≥ 0,95 (25 % ... 50 % выходной нагрузки) ≥ 0,98 (50 % ... 100 % выходной нагрузки) ≥ 0,99 (100 % выходной нагрузки) |
| Интерфейс управления / тип подключения | CAN (2 коммуникационных интерфейса шины) |
| Поддерживаемый протокол | CAN 2.0B |
| Скорость передачи данных | 125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с |
| DIP-переключатель (задание адресов) | DIP-переключатель на 6-pin для задания адреса силового ячейки в ручном режиме. Двоичным кодом присваивается 64 адреса. Максимальное количество силовых ячеек, работающих параллельно, не меньше 24 штук. (место установки DIP-переключателя определяется на последующих этапах совместно с заказчиком) |
| DIP-переключатель (задание скорости передачи данных) | DIP-переключатель на 3-pin для задания скорости передачи данных по CAN шине силовой ячейки |

| Сигнализация |  |
| --- | --- |
| LED – дисплей (3 разряда) | Отображение следующей информации: -выходное напряжение -выходной ток -код неисправности ячейки (см.список неисправностей) -адрес ячейки -режим работы Список неисправностей: -нет неисправностей -низкое выходное напряжение -высокое выходное напряжение -высокое входное напряжение/ низкое входное напряжение -обрыв фазы на вводе в ячейка -перекос фаз на входном напряжении -неисправность вентиляторов -температура окружающей среды выше предельно допустимой /ниже предельно допустимой температуры и внутренняя температура силового ячейка выше предельно допустимой /ниже предельно допустимой температуры -сбой связи по CAN шине между силовым модулем с вышестоящим контроллером -внутренний конфликт адресации и ошибка шины |
| СИД индикаторы состояния | Зелёный индикатор (Эксплуатация): 1.Индикатор откл. - отсутствует напряжение питания силового ячейки с первичной стороны 2.Индикатор вкл. – силовой ячейка в работе 3.Индикатор мигает – внутренний функциональный контроль устройства активен Жёлтый индикатор (Авариный сигнал): 1.Индикатор откл. – нормальный режим работы 2.Индикатор вкл. – пониженное напряжение / перенапряжение на первичной стороне, внутренняя температура устройства превышает предельное значение, внутренне напряжение шины за границами предельных значений 3.Индикатор мигает - шинная коммуникация CAN прервана Красный индикатор (Неисправность): 1.Индикатор откл. – нормальный режим работы 2.Индикатор вкл. – перегрузка на выходе постоянного тока, ограничение выходного тока на выходе постоянного тока, внутренний конфликт адресации и ошибка шины 3.Индикатор мигает - неисправность ячейка вентилятора |

| Защиты |  |
| --- | --- |
| Защита от перегрева (отключение выхода постоянного тока ячейки) | +70℃±4 ≤ t ≤ -40℃ |
| Защита от высокого напряжения на выходе (отключение выхода постоянного тока ячейки) | 1015B±5B |
| Защита от низкого напряжения на выходе (предупреждение) | 190В±2B |
| Защита от высокого напряжения на входе (отключение выхода постоянного тока ячейки) | ≥485B Линейное напряжение |
| Защита от низкого напряжения на входе (отключение выхода постоянного тока ячейки) | ≤260B Линейное напряжение |
| Защита от перекоса фаз на входном напряжении (отключение выхода постоянного тока ячейки) | –10%～+15% |
| Защита от короткого замыкания (отключение выхода постоянного тока ячейки) | Защита от короткого замыкания выходных цепей постоянного тока |
| Защита от обратного тока | Схема защиты от обратного тока батареи |
| Разряд конденсаторов | Встроенный разрядный контур. Время разряда конденсаторов до напряжения 50В после штатного отключения силовой ячейки не должно превышать 30 сек. |

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Охлаждение | Проработать варианты с принудительным воздушным, жидкостным охлаждением с циркуляцией охлаждающей жидкости по замкнутому контуру. Для жидкостного охлаждения проработать следующие варианты: 1.Вариант, где, помпа, радиатор охлаждения, расширительный резервуар размещены в корпусе силовой ячейки; 2.Вариант, где подвод/отвод охлаждающей жидкости к силовой ячейки осуществляется к внешней системе охлаждения. (Вариант системы охлаждения определяется на последующих этапах совместно с заказчиком). |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 при воздушном охлаждении, IP64 при жидкостном охлаждении |
| Тип монтажа силовой ячейки | В корзину для размещения ячейки. Положение ячейки горизонтальное, вертикальное |
| Тип подсоединения силовой ячейки | Врубное (тип разъёма согласовывается на последующих этапах совместно с заказчиком) |
| Подключение цепей питания (цепи переменного тока, постоянного тока), цепей управления (шина CAN) | Гнездовая вставка (HC-K 6/ 6 EBUS – 1636402 или аналог) устанавливается на корзине. Штыревая вставка (HC-K 6/ 6 ESTS – 1636392 или аналог) устанавливается на корпусе силовой ячейки. Сечение проводников: 16 мм² ... 35 мм² (Контакты цепи питания) 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Контакты цепи управления) |
| Изоляция электрическая | Гальваническая развязка между входом и выходом |
| Габаритные размеры | 84 мм (В) х 300 мм (Ш) х 437,5 мм (Г) (габариты силовой ячейки определяется на последующих этапах совместно с заказчиком) |
| Окружающие условия |  |
| Диапазон рабочих температур | -40℃….+75℃ ( Снижение выдаваемой модулем мощности на 1кВт/℃ при t > +55℃) |
| Температура хранения и транспортировки | -55℃….+85℃ |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без образования конденсата) |
| Давление атмосферное/Высота установки силовой ячейки | 79,5кПа~106,7 кПа /2000м |
| Уровень шума | <60dB (1м) |

4.Специальные требования

4.1. Поддержание номинальной выходной мощности.

Силовая ячейка должна обеспечивать выходную (номинальную) мощность 30 кВт при номинальном входном напряжении, а также при более низких значениях выходного напряжения. Пример соотношения выходного напряжения силовой ячейки и выходного тока показан на (рис.1)

4.2. Ограничение выходной мощности в зависимости от температуры окружающей среды.

Выходная мощность силовой ячейки напрямую зависит от внутренней температуры ячейки. В допустимом диапазоне температур для номинального режима эксплуатации силовая ячейка должна обеспечивать выходную мощность 30кВт.

При превышении температуры +55℃ должно происходить снижение выдаваемой ячейкой мощности на величину 1кВт/℃, при достижении температуры +65℃ ячейка должна обеспечивать выходную мощность 20кВт, при достижении температуры +75℃ выходная мощность выдаваемая ячейкой должна быть снижена до 0 кВт. После остывания ячейки и снижения внутренней температуры устройства ниже настроенного предельного значения температуры силовая ячейка переходит в нормальный режим работы. Пример соотношения выходной мощности силовой ячейки от температуры показан на (рис.2)

4.3. Требования по локализации.

Проработать вариант исполнения силовой ячейки с возможностью быстрой замены импортных комплектующих (контроллер, силовой транзистор, силовой диод, конденсатор) на отечественные, без внесения существенных доработок в конструкцию ячейки.

4.4. Технические требования к испытаниям силовой ячейки.

Для подтверждения технических характеристик силовой ячейки.

Должны быть проведены приёмо-сдаточные испытания:

  - В соответствии с ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»;

  - В соответствии с ГОСТ 18142.1-85 «Выпрямители полупроводниковые

  - мощностью свыше 5 кВт»;

  - В соответствии с ГОСТ 30804.6.1-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым электропотреблением. Требования и методы испытаний»

  - В соответствии с ГОСТ 30804.6.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым электропотреблением. Нормы и методы испытаний».

4.5. Технические требования к документации.

Конструкторская документация на силовую ячейку должна быть разработана с учетом требований и в соответствии с ГОСТ 2.102-2013 (ЕСКД) «Виды и комплектность конструкторских документов», эксплуатационная документация на силовую ячейку должна быть разработана с учетом требований и в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 (ЕСКД) «Эксплуатационные документы», программная документация на силовую ячейку должна быть разработана с учетом требований и в соответствии с ГОСТ 19.101-77 (ЕСПД),

технологическая документация на силовую ячейку должна быть разработана с учетом требований и в соответствии с ГОСТ 3.1102-2011 (ЕСТД) «Стадии разработки и виды документов», разрешительная документации на готовую силовую ячейку для постановки на учет (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в соответствии с стандартами качества и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

5.Результаты работы

  - Комплект РКД, включающий конструкторскую, эксплуатационную, технологическую документацию на головной образец силовой ячейки;

  - Головной образец силовой ячейки.

6.Сроки выполнения работ

Срок выполнения проекта не более 1 года.