  - Системные биты

    - Список системных битов

| Бит | Функция | Начальное состояние | Управление (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| %S0 | 1 = холодный пуск (возврат мощности с потерей данных) | 0 | ## S или U->S |
| %S1 | 1 = тёплый перезапуск (возврат мощности без потери данных) | 0 | S или U->S |
| %S4,%S5, %S6,%S7 | База времени 10 мс, 100 мс, 1 с, 1 мин | – | S |
| %S8 (2) | Проверка монтажных соединений (может использоваться на несконфигурированном ПЛК TSX 37) | 1 | U |
| %S9 | 1 = принудительный перевод выходов ПЛК в аварийное состояние | 0 | U |
| %S10 | 0 = ошибка I/O | 1 | S |
| %S11 | 1 = переполнение сторожевой схемы | 0 | S |
| %S13 | 1 = первый интервал сканирования после установки в режим RUN | – | S |
| %S15 | 1 = ошибка символьной строки | 0 | ## S->U |
| %S16 | 0 = ошибка задачи I/O | 1 | ## S->U |
| %S17 | 1 = переполнение | 0 | ## S->U |
| %S18 | 1 = переполнение или арифметическая ошибка | 0 | ## S->U |
| %S19 | 1 = превышение времени выполнения задачи | 0 | ## S->U |
| %S20 | 1 = переполнение индекса | 0 | ## S->U |
| %S21 | 1 = инициализация Grafcet | 0 | S или U->S |
| %S22 | 1 = сброс Grafcet | 0 | U->S |
| %S23 | 1 = фиксация Grafcet | 0 | U->S |
| %S24 (3) | 1 = сброс макро-шагов в 0 в соответствии со словами %SW22  %SW25 | 0 | ### S |
| %S26 | 1 = переполнение таблицы (шаги/переходы) | 0 | S |
| %S30 | 1 = активация мастер-задачи | 1 | U |
| %S31 | 1 = активация быстрой задачи | 1 | U |
| %S38 | 1 = разрешение событий | 1 | U |
| %S39 | 1 = насыщение при обработке событий | 0 | S->U |
| %S40  %S47 | 1 = ошибка I/O корзины TSX 57 (3) | 1 | S |
| %S49 | 1 = сброс ошибочных твёрдотельных выходов | 0 | U |
| %S50 | 1 = установка часов реального времени | 0 | U |

(1) (2) и (3) см. на следующей странице.

| Бит | Функция | Начальное состояние | Управление (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| %S51 | 1 = потеря времени часов реального времени | 0 | ## S или U->S |
| %S59 | 1 = разрешение установки текущей даты | 0 | ## U |
| %S60 | #### Резервное управление архитектурой | 0 | ## U или U->S |
| %S66 (2) | #### 1 = батарейный индикатор всегда выключен | 0 | ## U |
| %S67 | #### 0 = функционирование кассетной батареи (памяти) | - | ## S |
| %S68 | #### 0 = функционирование резервной батареи (процессора) | - | ## S |
| %S69 (2) | #### 1 = разрешение режима отображения на дисплеях ПЛК | 0 | ## U |
| %S70 | #### 1 = обновление данных на шине AS-i или соединении TSX Nano | 0 | ## S->U |
| %S73 (2) | #### 1 = переключение шины AS-i в защищённый режим | 0 | ## U->S |
| %S74 (2) | #### 1 = сохранение конфигурации на шине AS-i | 0 | ## U->S |
| %S80 | #### 1 = сброс счётчиков сообщений | 0 | ## S->U |
| %S90 | #### 1 = обновление общих слов | 0 | ## S->U |
| %S92 | #### 1 = переход в режим измерения эффективности коммуникационной функции | 0 | ## U |
| %S94 (3) | #### 1 = сохранение установочных значений DFB | 0 | ## U->S |
| %S95 (3) | #### 1 = загрузка установочных значений DFB | 0 | ## U->S |
| %S96 (2) | #### 0 = неверное резервное сохранение программы-приложения 1 = верное резервное сохранение программы-приложения | 0 | ## S->U |
| %S97 (2) | #### 0 = неверное резервное сохранение %MW #### 1 = верное резервное сохранение %MW |  | ## S |
| %S98 (2) | #### 1 = замена кнопки модуля TSX SAZ 10 дискретным входом | 0 | ## U |
| %S99 (2) | #### 1 = замена кнопки централизованного дисплейного блока дискретным входом | 0 | ## U |
| %S100 | #### 1 = загрузка установочных значений DFB |  | ## S |
| %S101 | #### 1 = диагностический буфер сконфигурирован |  | ## S |
| %S102 | #### 1 = диагностический буфер полон |  | ## S |
| %S118 | #### 0 = ошибка I/O FIPIO | 1 | ## S |
| %S119 | #### 0 = ошибка I/O корзины | 1 | ## S |

(1) – S  = управляется системой; U  = управляется пользователем; U->S = устанавливается в 1 пользователем, сбрасывается в 0 системой; S->U = устанавливается в 1 системой, сбрасывается в 0 пользователем.

(2) – только для TSX 37

(3) – только для TSX/PMX/PCX 57.

    - Подробное описание системных битов

ПЛК TSX 37 и TSX 57 имеют системные биты %Si, отражающие состояние ПЛК и позволяющие пользователю вмешиваться в функционирование ПЛК.

Состояние этих битов может быть проверено в пользовательской программе с целью обнаружения каких-либо событий, требующих специальной обработки. Некоторые из этих битов должны быть программно установлены в своё начальное или нормальное состояние. Однако системные биты, установленные в начальное или нормальное состояние системой, не должны впоследствии изменяться в пользовательской программе или с помощью терминала.

| ## Сист. Биты | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| %S0 | Холодный пуск | Нормальное состояние = 0. Устанавливается в 1: - При возврате мощности с потерей данных (дефект батареи) - Пользовательской программой - С помощью терминала - При смене картриджа - При нажатии кнопки RESET Этот бит устанавливается в 1 в течение первого полного интервала сканирования и сбрасывается в 0 перед началом следующего интервала сканирования. Функционирование: см. часть A, раздел 1.4 . |
| %S1 | Тёплый перезапуск | Нормальное состояние = 0. Устанавливается в 1: - При возврате мощности с сохранением данных - Пользовательской программой - С помощью терминала Этот бит сбрасывается системой в 0 в конце первого полного интервала сканирования, а также перед обновлением информации на выходах. Функционирование: см. часть A, раздел 1.4 . |
| %S4 %S5 %S6 %S7 | База времени 10 мс 100 мс 1 с 1 мин | Изменение состояния этих битов контролируется внутренними часами. Они не синхронизированы с интервалами сканирования ПЛК. Пример %S4: |
| %S8 | Монтажное соединение | Нормальное состояние = 1. Этот бит используется для проверки монтажных соединений, когда ПЛК TSX 37 находится в «несконфигурированном» состоянии. - В состоянии 1 выходы принудительно устанавливаются в 0. - В состоянии 0 состояние выходов может быть изменено с помощью терминала. |
| %S9 | Перевод выходов ПЛК на всех шинах в аварийное состояние | Нормальное состояние = 0. Бит может быть установлен в 1 программно или с помощью терминала: - В состоянии 1 выходы ПЛК принудительно устанавливаются в аварийное состояние (шина X, FIPIO, AS-i и т.д.). - В состоянии 0 информация на выходах обновляется нормальным образом. |
| %S10 | Ошибка I/O | Нормальное состояние = 1. Устанавливается в 0 при обнаружении ошибки I/O в модуле, размещаемом в корзине, или в удалённом модуле (FIPIO) (ошибки конфигурации, ошибки при перестановке модулей, аппаратные сбои). Бит %S10 устанавливается в 1 при устранении ошибки. |

| ## Сист. Биты | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| ## %S11 | ## Переполнение сторожевой схемы | Нормальное состояние = 0. Устанавливается системой в 1, когда время выполнения задачи превышает максимальное время, установленное во время конфигурации. Переполнение сторожевой схемы вынуждает ПЛК перейти в состояние STOP, и приложение завершается с переходом в режим ошибки (мигание индикаторной лампы ERR). |
| ## %S13 | ## Первый интервал сканирования | Нормальное состояние = 0. Устанавливается системой в 1 в течение первого интервала сканирования после того, как ПЛК перешёл в режим RUN. |
| ## %S15 | ## Ошибка символьной строки | Нормальное состояние = 0. Устанавливается в 1, когда при передаче символьной строки зона-адресат недостаточно велика для того, чтобы принять эту строку. Этот бит должен быть сброшен пользователем в 0. |
| ## %S16 | ## ошибка задачи I/O | Нормальное состояние = 1. Устанавливается системой в 0, если происходит ошибка в размещаемом в корзине или удалённом модуле I/O (FIPIO). Этот бит должен быть сброшен пользователем в 1. Эта задача управляет своим собственным битом %S16. |
| ## %S17 | ## Выходной бит при сдвиге или арифметическом переносе | Нормальное состояние = 0. Устанавливается системой в 1 в следующих случаях: - Во время операции сдвига (содержит состояние последнего бита) - При переполнении во время выполнения беззнаковой арифметической операции (работа с датами). |
| ## %S18 | ## Арифметическое переполнение или ошибка | Нормальное состояние = 0. Устанавливается в 1 в случае переполнения во время 16-битной операции, если: - Результат больше +32767 или меньше –32768 для операций одиночной длины - Результат больше + 2 147 483 647 или меньше – 2 147 483 648 для операций двойной длины - Результат больше +3.402824E+38или меньше – 3.402824E+38для операций с ПЗ (версия программного обеспечения > 1.0). - Переполнение ёмкости в DCB - Выполняется деление на 0 - Выполняется извлечение квадратного корня из отрицательного числа - Выполняется принудительный переход на несуществующий шаг в контроллере барабана - Происходит попытка добавления в полный стек регистров или извлечения из пустого стека регистров Этот бит должен проверяться в пользовательской программе после каждой операции, которая может вызвать переполнение. При обнаружении переполнения пользователь должен сбросить этот бит в 0. |
| ## %S19 | ## превышение времени выполнения задачи (периодическое сканирование) | Нормальное состояние = 0. Устанавливается системой в 1, если время сканирования задачи больше интервала времени, заданного пользователем во время конфигурации или времени, заданного в программе (с помощью слова %SW, связанного с данной задачей). Этот бит сбрасывается пользователем в 0. Каждая задача управляет своим собственным битом %S19. |

| ## Сист. биты | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| ## %S20 | ## Переполнение индекса | Нормальное состояние = 0. Устанавливается в 1, когда адрес индексированного объекта становится меньше 0 или превышает число объектов, объявленных во время конфигурации. Этот бит должен проверяться в пользовательской программе после каждой операции, которая может вызвать переполнение. При обнаружении переполнения пользователь должен сбросить этот бит в 0. |
| ## %S21 | ## Инициализация Grafcet | Пользователь управляет этим битом для инициализации Grafcet (предпочтительное значение во время предварительной обработки равно 1). Бит сбрасывается системой в 0 после инициализации Grafcet (в конце предварительной обработки, во время оценки нового состояния Grafcet). Инициализация Grafcet включает деактивацию всех активных шагов и активизацию начальных шагов. При холодном пуске этот бит устанавливается системой в 1 во время предварительной обработки. |
| ## %S22 | ## Сброс Grafcet | Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 только программно во время предварительной обработки. В состоянии 1 этот бит деактивирует все шаги Grafcet. Он сбрасывается системой в 0 после окончания предварительной обработки. |
| ## %S23 | ## Фиксация Grafcet | Нормальное состояние = 0. При установке этого бита в 1 состояние Grafcet фиксируется. Таблица Grafcet не меняется при любом значении условий перехода, изменяющем направление активных шагов. Фиксация продолжается до тех пор, пока бит установлен в 1. Этот бит управляется пользовательской программой. Он устанавливается в 1 или 0 только во время предварительной обработки. |
| ## %S24 | ## Сброс макро-шагов в 0 | Нормальное состояние = 0. При установке этого бита в 1 сбрасываются в 0 выбранные макро-шаги в таблице из 4 системных слов %SW22  %SW25. Этот бит сбрасывается системой в 0 после принятия запроса в конце предварительной обработки. |
| ## %S26 | ## Переполнение таблицы (шаги/переходы) | Нормальное состояние = 0. Устанавливается системой в 1, когда превышены ёмкости активизации (шаги или переходы) или при попытке выполнения неверно определённой таблицы (например, соединитель с шагом, не являющимся частью таблицы). При переполнении ПЛК вынужденно переходит в режим STOP. Этот бит сбрасывается в 0 после инициализации терминала. |
| ## %S30 | ## Активация / деактивация мастер-задачи | Нормальное состояние = 1. Установка пользователем этого бита в 0 деактивирует мастер-задачу. |
| ## %S31 | ## Активация быстрой задачи | Нормальное состояние = 1. Установка пользователем этого бита в 0 деактивирует быструю задачу. |
| ## %S38 | ## Разрешение / запрещение ## событий | Нормальное состояние = 1. Установка пользователем этого бита в 0 запрещает события. |
| ## %S39 | ## Насыщение при обработке событий | Этот бит устанавливается системой в 1 при невозможности обработки одно или более событий в связи с насыщением стеков. |

| ## Сист. биты | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %S40  %S47 | ## ошибка I/O (корзины) (1) | Биты %S40 %S47 закреплены за корзинами с 0 по 7 соответственно. Нормальное состояние = 1. Если какой-либо из этих битов устанавливается в 0, то это означает, что произошла ошибка I/O в соответствующей корзине. Бит устанавливается в 1 при устранении ошибки. |
| %S49 | ## Реактивация выходов (2) | Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен пользователем в 1 для запроса на реактивацию каждые 10 (с) с момента обнаружения ошибки твёрдотельных выходов, вызванной сверх-током или коротким замыканием. |
| %S50 | ## Обновление даты и времени с помощью слов %SW50%SW53 | Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 или 0 программно или с помощью терминала. ## В состоянии 0 он позволяет получить дату и время, прочитав системные слова %SW50%SW53. - В состоянии 1 он обновляет дату и время, записав необходимую информацию в системные слова %SW50%SW53. |
| %S51 | Потеря времени часов реального времени | Этот бит управляется системой. Находясь в состоянии 1, он показывает либо то, что утеряны часы реального времени, либо то, что системные слова, связанные с часами реально времени, не являются значащими. Установка времени автоматически меняет состояние бита на 0. |
| %S59 | ## Обновление даты и времени с помощью ## слова %SW59 | Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 или 0 программно или с помощью терминала. - В состоянии 0 система не управляет словом %SW59. - В состоянии 1 система управляет передними и задними фронтами слова %SW59 для установления текущей даты и времени (через инкремент). |
| %S60 | ## Резервная ## команда ## архитектуры | Системный бит, используемый при инсталляции архитектуры (см. описание и применение в руководстве "Redundant Premium architecture" (Резервная архитектура Premium)). |
| %S66 | ## Управление батареей | Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 или 0 программно или с помощью терминала. Он используется для переключения батарейного индикатора в положения ON или OFF, если индикатор батарейной поддержки питания неисправен или отсутствует. - В состоянии 0 батарейный индикатор загорается в случае неисправности или отсутствия батареи. - В состоянии 1 батарейный индикатор всегда выключен. При холодном запуске бит %S66 сбрасывается системой в 0. |
| %S67 | ## Состояние ## кассетной батареи | Этот бит используется для проверки функционирования батарейной поддержки кассеты памяти RAM. - В состоянии 0 батарея присутствует и функционирует. - В состоянии 1 батарея либо отсутствует, либо не функционирует. |
| %S68 | ## Состояние ## батареи ## процессора | Этот бит используется для проверки функционирования батарейной поддержки программы и данных в памяти RAM. - В состоянии 0 батарея присутствует и функционирует. - В состоянии 1 батарея либо отсутствует, либо не функционирует. |

- только для ПЛК TSX/PMX/PCX 57.

- только для ПЛК TSX 37.

| ## Сист. биты | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %S69 | ## Отображение пользовательских данных на дисплеях ПЛК | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 или 0 программно или с помощью терминала. - В состоянии 0 состояние I/O отображается на индикаторных лампах ПЛК (индикаторная лампа WRD выключена) - В состоянии 1 отображаются пользовательские данные (индикаторная лампа WRD включена) (см. слова %SW67, 68 и 69). |
| %S70 | ## Обновление данных на шине AS-i или соединении TSX Nano | ##### Этот бит устанавливается системой в 1 конце каждого интервала сканирования шины AS-i или TSX Nano. При включении питания он показывает, что все данные были один раз (как минимум) обновлены и поэтому являются значимыми. Этот бит сбрасывается в 0 пользователем. |
| %S73 | ## Переключение шины AS-i в защищённый режим | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит устанавливается в 1 пользователем для перехода шины AS-i в защищённый режим. Бит %S74 должен быть сначала установлен в 1 (этот бит используется только при проверке монтажного соединения и не имеет приложения в ПЛК). |
| %S74 | ## Сохранение конфигурации, находящейся на шине AS-i | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит устанавливается в 1 пользователем для сохранения конфигурации, находящейся на шине AS-i. Этот бит используется только при проверке монтажного соединения и не имеет приложения в ПЛК. |
| %S80 | ## Сброс счётчиков сообщений | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит устанавливается в 1 пользователем для сброса счётчиков сообщений %SW80%SW86. |
| %S90 | ## Обновление ## общих слов | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит устанавливается в 1 в том случае, если общие слова были получены от другой станции в сети. Этот бит может быть установлен в 0 программно или с помощью терминала для проверки цикла обмена общих слов. |
| %S92 | ## Переход в режим измерения эффективности коммуникационной функции | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен пользователем в 1 для перевода коммуникационных функций в режим измерения эффективности. Затем параметр коммуникационной функции Time-out показывает время закольцовывания в десятках мс (незначащая величина, если это время < 10). |
| %S94 | ## Сохранение ## установочных значений DFB | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен пользователем в 1 для сохранения установочных значений пользовательских функциональных блоков. |
| %S95 | ## Загрузка ## установочных ## значений DFB | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен пользователем в 1 для загрузки установочных значений пользовательских функциональных блоков. |
| %S96 | ## Проверка ## правильности ## сохранения программы-приложения | ##### 0 => правильное сохранение программы-приложения 1 => неправильное сохранение программы-приложения Этот бит можно считать в любой момент (программно или в режиме настройки), в частности, после холодного или тёплого перезапуска. Это важно для резервного приложения (Backup), создаваемого с использованием PL7 во внутренней Flash EPROM. |
| %S97 | ## Проверка ## правильности ## резервного сохранения %MW | ##### 0 => правильное резервное сохранение %MW 1 => неправильное резервное сохранение %MW Этот бит можно считать в любой момент (программно или в режиме настройки), в частности, после холодного или тёплого перезапуска. |
| %S98 | ## Дистанционное размещение кнопки ## на модуле ## TSX SAZ 10 | #### Нормальное состояние = 0. Этим битом управляет пользователь: #### 0 => кнопка на модуле TSX SAZ 10 активна #### 1 => замена кнопки модуля TSX SAZ 10 дискретным входом (см. %SW98). |

| ## Сист. биты | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %S99 | ## Дистанционное размещение кнопки на дисплейном блоке | #### Нормальное состояние = 0. Этим битом управляет пользователь: #### 0 => кнопка на централизованном дисплейном блоке активна 1 => замена кнопки на централизованном дисплейном блоке дискретным входом (см. %SW99). |
| %S100 | ## Протокол конечного порта | #### Устанавливается системой в 1 или 0 в зависимости от состояния на INL/DPT шунте на конечном порте. - Если шунт отсутствует (%S100=0), то используется UNI-TELWAY мастер-протокол. - Если шунт присутствует (%S100=1), то используется протокол, указанный в конфигурации приложения. |
| %S101 | ## Конфигурирование диагностического буфера | #### Этот бит устанавливается системой в 1, когда сконфигурирована опция диагностики. Диагностический буфер, способный хранить ошибки, посылаемые ему диагностическими DFB, резервируется после этого системой. |
| %S102 | ## Диагностический буфер полон | #### Этот бит устанавливается системой в 1, когда заполняется буфер, получающий ошибки от диагностических функциональных блоков (DFB). |
| %S118 | ## Общая ошибка I/O FIPIO | #### Нормальное состояние = 1. Этот бит устанавливается системой в 0, если происходит сбой в устройстве, подключённом к шине FIPIO. После устранения ошибки система устанавливает бит в 1. |
| %S119 | ## Общая ошибка I/O корзины | #### Нормальное состояние = 1. Этот бит устанавливается системой в 0, если происходит сбой в модуле I/O, размещённом в корзине. После устранения ошибки система устанавливает бит в 1. |

  - Системные слова

    - Список системных слов

| Слово | Функция | Управление |
| --- | --- | --- |
| %SW0 | Величина периода мастер-задачи (периодическая задача) | U |
| %SW1 | Величина периода быстрой задачи | U |
| %SW8 | Управляет считыванием информации с входа каждой задачи | U |
| %SW9 | Управляет обновлением информации на выходе каждой задачи | U |
| %SW10 | Первый интервал сканирования после холодного перезапуска | S |
| %SW11 | Время сторожевой схемы | S |
| %SW12 | Адрес конечного порта UNI-TELWAY | S |
| %SW13 | Основной адрес станции | S |
| %SW17 | Статус ошибки при выполнении операции с ПЗ | S и U |
| %SD18 | Счетчик абсолютного времени | S и U |
| %SW20 | Количество активных шагов для активации или деактивации | S |
| %SW21 | Количество разрешённых переходов таблицы, разрешающих или запрещающих текущее сканирование. | S |
| %SW22%SW25 (2) | Таблица из 4 слов, использующихся для определения макро-шагов, сбрасываемых в 0 при установке бита %S24 в 1 | U |
| %SW30 | Время сканирования мастер-задачи | S |
| %SW31 | Максимальное время сканирования мастер-задачи | S |
| %SW32 | Минимальное время сканирования мастер-задачи | S |
| %SW33 | Время сканирования последней быстрой задачи | S |
| %SW34 | Максимальное время сканирования быстрой задачи | S |
| %SW35 | Минимальное время сканирования быстрой задачи | S |
| %SW48 | Количество обработанных событий | S и U |
| %SW49 (1) %SW50 (1) %SW51 (1) %SW52 (1) %SW53 (1) | Функция часов реального времени: слова, содержащие значения текущей даты и времени (двоично-десятичные числа) %SW49 = день недели (тип дня) %SW50 = секунды %SW51 = часы и минуты %SW52 = месяц и день %SW53 = век и год | S и U |
| %SW54 (1) %SW55 (1) %SW56 (1) %SW57 (1) | Функция часов реального времени: слова, содержащие дату и время последнего сбоя питания или остановки ПЛК (двоично-десятичные числа) %SW54 = секунды и код ошибки %SW55 = часы и минуты %SW56 = месяц и день %SW57 = век и год | S |
| %SW58 | Идентификационный код последней остановки и день недели (тип дня) | S |
| %SW59 | Настройка текущей даты и времени | U |
| %SW60%SW66 (2) | Резервная диагностика ПЛК | S |
| %SW67 | Управление режимом “Display” |  |
| %SW68 %SW69 | %SW67: считывание кнопок %SW68: текущие и максимальные индексы "отображаемых объектов" %SW69: номер первого объекта в отображаемой зоне | S и U |
| %SW80 %SW81 %SW82 %SW83 %SW84 %SW85 %SW86 | Число сообщений, переданных системой на конечный порт Число сообщений, полученных системой из конечного порта Число сообщений, переданных системой в PCMCIA карту Число сообщений, полученных системой из PCMCIA карты Число телеграмм, переданных системой Число телеграмм, полученных системой Число телеграмм, отклонённых системой | S и U |

(1) S – управляется системой, U – управляется пользователем

(2) только для TSX 57

(3) только для TSX 37-21/22 и TSX 57.

| Слово | Функция | Супервизор (1) |
| --- | --- | --- |
| %SW87 %SW88 %SW89 | Количество запросов, приходящихся на период мастер-задачи (MAST) и обработанных синхронным сервером. Количество запросов, приходящихся на период мастер-задачи (MAST) и обработанных асинхронным сервером. Количество запросов, приходящихся на период мастер-задачи (MAST) и обработанных функциями сервера. | S S S |
| %SW96 (2) | Диагностика и управление функцией сохранения / извлечения программы-приложения и %MW | S и U |
| %SW97 (2) | Количество %MW, которые должны быть сохранены | U |
| %SW98 (2) | Модульный/канальный географический адрес дискретного входа, который заменяет кнопку модуля TSX SAZ 10 | U |
| %SW99 (2) | Модульный/канальный географический адрес дискретного входа, который заменяет кнопку централизованного дисплейного блока | U |
| %SW108 | Количество принудительно установленных битов | S |
| %SW109 | Подсчёт числа принудительно обнулённых аналоговых каналов | S |
| %SW116 | Удалённая ошибка I/O на FIPIO | S |
| %SW124 | Тип последней обнаруженной ошибки CPU | S |
| %SW125 | Тип блокирующей ошибки | S |
| %SW126 %SW127 | Адрес инструкции, вызвавшей блокирующую ошибку | S |
| %SW128  %SW143 | Ошибка в точке соединения FIPIO | S |
| %SW144 | Рабочий режим функции арбитра шины и функции производителя / потребителя на шине FIPIO | U |
| %SW145 | Изменение параметров арбитра шины | U и S |
| %SW146 | Отображение функции арбитра шины и производителя / потребителя на шине FIPIO | S |
| %SW147 | Значение времени цикла шины задачи в режиме FREE | S |
| %SW148 | Значение времени цикла шины задачи в режиме SLAVE | S |
| %SW149 | Зарезервированное значение 0 | S |
| %SW150 | Количество посланных фреймов FIPIO | S |
| %SW151 | Количество принятых фреймов FIPIO | S |
| %SW152 | Количество повторенных сообщений FIPIO | S |
| %SW155 | Количество обрабатываемых явных обменов | S |
| %SW160 | Результат последней регистрации | S |
| %SW161 | Результат последнего отказа от регистрации | S |
| %SW162 | Количество ошибок в диагностическом буфере | S |

(1) S – управляется системой, U – управляется пользователем

(2) только для TSX 37

    - Подробное описание системных битов

| ## Системные слова | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW0 | Период сканирования мастер-задачи | Изменяет период сканирования мастер-задачи, определённый во время конфигурации с помощью программы пользователя или терминала. Этот период выражается в мс (1…255 мс). %SW0 во время циклического функционирования. При холодном перезапуске принимает значение, определяемое конфигурацией. |
| %SW1 | Период сканирования быстрой задачи | Изменяет период сканирования быстрой задачи, определённый во время конфигурации с помощью программы пользователя или терминала. Этот период выражается в мс (1…255 мс). При холодном перезапуске принимает значение, определяемое конфигурацией. |
| %SW8 | Контроль над считыванием информации с входов задач | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 или 0 программно или с помощью терминала. Запрещает период для считывания входов каждой задачи. %SW8:X0 1 = запрещение в мастер-задаче %SW8:X1 1 = запрещение в быстрой задаче |
| %SW9 | Контроль над обновлением информации на выходах задач | ##### Нормальное состояние = 0. Этот бит может быть установлен в 1 или 0 программно или с помощью терминала. Запрещает период для обновления выходов каждой задачи. %SW9:X0 1 = запрещение в мастер-задаче %SW9:X1 1 = запрещение в быстрой задаче |
| %SW10 | Первый интервал сканирования после холодного перезапуска | ##### Если бит текущей задачи находится в состоянии 0, то это означает, что выполняется первое сканирование после холодного перезапуска. %SW10:X0 присвоен мастер-задаче (MAST) %SW10:X1 присвоен быстрой задаче (FAST) |
| %SW11 | Время сторожевой схемы | Считывает время сторожевой схемы, определённое во время конфигурации. Оно выражается в мс (10…500 мс). |
| %SW12 | Адрес конечного порта UNI-TELWAY | Это адрес конечного порта UNI-TELWAY (в режиме slave), определяемый во время конфигурации и загружающийся в это слово во время холодного перезапуска. |
| %SW13 | Основной адрес станции | Для основной сети показывает: - Номер станции (младший байт) от 0 до 127. - Номер сети (старший байт) от 0 до 63. (позиция переключателя типа «DIP» (с двухрядным расположением выводов) на карте PCMCIA) |

| ## Системные слова | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW17 | Статус ошибки при выполнении операции с плавающей запятой | При обнаружении ошибки во время выполнении арифметической операции с плавающей запятой бит %S18 устанавливается в 1 и статус ошибки %S17 уточняется в соответствии со следующим кодом: %S17:X0 = неправильная операция / результат не является числом %S17:X1 = нестандартный операнд / результат правилен %S17:X2 = деление на 0 / результат равен   %S17:X3 = положительное переполнение / результат равен   %S17:X4 = потеря значимости / результат равен  0 %S17:X5 = неточный результат Это слово сбрасывается системой в 0 во время холодного перезапуска и может быть сбрасывается программно для многократного использования |
| %SD18 | Счетчик абсолютного времени | Это двойное слово используется для вычисления временных интервалов. Оно увеличивается системой каждую 1/10 долю секунды (даже если ПЛК находится в состоянии STOP). Информация может быть считана или записана в это слово с помощью программы пользователя или через терминал. |
| %SW20 | Уровень активности Grafcet | Это слово содержит количество активных шагов, которые должны быть активированы или деактивированы на текущем интервале сканирования. Слово обновляется системой каждый раз при смене таблицы Grafcet. |
| %SW21 | Таблица разрешённых переходов Grafcet | Это слово содержит количество разрешённых переходов таблицы, разрешающих или запрещающих текущее сканирование. Слово обновляется системой каждый раз при смене таблицы Grafcet. |
| %SW22  %SW25 | Сброс макро-шагов в 0 таблицу | Макро-шаг c %SW22:X0 для XMO … %SW25:X16 для XM63 соответствует каждому биту в этой таблице. Те макро-шаги, чьи соответствующие биты в таблице находятся в состоянии 0, будут сброшены, когда бит %S24 установится в 1. |
| %SW30 | Время сканирования мастер-задачи (1) | Показывает последнее время сканирования мастер-задачи (в мс). |
| %SW31 | Максимальное время сканирования мастер-задачи (1) | Показывает наибольшее время сканирования мастер-задачи с момента последнего холодного перезапуска (в мс). |

(1) Это время соответствует времени, прошедшему с момента начала (момента считывания информации с входов) до конца (обновления информации на выходах) периода сканирования. Это время включает в себя обработку задач, вызываемых событием, и быстрых задач, а также обработку конечных запросов.

| ## Системные слова | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW32 | Минимальное время сканирования мастер-задачи (1) | Показывает наименьшее время сканирования мастер-задачи с момента последнего холодного перезапуска (в мс). |
| %SW33 | Время сканирования быстрой задачи (1) | Показывает время сканирования последней быстрой задачи (в мс). |
| %SW34 | Максимальное время сканирования быстрой задачи (1) | Показывает наибольшее время сканирования последней быстрой задачи с момента последнего холодного перезапуска (в мс). |
| %SW35 | Минимальное время сканирования быстрой задачи (1) | Показывает наименьшее время сканирования последней быстрой задачи с момента последнего холодного перезапуска (в мс).. |
| %SW48 | Количество событий | Показывает количество обработанных событий с момента последнего холодного перезапуска (в мс). Данные в это слово можно записать программно или с помощью терминала. |
| %SW49 %SW50 %SW51 %SW52 %SW53 | Функция часов реального времени (2) | Системные слова, содержащие текущую дату и время (двоично-десятичные числа). %SW49 = день недели (с 1 для понедельника до 7 для воскресенья). %SW50 = секунды (SS00). %SW51 = часы и минуты (HHMM). %SW52 = месяц и день (MMDD). %SW53 = год (YYYY). Этими словами управляет система, если бит %S50 установлен в 0. Данные в это слово можно записать программно или с помощью терминала в том случае, если бит %S50 установлен в 1. |
| %SW54 %SW55 %SW56 %SW57 %SW58 | Функция часов реального времени (2) | Системные слова, содержащие дату и время последнего сбоя питания или остановки ПЛК (двоично-десятичные числа). %SW54 = секунды (00SS). %SW55 = часы и минуты (HHMM). %SW56 = месяц и день (MMDD). %SW57 = год (YYYY). %SW58 = старший байт слова содержит день недели (с 1 для понедельника до 7 для воскресенья). |

(1) Это время соответствует времени, прошедшему с момента начала (момента считывания информации с входов) до конца (обновления информации на выходах) периода сканирования. Это время включает в себя обработку задач, вызываемых событием, и быстрых задач, а также обработку конечных запросов.

(2) Только для  ПЛК  TSX 37-21/22  и  TSX 57.

| ## Системные слова | ## Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| ## %SW58 | ## Код ## последней ## остановки | Младший байт слова содержит код последней остановки. 1 = изменение состояния RUN в состояние STOP через терминал 2 = остановка вследствие ошибки программного обеспечения (выброс на заднем фронте импульса при сканировании ПЛК) 3 = Прекращение подачи питания 4 = остановка вследствие аппаратной ошибки 5 = остановка вследствие применения инструкции HALT |
| %SW59 | Настройка текущей даты и времени | Содержит два набора по 8-бит, предназначенных для настройки текущей даты. Эта операция всегда выполняется на переднем фронте бита. Использование этого слова должно быть разрешено соответствующим значением бита %S59. ##### Инкремент Декремент Параметр бит 0 бит 8 день недели бит 1 бит 9 секунды бит 2 бит 10 минуты бит 3 бит 11 часы бит 4 бит 12 дни бит 5 бит 13 месяцы бит 6 бит 14 годы бит 7 бит 15 века |
| %SW60  %SW69 | Резервная диагностика ПЛК | Системные слова, использующиеся при установке резервной архитектуры (см. описание и применение в руководстве "Redundant Premium architecture" (Резервная архитектура Premium)). |
| %SW66 (1) | Управление 7-сегментным дисплеем | Содержит шестнадцатеричное / двоично-десятичное значение, которое пользователь хочет видеть на дополнительном 7-сегментном дисплее. Дисплей появляется, если бит %S66 установлен в 1. |
| %SW67 %SW68 %SW69 | Управление режимом “WORD” | Когда бит %S69 = 1, эти слова включают дисплейный блок (передняя панель ПЛК), который должен использоваться в режиме “WORD”. - %S67: управление и статус режима WORD. - %S68: максимальный индекс и текущий индекс. - %S69: номер первого объекта в отображаемой зоне. Более подробную информацию об этих словах см. в части F, разделе 1.5 (руководство по инсталляции). |
| %SW80 %SW81 %SW82 %SW83 %SW84 %SW85 %SW86 | Управление сообщениями и телеграммами | Число сообщений, переданных системой на конечный порт Число сообщений, полученных системой из конечного порта Число сообщений, переданных системой в PCMCIA карту Число сообщений, полученных системой из PCMCIA карты Число телеграмм, переданных системой Число телеграмм, полученных системой Число телеграмм, отклонённых системой |
| %SW87 %SW88 %SW89 | Управление коммуникационным потоком | Количество запросов, приходящихся на период мастер-задачи (MAST) и обработанных синхронным сервером. Количество запросов, приходящихся на период мастер-задачи (MAST) и обработанных асинхронным сервером. Количество запросов, приходящихся на период мастер-задачи (MAST) и обработанных функциями сервера. |

(1) слова доступны только на TSX/PCX/PMX 57 версии 3.3 и выше.

| ## Системные слова | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW96 | Диагностика и управление функцией сохранения / извлечения | Диагностика и управление функцией сохранения / извлечения программы-приложения и %MW: бит 0: запрос на передачу в зону сохранения. Этот бит активен на переднем фронте. Он сбрасывается системой в 0, как только будет распознан передний фронт. бит 1: если этот бит устанавливается в 1, то это значит, что функция сохранения завершена. Он сбрасывается системой в 0, как только будет распознан передний фронт. бит 2: отчёт о сохранении: 0 –> сохранение без ошибок, 1 –> сохранение с ошибками. биты 35: зарезервированные биты. ## бит 6: проверка правильности сохранения программы-приложения (аналогично %S96). ## бит 7: проверка правильности сохранения %MW (аналогично %S97). биты 815: этот байт является значащим только в том, случае, если бит отчёта установлен в 1 (бит 2 = 1, т.е. сохранение с ошибками). 1 –> количество %MW, которые должны быть сохранены, превышает количество, установленное при конфигурации. 2 –> количество %MW, которые должны быть сохранены, больше 1000 или меньше 0. 3 –> количество %MW, которые должны быть извлечены, превышает количество, установленное при конфигурации. 4 –> размер приложения во внутренней RAM больше 15 Кслов (запомните, что %MW всегда сохраняются, если программа-приложение сохранена во внутренней Flash EPROM). 5 –> операция, запрещённая в RUN. 6 –> присутствие резервной кассеты в ПЛК. 7 –> ошибка записи в Flash EPROM. |
| %SW97 | Количество %MW, которые должны быть сохранены | Это слово используется для установки количества %MW, которые должны необходимо сохранить. Когда значение этого слова находится в диапазоне от 1 до 1000, то первая 1000 %MW сохраняется во внутренней Flash EPROM. Если это слово равно 0, то только программа-приложение, содержащаяся во внутренней RAM, передается во внутреннюю Flash EPROM. Любые сохранённые %MW при этом будут стёрты. При холодном перезапуске, начальное значение этого слова устанавливается в –1 в том случае, если внутренняя Flash EPROM не содержит какой-либо копии %MW. В противном случае начальным значением этого слова станет количество сохранённых слов. |
| %SW98 | Адрес дискретного входа | Когда бит %S98 =1, это слово показывает географический адрес (модульный/канальный) дискретного входа, который заменяет кнопку модуля TSX SAZ 10 |

Старший		     Младший

| Номер модуля | Номер канала |
| --- | --- |

| ## Системные слова | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW99 | Адрес дискретного входа | Когда бит %S99 =1, это слово показывает географический адрес (модульный/канальный) дискретного входа, который заменяет кнопку централизованного дисплейного блока. |

Старший		     Младший

| Номер модуля | Номер канала |
| --- | --- |

| %SW108 | Число принудительно установленных битов | Показывает количество принудительно установленных битов в приложении. Нормальное состояние = 0. Он обновляется битом, который принудительно устанавливает и не устанавливает систему в памяти приложений. |
| --- | --- | --- |
| %SW109 | Подсчёт числа принудительно обнулённых аналоговых каналов | Показывает количество принудительно установленных битов аналоговых каналов. |
| %SW116 | Ошибка FIPIO в задаче | Нормальное состояние = 0. Каждый бит в этом слове представляет состояние обмена FIPIO в той задаче, в которой он проверяется. Это слово обнуляется пользователем. %SW116: х0 = 1 ошибка явного обмена (переменная на шине не изменилась). х1 = 1 простой (тайм-аут) при явном обмене (отсутствие ответа в конце тайм-аута). х2 = 1 максимальное количество одновременных явных обменов. х3 = 1 неправильный статус MPS (недопустимое содержимое пе-ременной). х4 = 1 длина полученной переменной больше объявленной длины. х5 = 1 зарезервированный 0. х6 = 1 неправильный код PDU (переменная должна быть проигнорирована менеджером каналов), инициализирован агент. х7 = 1 асинхронный быстрый тайм-аут: время (используемое агентом для того, чтобы представить переменную, вышедшую за допустимые пределы), которое «говорит» об отсутствии сконфигурированного устройства на шине FIPIO. х8 = 1 ошибка канала. х9  х14 зарезервированные 0. х15 = 1 глобальная ошибка (хотя бы один из битов 3, 4 , 6 , 7, 8). |
| %SW124 | Тип ошибки CPU | Система записывает в это слово тип последней обнаруженной ошибки CPU (эти коды не изменяются при холодном перезапуске). 16#30 ошибка кода системы 16#60  64 переполнение стека 16#90 ошибка системы прерываний (IT не упреждён) 16#53 ошибка тайм-аута во время обменов I/O |

| ## Системные слова | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW125 | Тип блокирующей ошибки | Система записывает в это слово тип последней обнаруженной блокирующей ошибки: 16#DB0 переполнение сторожевой схемы 16#2258 выполнение инструкции HALT 16#DEF8 выполнение инструкции JMP к неопределённой метке 16#2XXX выполнение инструкции CALL для неопределённой подпрограммы 16#0XXX выполнение неизвестной функции 16#DEFE Grafcet с неопределёнными соединителем-источником и соединителем-приёмником 16#DEFF операция с плавающей запятой не выполнена 16#DEF0 деление на 0 (1>%S18) 16#DEF1 ошибка при передаче символьной строки (1>%S15) 16#DEF2 переполнение ёмкости (1>%S18) 16#DEF3 переполнение индекса (1>%S20) |
| %SW126 %SW127 | Адрес инструкции блокирующей ошибки | Адрес инструкции, которая вызвала блокирующую ошибку приложения: %SW126 содержит смещение этого адреса. %SW127 содержит базу этого адреса. |
| %SW128  %SW143 | Ошибка в точке соединения FIPIO | Каждый бит в этой группе слов представляет устройство, подключённое к шине FIPIO. Нормальное состояние = 1. При обнаружении ошибки соединения бит устанавливается в 0. %SW128 представляет адреса с 0 по 15 %SW128:X0 --> @0, %SW128:X1-->@1,....., %SW128:X15-->@15, %SW129 представляет адреса с 16 по 31 %SW129:X0 --> @16, %SW129:X1-->@17,....., %SW129:X15-->@31, ………………. %SW143 представляет адреса с 240 по 255 %SW143:X0 --> @240, %SW143:X1-->@241,....., %SW143:X15-->@255. Система снова устанавливает бит в 1 после устранения ошибки. Замечание: @ - точка соединения. |
| %SW144 | Рабочий режим функции арбитра шины FIPIO | Предупреждение: изменение этого системного слова может привести к остановке станции. Это системное слово используется для запуска и остановки функции арбитра шины и функции производителя / потребителя. Слово используется для изменения начального режима шины (автоматический или ручной (при её остановке)). Более подробную информацию см. в руководстве по соединению. |

| ## Системные слова | ## Функция | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| %SW145 | Изменение параметров арбитра шины FIPIO | Предупреждение: изменение этого системного слова может привести к остановке станции. Это системное слово используется для изменения параметров арбитра шины FIPIO. Более подробную информацию см. в руководстве по соединению. |
| %SW146 | Отображение функции арбитра шины FIPIO | Это слово отображает функцию арбитра шины и функцию производителя / потребителя на шине FIPIO. Более подробную информацию см. в руководстве по соединению. |
| %SW147 | Время цикла сети для задачи MAST | Значение времени цикла сети для задачи MAST. Значение, отличное от 0, -это значение времени цикла сети (TCR-FAST) для задачи MAST (в мс). |
| %SW148 | Время цикла сети для задачи FAST | Значение времени цикла сети для задачи FAST. Значение, отличное от 0, -это значение времени цикла сети (TCR-FAST) для задачи FAST (в мс). |
| %SW149 |  | Зарезервированное значение 0 |
| %SW150 | Количество посланных фреймов | Это слово показывает количество фреймов, посланных менеджером каналов FIPIO. |
| %SW151 | Количество принятых фреймов | Это слово показывает количество фреймов, принятых менеджером каналов FIPIO. |
| %SW152 | Количество повторенных сообщений | Это слово показывает количество сообщений, повторенных менеджером каналов FIPIO. |
| %SW155 | Количество явных обменов | Количество обрабатываемых явных обменов. |
| %SW160 %SW161 |  | Результат последней регистрации (диагностическая функция). Результат последнего отказа от регистрации (диагностическая функция). |
| %SW162 |  | Количество текущих ошибок в диагностическом буфере. |