8.1  Общие сведения

Раздел  8

В этом разделе для ПЛК TSX 37/57 приводятся:

- время выполнения программы-приложения

- занимаемый программой-приложением объём памяти

## Время выполнения программы-приложения

Время выполнения программы-приложения рассчитывается с помощью таблицы, приведённой на следующих страницах, путём сложения времени выполнения всех программных инструкций.

Примечание: полученное при этом время является максимальным временем. В действительности блок операций или подпрограмма будут обрабатываться только в том случае, если условие выполнения (логическое выражение, накладывающее условие на выполнение блока или подпрограммы) является истинным. Поэтому может получиться, что реальное время гораздо меньше расчётного максимального времени.

Расчёт полного времени цикла включает характерные для PLC параметры (время непроизводительных затрат, длительность обмена I/O и т.д.). Для получения более подробной информации обращайтесь к руководству по установке ПЛК (раздел характеристик)

## Занимаемый программой-приложением объём памяти

Суммарный размер программы-приложения вычисляется с учётом следующих элементов:

| Элемент | Метод вычисления |
| --- | --- |
| - Программа | Суммирование всех программных инструкций (см. табл. в разделах 8.2 и 8.3) и умножение на коэффициент, соответствующий используемому языку (см. следующую страницу) |
| - Дополнительная функция | см. раздел 8.4.4 |
| - Сконфигурированные объекты PL7 | см. раздел 8.4.2 |
| - Сконфигурированный модуль I/O | см. раздел 8.4.3 |

В таблицах, приведённых на следующих страницах, информация о размерах приложения относится к объему кодов инструкций. Для вычисления общего размера инструкции или программы необходимо воспользоваться коэффициентом, учитывающим характерную для определённого языка информацию (например, графическая информация для языка Лестничной Логики).

- Язык Лестничной Логики: Общий объём = 1.7 x Объём кода

- Язык Структурированного Текста: Общий объём = 1.6 x Объём кода

- Язык Списка Инструкций:

- Для ПЛК TSX37: Общий объём = 1.4 x Объём кода

- Для ПЛК TSX57: Общий объём = 1.6 x Объём кода

- Язык Grafcet:

Объём, связанный с диаграммой, рассчитывается следующим образом:

Объём диаграммы (в словах) = 214 +17 * количество шагов диаграммы + 2 * общее количество сконфигурированных шагов + 4 * количество запрограммированных операций

Примечание: комментарии к программе занимают 1 байт памяти на каждый символ.

Комментарий

Данные, приведённые в следующих таблицах, – это средние оценки, полученные на основе анализа типичного приложения. Предоставить более точные данные невозможно, так как PL7 оптимизирует объём используемой памяти, учитывая содержание и структуру конкретного приложения.

В разделе 8.4.1 описаны различные зоны памяти, занятые приложениями.

8.2  Характеристики TSX 37

8.2-1  Булевские инструкции

| LD | IL |  | ST | #### Объекты | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  |  | Размер (в словах) 37xx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3705 08/10 | 3720 ram |  |  | 3720 cart |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.13 |  | 0.19 |  | 1 |  |
|  | LD LD1 |  |  | %M1 (1) %M1[%MW2] %MW0:X0 (2) %IWi.j:Xk (3) %MW0[%MW10]:X0 %KW0[%MW10]:X0 | 0.25 13.10 6.06 77.04 16.29 87.27 |  | 0.13 12.85 5.75 69.25 15.55 79.05 |  | 0.19 12.85 5.75 69.25 15.55 79.05 |  | 1 7 4 8 8 12 |  |
|  | LDR LDF |  |  | %M1 %M1[%MW2] | 0.50 13.01 |  | 0.25 12.75 |  | 0.38 12.75 |  | 2 7 |  |
|  | AND, ANDN , AND (, AND (N, то же OR |  |  |  | то же LD LDN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANDR, ANDF, AND (R, AND (F, то же OR |  |  |  | то же LDR LDF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XOR, XORN |  |  | %M1 | 1.25 |  |  | 0.63 |  | 0.94 |  | 5 |
|  |  |  |  | %M1[%MW2] | 26.94 |  |  | 26.08 |  | 26.26 |  | 13 |
|  |  |  |  | %MW0:X0 | 12.86 |  |  | 11.88 |  | 12.06 |  | 10 |
|  |  |  |  | %IWi.j:Xk | 83.84 |  |  | 75.38 |  | 75.56 |  | 14 |
|  |  |  |  | %MW0[%MW10]:X0 | 33.33 |  |  | 31.48 |  | 31.66 |  | 14 |
|  |  |  |  | %KW0[%MW10]:X0 | 104.31 |  |  | 94.98 |  | 95.16 |  | 18 |
|  | XORR, XORF |  |  | %M1 | 2.25 |  |  | 1.13 |  | 1.69 |  | 9 |
|  |  |  |  | %M1[%MW2] | 27.28 |  |  | 26.13 |  | 26.44 |  | 19 |
|  | ST, STN S, R |  |  | %M1 | 0.50 |  |  | 0.25 |  | 0.38 |  | 2 |
|  |  |  |  | %M1[%MW2] | 13.10 |  |  | 12.85 |  | 12.85 |  | 7 |
|  |  |  |  | %MW0:X0 | 5.88 |  |  | 5.60 |  | 5.60 |  | 4 |
|  |  |  |  | %NW{i}j:Xk (3) | 76.86 |  |  | 69.10 |  | 69.10 |  | 8 |
|  |  |  |  | %MW0[%MW10]:X0 | 16.41 |  |  | 15.65 |  | 15.65 |  | 8 |
| Обмотки в Лестничной логике, «цена» второй и следующих обмоток |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.13 |  | 0.19 |  | 1 |
| Блок операций |  | [операция] |  | выполненный блок | 0.74 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 1 |
|  |  |  |  | не выполненный | 5.55 |  |  | 5.40 |  | 5.40 |  | 1 |

(1) Это касается всех битовых объектов, которые могут принудительно устанавливаться:  %I, %Q, %X, %M, %S

(2) Другие объекты такого же типа: выходные биты функционального блока %TMi.Q, извлекаемые биты системного слова %SWi:Xj

(3) Другие объекты такого же типа: извлекаемые биты общего слова %NW{i}j:Xk, извлекаемые биты слова I/O %IWi.j.Xk, %QWi.j.Xk, извлекаемые биты %KW, биты ошибок %Ii.j.ERR.

| #### LD | IL | ST | #### Объекты | Время выполнения (мкс) |  |  |  | Размер (в словах) 37xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3705 08/10 | 3720 ram |  | 3720 cart |  |
| Горизонтальный блок сравнения | LD [сравнение] |  | дополнительное время к сравнению | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Вертикальный блок сравнения |  |  | между 2 %MWi | 12.38 |  | 11.85 | 11.85 | 4 |
| Схождение | ) | ) |  | 0.25 |  | 0.13 | 0.19 | 1 |
| Расхождение, не следующее за схождением |  |  | лестничная логика, 1 расхождение | 0.25 |  | 0.13 | 0.19 | 1 |
|  | MPS, MPP, MRD |  | список MPS + MPP | 0.75 |  | 0.38 | 0.56 | 3 |
|  |  |  | Список MRD | 0.25 |  | 0.13 | 0.19 | 1 |

8.2-2  Функциональные блоки

| #### LD | IL | ST | #### Объекты / #### условия | Время выполнения (мкс) |  | Размер (в словах) 37xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3705/08/10 | 3720 |  |

Таймер IE

| На IN передний фронт | IN %TM1 (передний фронт) | START %TM1 | запуск таймера | 43.39 | 41.11 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На IN задний фронт | IN %TM1 (задний фронт) | DOWN %TM1 | остановка таймера | 17.47 | 17.01 |  |
| IN = 1 | IN %TM1 (=1) |  | включение таймера | 18.74 | 17.99 |  |
| IN = 0 | IN %TM1 (=0) |  | выключение таймера | 17.40 | 16.67 |  |

Таймер PL7-3

|  |  | START %T1 | разрешение работы |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STOP %T1 | остановка (фиксация) | 12.63 | 12.15 |  |
| E = 0 |  | RESET %T1 | сброс | 12.94 | 12.15 |  |
|  |  |  | включение таймера | 17.55 | 17.00 |  |
|  |  |  | выключение таймера |  |  |  |

## Реверсивный счётчик

| сброс, R=1 | R %C8 (=1) | RESET %C8 | сброс | 18.69 | 17.92 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предустановка, S=1 | S %C9 (=1) | PRESET %C9 | предустановка | 20.42 | 19.73 |  |
| передний фронт на CU | CU %C8 (передний фронт) | UP %C8 | прямой счёт | 19.92 | 19.10 |  |
| передний фронт на CD | CD %C9 (передний фронт) | DOWN %C9 | обратный счёт | 19.92 | 19.10 |  |
| неактивные входы | R/S/CU/CD неактивный бит |  |  | 13.27 | 12.81 |  |

Функциональные блоки (продолжение)

| #### LD | IL | ST | #### Объекты / #### условия | Время выполнения (мкс) |  | Размер (в словах) 37xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3705/08/10 | 3720 |  |

## Одновибратор

| #### Передний фронт на S | S %MN0, передний фронт | START %MN0 | #### запуск | 35.08 | 33.16 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### S = 1 | S %MN0, S=1/0 |  | #### активность одновибратора | 11.64 | 11.17 |  |

## Регистр

| #### фронт на I | I %R2 (фронт) | PUT %R2 | #### сохранение | 21.90 | 21.27 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### фронт на O | O %R2 (фронт) | GET %R2 | #### извлечение | 21.90 | 21.27 |  |
| #### R=1 | R %R1 (=1) | RESET %R2 | #### сброс | 16.90 | 16.02 |  |
| #### неактивные входы | I/O/R, неактивный бит |  | ####  | 12.61 | 12.19 |  |

## Барабан

| #### фронт на U | U %DR0 | UP %DR1 | #### продвижение на один шаг вперёд, закрепление | 181.37 | 169.13 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### управляющий бит | 19.30 | 19.30 |  |
| #### R=1 | R %DR1 | RESET %DR2 | #### сброс, закрепление | 174.15 | 162.03 |  |
|  |  |  | #### управляющий бит | 19.30 | 19.30 |  |
| #### неактивные входы | R/U, неактивный бит |  | #### отсутствие действий, закрепление | 175.92 | 164.00 |  |
|  |  |  | #### управляющий бит | 19.30 | 19.30 |  |

8.2-3  Арифметика для целых чисел и чисел с ПЗ

##### Коррекция в соответствии с типом объекта

Время и размер на этих страницах приведены для %MW0, %MD0 или %MF0

| ###### Время выполнения (мкс) |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- |
| 3705/08/10 | 3720 | 37xx |

- Исключаемая величина (для непосредственных величин)

| 16#1234/%MW0 |  | 1.20 | 1.10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#12345678 / %MD0 или %MF/0 |  | 1.21 | 0.75 | 1 |

- Добавляемая величина (для индексированных слов / двойных слов / слов с ПЗ)

| %MW2[%MW0] или %MD2[%MW0] или %MF2[%MW0] | объект, следующий за := | 10.52 | 10.05 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ая операция: 1-ый неиндексированный операнд или присваивание | 11.20 | 10.60 | 5 |
|  | 2-ой операнд, если 1-ый операнд также проиндексирован | 13.37 | 12.60 | 5 |

- Добавляемая величина (для объектов следующих типов: %KWi,  %KWi[%MW0], %KDi, %KFi, общие слова, слова  I/O)

| 70.98 | 63.50 | 2 |
| --- | --- | --- |

## Коррекция в соответствии с контекстом операции

- Добавляемая величина (если величина находится по крайней мере на второй позиции в выражении). Пример:  *%MW2 в выражении := %MW0 * %MW1 * %MW2  касается следующих операций:

| %MW0 %MD0 и %MF0 |  | 0.69 0.99 | 0.55 0.75 | 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Добавляемая величина (для операции с результатом, заключённым в круглых скобках, или с более высоким приоритетом). Например: %MW0 + %MW2 + (...)

| %MW0 %MD0 и %MF0 |  | 2.86 3.60 | 2.55 1 3.15 | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | Объекты | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) 37xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3705/08/10 |  | 3720 |  |
| объект, следующий за := | %MW0 |  | 4.81 | 4.50 |  | 2 |
|  | %MD0, %MF0 |  | 6.45 | 5.70 |  | 2 |
| := | %MW0 |  | 4.46 | 4.30 |  | 2 |
|  | %MD0 и %MF0 |  | 5.15 | 4.85 |  | 2 |
| =, <>, <=, <, >, >= | %MW0 |  | 8.94 | 8.50 |  | 4 |
|  | %MD0 |  | 10.71 | 10.26 |  | 4 |
|  | %MF0 |  | 29.06 | 28.39 |  | 4 |
| AND, OR, XOR | %MW0 |  | 7.29 | 6.90 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 9.21 | 8.55 |  | 3 |
| +,  | %MW0 |  | 7.29 | 6.90 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 9.21 | 8.55 |  | 3 |
|  | %MF0 |  | 62.83 | 61.20 |  | 3 |
| * | %MW0 |  | 9.75 | 9.10 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 39.63 | 36.50 |  | 3 |
|  | %MF0 |  | 58.26 | 56.90 |  | 3 |
| /, REM | %MW0 |  | 10.69 | 10.08 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 205.21 | 201.38 |  | 3 |
| / | %MF0 |  | 62.47 | 60.25 |  | 3 |
| ABS, - объект | %MW0 |  | 7.20 | 6.95 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 9.97 | 9.53 |  | 3 |
|  | %MF0 |  | 13.01 | 12.50 |  | 3 |
| NOT | %MW0 |  | 6.69 | 6.45 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 7.80 | 7.40 |  | 3 |
| SQRT | %MW0 |  | 17.02 | 16.70 |  | 3 |
|  | %MD0 |  | 85.73 | 85.25 |  | 3 |
|  | %MF0 |  | 165.04 | 158.40 |  | 3 |
| INC, DEC | %MW0 |  | 4.86 | 4.40 |  | 2 |
|  | %MD0 |  | 5.20 | 4.75 |  | 2 |
| SHL, SHR, ROL, ROR | %MW0 | на 1 бит | 17.74 | 17.05 |  | 5 |
|  | %MD0 | на 1 бит | 20.58 | 19.15 |  | 5 |
|  |  | на дополнительный бит | 0.063 |  |  |  |
| LN | %MF0 |  | 1371.60 | 1270.00 |  | 3 |
| LOG | %MF0 |  | 1458.00 | 1350.00 |  | 3 |
| EXP | %MF0 |  | 1155.60 | 1070.00 |  | 3 |
| EXPT | %MF0 |  | 2988.00 | 2490.00 |  | 3 |
| TRUNC | %MF0 |  | 204.00 | 170.00 |  | 3 |
| COS | %MF0 |  | 2829.60 | 2620.00 |  | 3 |
| SIN | %MF0 |  | 2840.40 | 2630.00 |  | 3 |
| TAN | %MF0 |  | 2937.60 | 2720.00 |  | 3 |
| ACOS | %MF0 |  | 4082.40 | 3780.00 |  | 3 |
| ASIN | %MF0 |  | 4082.40 | 3780.00 |  | 3 |
| ATAN | %MF0 |  | 2786.40 | 2580.00 |  | 3 |
| DEG_TO_RAD | %MF0 |  | 852.00 | 710.00 |  | 3 |
| RAD_TO_DEG | %MF0 |  | 720.00 | 600.00 |  | 3 |

8.2-4  Программные инструкции

| #### ST | Объекты | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) 37xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3705/08/10 |  | 3720 |  |
| Jump %Li |  |  | 41.93 | 38.20 |  | 3 |
| Maskevt |  |  | 12.21 | 10.80 |  | 1 |
| Unmaskevt |  |  | 40.27 | 37.10 |  | 1 |
| SRi |  |  | 48.68 | 42.88 |  | 3 |
| Return |  |  | 42.18 | 38.33 |  | 3 |

8.2-5  Структура команды

| #### ST |  | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) 37xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 |  | 3720 |  |
| <cond> | оценка условия |  |  |  |  |
| Принудительно устанавливаемый бит | см. булевскую инструкцию LD %M1 |  |  |  |  |
| сравнение | см. сравнения =,<,> … |  |  |  |  |
| if <cond > then <action> end_if; | Приведённые ниже время и размеры должны быть прибавлены к соответствующим параметрам для операций, содержащих такую структуру |  |  |  |  |
| истинное условие |  | 3.60 | 3.30 |  | 2 |
| ложное условие (jump) |  | 5.55 | 5.40 |  |  |
| If <cond> then <action1> else <action2> end_if; |  |  |  |  |  |
| истинное условие |  | 9.15 | 8.70 |  | 4 |
| ложное условие |  | 5.55 | 5.40 |  |  |
| while <cond> do.<action> end_while |  |  |  |  |  |
| вход в цикл с возвратом из него |  | 9.15 | 8.70 |  | 2 |
| выход из цикла |  | 5.55 | 5.40 |  |  |
| repeat <action> until <cond> end_repeat |  |  |  |  |  |
| вход в цикл с возвратом из него |  | 5.55 | 5.40 |  | 2 |
| последний проход |  | 3.60 | 3.30 |  |  |
| for <word1:=word2>to <word3> do <action> end_for |  |  |  |  |  |
| вход в команду for, выполняется один раз |  | 8.58 | 8.25 |  | 15 |
| вход в цикл с возвратом из него |  | 29.38 | 27.35 |  |  |
| выход из цикла |  | 20.42 | 19.40 |  |  |

8.2-6  Числовые преобразования

| #### ST | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |
| BCD_TO_INT | 25.03 | 24.55 | 24.55 | 3 |
| INT_TO_BCD | 21.66 | 21.15 | 21.15 | 3 |
| GRAY_TO_INT | 36.98 | 36.55 | 36.55 | 3 |
| INT_TO_REAL | 40.90 | 40.75 | 40.75 | 3 |
| DINT_TO_REAL | 33.32 | 32.55 | 32.55 | 3 |
| REAL_TO_INT | 58.75 | 58.55 | 58.55 | 3 |
| REAL_TO_DINT | 44.59 | 44.05 | 44.05 | 3 |
| DBCD_TO_DINT | 1 324.85 | 1 065.15 | 1 134.70 | 5 |
| DBCD_TO_INT | 1 265.54 | 925.70 | 986.15 | 5 |
| DINT_TO_DBCD | 1 124.85 | 825.15 | 879.10 | 5 |
| INT_TO_DBCD | 564.85 | 445.15 | 474.40 | 5 |

8.2-7  Битовая строка

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Инициализация битовой таблицы

| %M30:8 := 0 | 8 бит | 19.38 | 18.88 | 18.88 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M30:16 := 1 | 16 бит | 20.38 | 19.88 | 19.88 | 6 |
| %M30:24 := 2 | 24 бита | 24.25 | 23.35 | 23.35 | 6 |
| %M30:32 := 2 | 32 бита | 25.25 | 24.35 | 24.35 | 6 |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Копирование битовой таблицы в битовую таблицу

| %M30:8 := %M20:8 | 8 бит | 25.54 | 24.79 | 24.79 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M30:16 := %M20:16 | 16 бита | 26.16 | 25.41 | 25.41 | 6 |
| %M30:24 := %M20:24 | 24 бита | 33.41 | 32.26 | 32.26 | 6 |
| %M30:32 := %M20:32 | 32 бита | 35.91 | 34.76 | 34.76 | 6 |
| %M30:16 := COPY_BIT(%M20:16) | 16 бита | 281.63 | 230.00 | 244.95 | 9 |
|  | 32 бита | 440.82 | 360.00 | 383.40 | 9 |
|  | 128 бита | 1 261.22 | 1 030.00 | 1 096.95 | 9 |

Логические инструкции для битовых таблиц

| AND_ARX, OR_ARX, XOR_ARX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M0:16 := AND_ARX(%M30:16,%M50:16) | 16 бит | 397.42 | 320.00 | 340.80 | 12 |
| %M0:32 := AND_ARX(%M30:32,%M50:32) | 32 | 620.97 | 500.00 | 532.50 | 12 |
| %M0:128 := AND_ARX(%M30:128,%M50:128) | 128 | 1 887.74 | 1 520.00 | 1 618.80 | 12 |
| NOT_ARX |  |  |  |  |  |
| %M0:16 := NOT_ARX(%M30:16) | 16 бит | 281.63 | 230.00 | 244.95 | 9 |
|  | 32 | 440.82 | 360.00 | 383.40 | 9 |
|  | 128 | 1 261.22 | 1 030.00 | 1 096.95 | 9 |

Копирование битовой таблицы в таблицу слов

| %MW1 := %M30:8 | 8 бит | 14.84 | 14.36 | 14.36 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW1 := %M30:16 | 16 бита | 16.34 | 15.86 | 15.86 | 5 |
| %MD2 := %M30:24 | 24 бита | 14.54 | 14.23 | 14.23 | 5 |
| %MD2 := %M30:32 | 32 бита | 16.04 | 15.73 | 15.73 | 5 |
| %MW1:4 := BIT_W(%M40:80.0,17.2) | 17 бит | 501.43 | 390.00 | 415.35 | 16 |
| %MD1:4 := BIT_D(%M30:80.0,33.0) | 33 бита | 379.53 | 530.00 | 564.45 | 16 |

Копирование таблицы слов в битовую таблицу

| %M30:8 := %MW1 | 8 бит | 19.28 | 18.68 | 18.68 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M30:16 := %MW2 | 16 бита | 20.28 | 19.68 | 19.68 | 5 |
| %M30:24 := %MD1 | 24 бита | 21.20 | 20.37 | 20.37 | 5 |
| %M30:32 := %MD3 | 32 бита | 22.20 | 21.37 | 21.37 | 5 |
| %M30:32 := W_BIT(%MW200:2.0,2.0) | 32 бита | 488.68 | 370.00 | 394.05 | 16 |
| %M30:32 := D_BIT(%MD0:1.0,2.0) | 32 бита | 567.33 | 460.00 | 489.90 | 16 |

8.2-8  Таблицы слов, двойных слов и слов в формате с ПЗ

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Инициализация таблицы слов с помощью слова

| %MW0:10 := %MW100 | 10 слов | 47.46 | 42.15 | 42.15 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 0.34 | 0.20 | 0.20 |  |
| %MD0:10 := %MD100 | 10 двойных слов | 81.27 | 74.45 | 74.45 | 7 |
|  | на двойное слово | 2.87 | 2.65 | 2.65 |  |

Копирование таблицы слов в таблицу слов

| %MW0:10:=%MW20:10; | 10 слов | 95.80 | 85.35 | 85.35 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 0.77 | 0.50 | 0.50 |  |
| %MD0:10:=%MD20:10; | 10 двойных слов | 111.13 | 97.65 | 97.65 | 9 |
|  | на двойное слово | 1.54 | 1.00 | 1.00 |  |

Арифметические и логические инструкции для двух таблиц слов

| +,  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW0:10 := %MW10:10 + %MW20:10; | 10 слов | 168.04 | 151.95 | 151.95 | 14 |
|  | на слово | 7.13 | 6.35 | 6.35 |  |
| %MD0:10:= %MD10:10 + %MD20:10; | 10 двойных слов | 239.17 | 214.40 | 214.40 | 14 |
|  | на двойное слово | 13.84 | 12.25 | 12.25 |  |
| * |  |  |  |  |  |
| %MW0:10:=%MW10:10 * %MW20:10; | 10 слов | 189.32 | 175.40 | 175.40 | 14 |
|  | на слово | 9.27 | 8.70 | 8.70 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 * %MD20:10; | 10 двойных слов | 710.35 | 603.80 | 603.80 | 14 |
|  | на двойное слово | 61.64 | 51.20 | 51.20 |  |
| /, REM |  |  |  |  |  |
| %MW0:10:=%MW10:10 / %MW20:10; | 10 слов | 224.76 | 181.40 | 181.40 | 14 |
|  | На слово | 13.14 | 9.30 | 9.30 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 / %MD20:10; | 10 двойных слов | 2 192.38 | 2 157.35 | 2 157.35 | 14 |
|  | На двойное слово | 209.16 | 206.55 | 206.55 |  |
| AND, OR, XOR |  |  |  |  |  |
| %MW0:10:=%MW10:10 AND %MW20:10; | 10 слов | 163.69 | 147.40 | 147.40 | 14 |
|  | на слово | 6.66 | 5.85 | 5.85 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 AND %MD20:10; | 10 двойных слов | 240.14 | 215.90 | 215.90 | 14 |
|  | на двойное слово | 13.94 | 12.40 | 12.40 |  |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Арифметические и логические инструкции для одной таблицы слов и одного слова

| +,  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW0:10 :=%MW10:10 + %MW20; или %MW0:10 := %MW20 + %MW10:10 | 10 слов | 119.12 | 108.55 | 108.55 | 12 |
|  | на слово | 2.87 | 2.65 | 2.65 |  |
| %MD0:10 :=%MD10:10 + %MD20; | 10 двойных слов | 159.68 | 147.45 | 147.45 | 12 |
|  | на двойное слово | 6.57 | 6.25 | 6.25 |  |
| * |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 := %MW20 * %MW10:10; | 10 слов | 166.86 | 132.45 | 132.45 | 12 |
|  | на слово | 7.94 | 5.05 | 5.05 |  |
| %MD0:10:=%MD20*%MD10:10; | 10 двойных слов | 587.01 | 522.95 | 522.95 | 12 |
|  | на двойное слово | 49.18 | 43.80 | 43.80 |  |
| /, REM |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 :=%MW10:10 / %MW30; | 10 слов | 196.69 | 155.85 | 155.85 | 12 |
|  | На слово | 10.86 | 7.30 | 7.30 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 / %MD30; | 10 двойных слов | 2 230.17 | 2 173.95 | 2 173.95 | 12 |
|  | на двойное слово | 213.66 | 208.90 | 208.90 |  |
| AND, OR, XOR |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 :=%MW10:10 AND %MW20; | 10 слов | 117.20 | 106.45 | 106.45 | 12 |
|  | на слово | 2.64 | 2.40 | 2.40 |  |
| %MD0:10:=%MD20*%MD10:10; | 10 двойных слов | 587.01 | 522.95 | 522.95 | 12 |
|  | на двойное слово | 6.47 | 6.15 | 6.15 |  |
| NOT |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 :=NOT(%MW10:10); | 10 слов | 110.28 | 100.25 | 100.25 | 12 |
|  | на слово | 2.96 | 2.75 | 2.75 |  |
| %MD0:10:=NOT(%MD10:10); | 10 двойных слов | 126.39 | 114.00 | 114.00 | 12 |
|  | на двойное слово | 4.50 | 4.05 | 4.05 |  |

Функция табличного суммирования

| %MW20:=SUM(%MW0:10); | 10 слов | 74.30 | 69.00 | 69.00 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 2.44 | 2.35 | 2.35 |  |
| %MD20:=SUM(%MD0:10); | 10 двойных слов | 83.58 | 76.90 | 76.90 | 10 |
|  | на двойное слово | 3.17 | 2.95 | 2.95 |  |
| %MF20:=SUM_ARR(%MF0:10); | 10 двойных слов | 1634 | 1257 | 1257 | 10 |
|  | на двойное слово |  |  |  |  |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Функция сравнения таблиц

| %MW20:=EQUAL(%MW0:10; %MW10:10); | 10 слов | 103.78 | 93.50 | 93.50 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 1.13 | 0.90 | 0.90 |  |
| %MD20:=EQUAL(%MD0:10; %MD10:10); | 10 дв. слов | 116.17 | 103.40 | 103.40 | 11 |
|  | на дв. слово | 2.23 | 1.75 | 1.75 |  |
| %MF20:=EQUAL_ARR(%MF0:10;%MF10:10); | 10 дв. слов | 741 | 570 | 607 | 11 |
|  | на дв. слово |  |  |  |  |

Поиск

| %MW20 := FIND_EQW(%MW0:10,%KW0) | 10 макс. слов | 340.00 | 250.00 | 266.25 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD20 := FIND_EQD(%MD0:10, %KD0) | 10 двойных макс. слов | 350.00 | 260.00 | 276.90 | 16 |
| %MF20 := FIND_EQR(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 833 | 648 | 690.12 | 15 |
| %MF20 := FIND_EQRP(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 845 | 650 | 692.25 | 15 |
| %MD20 := FIND_GTR(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 836 | 643 | 684.79 | 15 |
| %MD20 := FIND_LTR(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 836 | 643 | 684.79 | 15 |

Поиск максимального и минимального значений

| %MW20 := MAX_ARW(%MW0:10) | 10 слов | 350.00 | 260.00 | 276.90 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD20 := MAX_ARD(%MD0:10) | 10 дв. слов | 410.00 | 300.00 | 319.50 | 9 |
| %MF20 := MAX_ARR(%MF0:10) | 10 дв. слов | 1366 | 1051 | 1119.31 | 9 |
| %MF20 := MIN_ARR(%MF0:10) | 10 дв. слов | 1270 | 977 | 1040.50 | 9 |

Количество повторений значения

| %MW20 := OCCUR_ARW(%MW0:10, %KW0) | 10 слов | 350.00 | 250.00 | 266.25 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD20 := OCCUR_ARD(%MD0:10, %KD0) | 10 дв. слов | 370.00 | 270.00 | 287.55 | 16 |
| %MF20 := OCCUR_ARR(%MF0:10, %KF0) | 10 дв. слов | 1265 | 973 | 1036.24 | 16 |

Циклический сдвиг

| ROL_ARW(слово или величина, %MWj:10) | 10 слов | 550.00 | 400.00 | 426.00 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROL_ARD(%MDi,%MDj:10) | 10 дв. слов | 590.00 | 430.00 | 457.95 | 9 |
| ROL_ARR(%MFi,%MFj:10) | 10 дв. слов | 585 | 450 | 479.25 | 9 |

Сортировка

| SORT_ARW(%MWi,%MWj:10) | 10 макс. слов | 970.00 | 700.00 | 745.50 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORT_ARD(%MDi,%MDj:10) | 5 двойных макс. слов | 610.00 | 450.00 | 479.25 | 9 |
| SORT_ARR(%MFi,%MFj:10) | 10 дв. слов | 1863 | 1433 | 1526.14 | 9 |

8.2-9  Управление временем

| #### ST | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Дата, время и длительность OF

| %MW2:4 := ADD_DT(%MW2:4,%MD8) | 4 400.00 | 3 300.00 | 3 514.50 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD2 := ADD_TOD(%MD2,%MD8) | 2 100.00 | 1 550.00 | 1 650.75 | 9 |
| %MB2:11 := DATE_TO_STRING(%MD40) | 1 370.00 | 900.00 | 958.50 | 9 |
| %MW5 := DAY_OF_WEEK() | 220.00 | 280.00 | 298.20 | 5 |
| %MD10 := DELTA_D(%MD2, %MD4) | 1 520.00 | 1 130.00 | 1 203.45 | 9 |
| %MD10 := DELTA_DT(%MD2:4,%MW6:4) | 3 170.00 | 2 300.00 | 2 449.50 | 13 |
| %MD10 := DELTA_TOD(%MD2,%MD4) | 2 330.00 | 1 700.00 | 1 810.50 | 9 |
| %MB2:20 := DT_TO_STRING(%MW50:4) | 2 050.00 | 1 450.00 | 1 544.25 | 11 |
| %MW2:4 := SUB_DT(%MW2:4,%MD8) | 4 750.00 | 3 500.00 | 3 727.50 | 13 |
| %MD2 := SUB_TOD(%MD2,%MD8) | 2 330.00 | 1 700.00 | 1 810.50 | 9 |
| %MB2:15 := TIME_TO_STRING(%MD40) | 1 560.00 | 1 200.00 | 1 278.00 | 9 |
| %MB2:9 := TOD_TO_STRING(%MD40) | 1 270.00 | 800.00 | 852.00 | 9 |
| %MD100 := TRANS_TIME(%MD2) | 500.00 | 500.00 | 532.50 | 7 |

Доступ к часам реального времени

| RRTC(%MW0:4) | 93.60 | 84.80 | 84.80 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WRTC(%MW0:4) | 248.61 | 230.85 | 230.85 | 5 |
| PTC(%MW0:5) | 97.98 | 88.60 | 88.60 | 5 |
| SCHEDULE(%MW0,%MW1,%MW2, %MD10,%MD12,%M0) | 1430 | 1100 | 1171.5 | 5 |

8.2-10  Символьные строки

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Присвоение символьных строк, обратная связь

| %MB0:8:=%MB10:8 | 8 символов | 105.16 | 93.80 | 93.80 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на символ | 1.65 | 1.30 | 1.30 |  |
| %MB0:8:=’abcdefg’ | 8 символов | 120.72 | 110.20 | 110.20 | 11 |
|  | на символ | 4.15 | 3.85 | 3.85 | 0,5 |

Преобразование «слово  символьная строка»

| %MW1:=STRING_TO_INT(%MB0:7) |  | 97.69 | 91.95 | 91.95 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB0:7:=INT_TO_STRING(%MW0) |  | 104.36 | 96.70 | 96.70 | 7 |

Преобразование «двойное слово  символьная строка»

| %MD1:= STRING_TO_DINT(%MB0:13) |  | 1 070.53 | 965.62 | 965.62 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB0:13:= DINT_TO_STRING(%MD0) |  | 322.29 | 295.35 | 295.35 | 7 |

Преобразование «величина в формате с ПЗ  символьная строка»

| %MF1:= STRING_TO_REAL(%MB0:15) |  | 1 783.70 | 1 634.53 | 1 634.53 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB0:15:= REAL_TO_STRING(%MF0) |  | 741.75 | 681.20 | 681.20 | 7 |

Обработка строки OF

| %MB10:20 := CONCAT(%MB30:10,%MB50:10) |  | 1 170.00 | 770.00 | 820.05 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB10:20 := DELETE(%MB10:22.2,3); |  | 950.00 | 600.00 | 639.00 | 15 |
| %MW0 := EQUAL_STR(%MB10:20,%MB30:20); | 5-ый символ отличается | 860.00 | 520.00 | 553.80 | 13 |
| %MW0 := FIND(%MB10:20,%MB30:10); |  | 1 610.00 | 1 000.00 | 1 065.00 | 13 |
| %MB10:20 := INSERT(%MB30:10,%MB50:10.4); |  | 1 270.00 | 800.00 | 852.00 | 17 |
| %MB10:20 := LEFT(%MB30:30,20); |  | 920.00 | 570.00 | 607.05 | 13 |
| %MW0 := LEN(%MB10:20); |  | 770.00 | 340.00 | 362.10 | 9 |
| %MB10:20 := MID(%MB30:30,20,10); |  | 1 080.00 | 700.00 | 745.50 | 15 |
| %MB10:20 : = REPLACE(%MB30:20, %MB50:10,10,10); |  | 1 450.00 | 870.00 | 926.55 | 19 |
| %MB10:20 := RIGHT(%MB30:30,20); |  | 1 480.00 | 950.00 | 1 011.75 | 13 |

8.2-11  Специализированные функции и функция Orphee

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Коммуникация

| SEND_REQ(%KW0:6,15, %MW0:1, %MW10:10, %MW30:4) |  | 2182 | 1818 | 1936 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEND_TLG(%KW0:6,1,%MW0:5,%MW30:2) |  | 1636 | 1364 | 1452 | 15 |

Человеко-машинный интерфейс

| SEND_MSG(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEND_ALARM(ADR#1.0,%MW0:2, %MW10:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 19 |
| GET_MSG(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 19 |
| GET_VALUE(ADR#1.0,%MW0,%MW10:2) |  | 1 120 | 1 000 | 1 104 | 17 |
| ASK_MSG(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2, %MW20:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 23 |
| ASK_VALUE(ADR#1.0,%MW0,%MW10:2, %MW20:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 21 |
| DISPLAY_ALRM(ADR#1.0,%MW0, %MW10:2) |  | 1 120 | 1 000 | 1 104 | 17 |
| DISPLAY_GRP(ADR#1.0,%MW0,%MW10:2) |  | 1 120 | 1 000 | 1 104 | 17 |
| DISPLAY_MSG(ADR#1.0,%MW0, %MW10:2) |  | 1 120 | 1 000 |  | 17 |
| CONTROL_LEDS(ADR#1.0,%MW0:2, %MW10:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 19 |
| ASSIGN_KEYS(ADR#1.0,%MW0:2, %MW10:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 19 |
| PANEL_CMD(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2) |  | 2 240 | 2 000 | 2208 | 19 |

Управление процессом

| PID(“PIDS1”,’Unit’,%IW3.5,%MW12,%M16, %MW284:43) | deval_mmi = 0 | 1320 | 1100 | 1172 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | deval_mmi = 1 | 1080 | 900 | 958.5 |  |
| PWM(%MW11,%Q2.1,%MW385:5) |  | 600 | 500 | 532.5 | 11 |
| SERVO(%MW12, %IW3.6, %Q2.2, %Q2.3, %MW284:43, %MW390:10) |  | 960 | 800 | 852 | 19 |
| PID_MMI(ADR#0.0.4, %M1, %M2:5, %MW410:62) | EN=1 | 1140 | 950 | 1012 | 20 |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3705/08/10 | 3720 ram | 3720 cart | 37xx |

Функция Orphee

| DSHL_RBIT(%MD102,16, %MD204, %MD206) | чтение 10 слов | 440 | 320 | 341 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSHR_RBIT(%MD102,16, %MD204, %MD206) | запись 10 слов | 660 | 480 | 511 | 13 |
| DSHRZ_C(%MD102,16, %MD204, %MD206) | зеркальный запрос 10 слов | 410 | 310 | 330 | 13 |
| WSHL_RBIT(%MW102, 8, %MW204, %MW206) | обмен 10 словами | 300 | 220 | 234 | 13 |
| WSHR_RBIT(%MW102,8,%MW204,%MW206) | 20 байт | 390 | 280 | 296 | 13 |
| WSHRZ_C(%MW102,8,%MW204,%MW206) | 20 байт | 300 | 220 | 234 | 13 |
| SCOUNT(%M100, %MW100, %M101, %M102, %MW101, %MW102, %M200, %M201, %MW200, %MW201) | 20 байт | 510 | 410 | 437 | 25 |

8.2-12  Явный ввод/вывод

| Read_Sts %CHi.MOD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любое приложение за исключением процессорного коммуникационного канала |  | 30 | 30 | 32 | 2 |
| Read_Sts %CHi |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 180 | 180 | 216 | 6 |
| Аналоговый выход |  | 90 | 70 | 74 |  |
| Модуль-счётчик CTZ |  | 110 | 95 | 104 |  |
| Write_Param %CHi |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 790 | 570 | 790 | 6 |
| Модуль-счётчик CTZ |  | 1127 | 1080 | 1083 |  |
| Read_Param %CHi |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 260 | 290 | 316 | 6 |
| Модуль-счётчик CTZ |  | 338 | 295 | 300 |  |
| Save_Param %CHi |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 1234 | 1220 | 1240 | 6 |
| Модуль-счётчик CTZ |  | 1370 | 1220 | 1240 |  |
| Restore_Param %CHi |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 550 | 510 | 535 | 6 |
| Модуль-счётчик CTZ |  | 1160 | 1080 | 1097 |  |
| Write_Cmd %CHi |  |  |  |  |  |
| Дискретный выход |  | 50 | 47 | 52 | 6 |

8.3   Характеристики TSX 57

В оставшейся части этой документации используется более удобный метод отображения процессоров, сгруппированных в 3 семейства:

| Ссылка | Процессоры |
| --- | --- |
| A | TSX 57 10 и PCX 57 10 |
| B | TSX 57 20, TSX 57 25, TSX 57 30, TSX 57 35 PMX 57 10, PCX 57 35 |
| C | TSX 57 40, TSX 57 45 PMX 57 20, PMX 57 35, PMX 57 45 |

Примечание: в оставшейся части этого документа в нижней части страницы помещено напоминание об этих трёх семействах.

8.3-1 Булевские инструкции

| #### LD | IL | ST | #### Объекты | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  |  | Размер (слова) 57xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | A >4K | B/C ram | B/C ram >4K | B/C cart | B/C cart >4K |  |
|  |  |  |  | 0.29 |  | 0.12 |  | 0.21 |  | 1 |
|  | LD LDN |  | %M1 (1) | 0.58 |  | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 1 |
|  |  |  | %M1[%MW2] | 2.33 |  | 1.00 | 1.00 | 1.58 | 1.58 | 6 |
|  |  |  | %MW0:X0 (2) | 1.46 |  | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 4 |
|  |  |  | %IWi.j:Xk (3) | 2.33 |  | 1.00 | 1.00 | 1.58 | 1.58 | 6 |
|  |  |  | %MW0[%MW10]:X0 | 3.50 |  | 1.50 | 1.50 | 2.37 | 2.37 | 9 |
|  |  |  | %KW0[%MW10]:X0 | 3.50 |  | 1.50 | 1.50 | 2.37 | 2.37 | 9 |
|  | LDR LDF |  | %M1 | 0.87 |  | 0.37 | 0.50 | 0.58 | 0.79 | 2 |
|  |  |  | %M1[%MW2] | 2.62 |  | 1.12 | 1.12 | 1.79 | 1.79 | 7 |
|  | AND, ANDN , AND (, AND (N , то же OR |  |  |  | то же LD LDN |  |  |  |  |  |
|  | ANDR, ANDF, AND (R, AND (F, то же OR |  |  |  | то же LDR LDF |  |  |  |  |  |
|  | XOR, XORN |  | %M1 | 2.04 |  | 0.87 | 1.12 | 1.37 | 1.79 | 5 |
|  |  |  | %M1[%MW2] | 5.54 |  | 2.37 | 1.62 | 3.79 | 2.62 | 13 |
|  |  |  | %MW0:X0 | 4.08 |  | 1.75 | 1.37 | 2.83 | 2.25 | 10 |
|  |  |  | %IWi.j:Xk | 4.96 |  | 2.12 | 1.75 | 3.42 | 2.83 | 14 |
|  |  |  | %MW0[%MW10]:X0 | 7.87 |  | 3.37 | 2.25 | 5.37 | 3.62 | 14 |
|  |  |  | %KW0[%MW10]:X0 | 7.87 |  | 3.37 | 2.25 | 5.37 | 3.62 | 18 |
|  | XORR, XORF |  | %M1 | 2.25 |  | 1.13 | 1.62 | 1.69 | 2.62 | 9 |
|  |  |  | %M1[%MW2] | 27.28 |  | 26.13 | 2.87 | 26.44 | 4.62 | 19 |
|  | ST, STN, S, R |  | %M1 | 1.17 |  | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.96 | 2 |
|  |  |  | %M1[%MW2] | 2.62 |  | 1.12 | 1.12 | 1.75 | 1.75 | 7 |
|  |  |  | %MW0:X0 | 1.75 |  | 0.75 | 0.75 | 1.17 | 1.17 | 4 |
|  |  |  | %NW{i}j:Xk (3) | 2.62 |  | 1.12 | 1.12 | 1.75 | 1.75 | 8 |
|  |  |  | %MW0[%MW10]:X0 | 3.79 |  | 1.25 | 1.25 | 2.54 | 2.54 | 1 |
| Обмотки в Лестничной логике, «цена» второй и следующих обмоток |  |  |  | 0.87 |  | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 0.75 | 1 |
| Блок Операций | [операция] |  | выполненный блок | 0.58 |  | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 1 |
|  |  |  | не выполненный | 0.71 |  | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.54 | 1 |

(1) Это относится ко всем битовым объектам, которые могут принудительно устанавливаться:  %I, %Q, %X, %M, %S.

(2) Другие объекты такого же типа: выходные биты функционального блока %TMi.Q … , извлекаемые биты системного слова %SWi:Xj, извлекаемые биты %KW, биты ошибок %Ii.j.ERR.

(3) Другие объекты такого же типа: извлекаемые биты общего слова %NW{i}j:Xk, извлекаемые биты слова I/O %IWi.j.Xk, %QWi.j.Xk.

| A | TSX5710 и PCX5710 |  |  | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 |  |  |  | C |  | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### LD |  | IL | ST |  |  | #### Объекты | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  |  |  |  | Размер (слова) 57xx |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | A >4K |  | B/C ram |  | B/C ram >4K | B/C cart | B/C cart >4K |  |  |
| Горизонтальный блок сравнения |  | LD [сравнение ] |  |  |  | дополнительное время к сравнению | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |
| Вертикальный блок сравнения |  |  |  |  |  | между 2 %MWi | 2.04 | 2.04 |  | 0.87 |  | 0.87 | 1.37 | 1.37 | 5 |  |
| Схождение |  | ) | ) |  |  |  | 0.29 | 0.29 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 1 |  |
| Расхождение, не следующее за схождением |  |  |  |  |  | лестничная логика, 1 расхождение | 0.29 | 0.29 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | список MPS + MPP | 0.87 | 0.87 |  | 0.37 |  | 0.37 | 0.62 | 0.62 | 3 |  |
|  |  | MPS, MPP, MRD |  |  |  | Список MRD | 0.29 | 0.29 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 1 |  |

8.3-2  Функциональные блоки

| #### LD | IL | ST | #### Объекты / #### условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) 57xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |

Таймер IE

| На IN передний фронт | IN %TM1 (передний фронт) | START %TM1 | запуск таймера | 67.87 | 46.92 | 13.52 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На IN задний фронт | IN %TM1 (задний фронт) | DOWN %TM1 | остановка таймера | 27.84 |  | 19.50 | 5.01 |
| IN = 1 | IN %TM1 (=1) |  | включение таймера | 32.15 |  | 22.66 | 5.80 |
| IN = 0 | IN %TM1 (=0) |  | выключение таймера | 28.60 |  | 20.18 | 5.40 |

Таймер PL7-3

|  |  | START %T1 | разрешение работы |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STOP %T1 | остановка (фиксация) | 23.08 | 16.16 | 5.13 |  |
| E = 0 |  | RESET %T1 | сброс | 23.46 | 16.26 | 5.85 |  |
|  |  |  | включение таймера | 30.40 | 21.51 | 5.78 |  |
|  |  |  | выключение таймера |  |  |  |  |

## Реверсивный счётчик

| сброс, R=1 | R %C8 (=1) | RESET %C8 | сброс | 30.38 | 21.26 | 6.11 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предустановка, S=1 | S %C9 (=1) | PRESET %C9 | предустановка | 33.99 | 23.55 | 6.25 |  |
| Передний фронт на CU | CU %C8 (передний фронт) | UP %C8 | прямой счёт | 33.81 | 23.49 | 6.50 |  |
| Передний фронт на CD | CD %C9 (передний фронт) | DOWN %C9 | обратный счёт | 33.81 | 23.49 | 6.50 |  |
| Неактивные шаги | R/S/CU/CD неактивный бит |  |  | 22.37 | 16.22 | 4.58 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Функциональные блоки (продолжение)

| #### LD | IL | ST | #### Объекты / #### условия | Время выполнения (мкс) |  |  | Размер (в словах) 57xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |

## Одновибратор

| #### Передний фронт на S | S %MN0, передний фронт | START %MN0 | #### запуск | 57.42 | 40.65 | 11.88 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### S = 1 | S %MN0, S=1/0 |  | #### активность одновибратора | 20.38 | 14.11 | 4.04 |  |

## Регистр

| #### фронт на I | I %R2 (фронт) | PUT %R2 | #### сохранение | 35.69 | 24.92 | 6.72 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### фронт на O | O %R2 (фронт) | GET %R2 | #### извлечение | 35.69 | 24.92 | 6.72 |  |
| #### R=1 | R %R1 (=1) | RESET %R2 | #### сброс | 26.83 | 18.80 | 6.11 |  |
| #### неактивные входные биты | I/O/R, неактивный бит |  | ####  | 20.71 | 15.50 | 4.62 |  |

## Барабан

| #### фронт на U | U %DR0 | UP %DR1 | #### продвижение на один шаг вперёд, закрепление | 268.69 | 185.41 | 58.68 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### управляющий бит | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |
| #### R=1 | R %DR1 | RESET %DR2 | #### сброс, закрепление | 257.01 | 176.06 | 57.00 |  |
|  |  |  | #### управляющий бит | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |
| #### неактивные входы | R/U, неактивный бит |  | #### отсутствие действий, закрепление | 259.07 | 179.06 | 56.82 |  |
|  |  |  | #### управляющий бит | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-3  Арифметика для целых чисел и чисел с ПЗ

##### Коррекция в соответствии с типом объекта

Время и размер на этих страницах приведены для %MW0, %MD0 или %MF0

| ###### Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

- Исключаемая величина (для непосредственных величин)

| 16#1234 / %MW0 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16#12345678 / %MD0 или %MF/0 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 |

- Добавляемая величина (для индексированных слов / двойных слов / слов  в формате с ПЗ)

| %MW2[%MW0] или %MD2[%MW0] или %MF2[%MW0] | объект, следующий за := | 2.04 | 0.87 | 1.37 | 0.87 | 1.37 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ая операция, присваивание | 2.04 | 0.87 | 1.37 | 0.87 | 1.37 | 5 |
|  | 2-ая операция (если 1-ый индексированный операнд) | 2.04 | 0.87 | 1.37 | 0.87 | 1.37 | 5 |

- Добавляемая величина (для объектов следующих типов: общие слова, слова  I/O)

| 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Коррекция в соответствии с контекстом операции

- Добавляемая величина (если величина находится по крайней мере на второй позиции в выражении). Пример:  *%MW2 в выражении := %MW0 * %MW1 * %MW2  касается следующих операций: *, /, REM для слов и двойных слов, а также всех операций с величинами в формате с ПЗ.

| %MW0 | 0.58 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD0 и %MF0 | 0.87 | 0.37 | 0.54 | 0.37 | 0.54 | 1 |

- Добавляемая величина (для операции с результатом, заключённым в круглых скобках, или с более высоким приоритетом). Например: %MW0 + %MW2 + (...)

| %MW0 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD0 и %MF0 | 0.58 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 1 |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | Объекты | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) 57xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart |  |
| объект, следующий за := | %MW0 |  | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 2 |
|  |  | %MW0+(..., или перед *, /, REM | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 2 |
|  | %MD0 |  | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 2 |
|  |  | %MD0+(..., или перед *, /, REM | 1.75 | 0.75 | 1.08 | 0.75 | 1.08 | 2 |
|  | %MF0 |  | 1.75 | 0.75 | 1.08 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| := | %MW0 |  | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 2 |
|  | %MD0 и %MF0 |  | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 2 |
| =, <>, <=, <, >, >= | %MW0 |  | 1.17 | 0.50 | 0.79 | 0.50 | 0.79 | 4 |
|  | %MD0 |  | 1.46 | 0.62 | 1.04 | 0.62 | 1.04 | 4 |
|  | %MF0 |  | 48.36 | 33.88 | 34.13 | 4.17 | 4.42 | 4 |
| AND, OR, XOR | %MW0 |  | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 3 |
|  | %MD0 |  | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 3 |
| +,  | %MW0 |  | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 3 |
|  | %MD0 |  | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 3 |
|  | %MF0 |  | 99.42 | 71.51 | 71.76 | 4.42 | 4.67 | 3 |
| * | %MW0 |  | 10.83 | 9.14 | 9.35 | 4.65 | 4.86 | 3 |
|  | %MD0 |  | 55.31 | 42.71 | 42.96 | 15.26 | 15.51 | 3 |
|  | %MF0 |  | 87.60 | 63.61 | 63.86 | 4.42 | 4.67 | 3 |
| /, REM | %MW0 |  | 11.93 | 9.99 | 10.20 | 4.94 | 5.15 | 3 |
|  | %MD0 |  | 333.15 | 222.54 | 226.79 | 49.38 | 49.63 | 3 |
| / | %MF0 |  | 95.83 | 68.51 | 68.76 | 5.72 | 5.97 | 3 |
| ABS, - объект | %MW0 |  | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 2 |
|  | %MD0 |  | 1.17 | 0.54 | 0.75 | 0.54 | 0.75 | 2 |
|  | %MF0 |  | 18.82 | 13.01 | 13.26 | 3.67 | 3.92 | 2 |
| NOT | %MW0 |  | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 2 |
|  | %MD0 |  | 1.17 | 0.54 | 0.75 | 0.54 | 0.75 | 2 |
| SQRT | %MW0 |  | 22.20 | 16.24 | 16.45 | 5.53 | 5.74 | 3 |
|  | %MD0 |  | 111.29 | 89.66 | 89.91 | 16.14 | 16.39 | 3 |
|  | %MF0 |  | 233.62 | 173.01 | 173.26 | 5.10 | 5.35 | 3 |
| INC, DEC | %MW0 |  | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 2 |
|  | %MD0 |  | 1.75 | 0.75 | 1.08 | 0.75 | 1.08 | 2 |
| SHL, SHR, ROL, ROR | %MW0 | на 1 бит | 2.92 | 1.25 | 1.96 | 1.25 | 1.96 | 10 |
|  | %MD0 | на 1 бит | 3.21 | 1.37 | 2.12 | 1.37 | 2.12 | 10 |
|  |  | на дополнит. бит | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |  |
| LN | %MF0 |  | 1711 | 1270 | 1270 | 4.53 | 4.78 | 3 |
| LOG | %MF0 |  | 1819 | 1350 | 1350 | 4.53 | 4.78 | 3 |
| EXP | %MF0 |  | 1442 | 1070 | 1070 | 12.03 | 12.28 | 3 |
| EXPT | %MF0 |  | 3412 | 2624 | 2775 | 98.70 | 98.70 | 3 |
| TRUNC | %MF0 |  | 215 | 165 | 175 | 52.40 | 52.40 | 3 |
| COS | %MF0 |  | 3530 | 2620 | 2620 | 4.53 | 4.78 | 3 |
| SIN | %MF0 |  | 3544 | 2630 | 2630 | 4.53 | 4.78 | 3 |
| TAN | %MF0 |  | 3665 | 2720 | 2720 | 4.53 | 4.78 | 3 |
| ACOS | %MF0 |  | 5093 | 3780 | 3780 | 5.33 | 5.58 | 3 |
| ASIN | %MF0 |  | 5093 | 3780 | 3780 | 6.73 | 6.98 | 3 |
| ATAN | %MF0 |  | 3476 | 2580 | 2580 | 4.33 | 4.58 | 3 |
| DEG_TO_RAD | %MF0 |  | 814 | 626 | 662 | 139.90 | 139.90 | 3 |
| RAD_TO_DEG | %MF0 |  | 791 | 608 | 643 | 140.20 | 140.20 | 3 |

8.3-4  Программные инструкции

| #### ST | Объекты | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (в словах) 57xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart |  |
| Jump %Li |  |  | 2.58 | 1.25 | 1.71 | 1.25 | 1.71 | 3 |
| Maskevt |  |  | 33.98 | 23.96 | 23.96 | 9.59 | 9.59 | 1 |
| Unmaskevt |  |  | 34.54 | 24.41 | 24.41 | 9.77 | 9.77 | 1 |
| SRi |  |  | 3.92 | 1.75 | 2.42 | 1.75 | 2.42 | 2 |
| Return |  |  | 1.00 | 0.50 | 0.71 | 0.50 | 0.71 | 2 |

8.3-5  Структура команды

| #### ST |  | Время выполнения (мкс) |  |  | Объём (в словах) 57xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B/C ram | B/C cart |  |
| <cond> | оценка условия |  |  |  |  |
| Принудительно устанавливаемый бит | см. булевскую инструкцию LD %M1 |  |  |  |  |
| сравнение | см. сравнения =,<,> … |  |  |  |  |
| if <cond > then <action> end_if; | Приведённые ниже время и размеры должны быть прибавлены к соответствующим параметрам для операций, содержащих такую структуру |  |  |  |  |
| истинное условие |  | 0.58 | 0.25 | 0.42 | 2 |
| ложное условие (jump) |  | 0.71 | 0.37 | 0.54 |  |
| If <cond> then <action1> else <action2> end_if; |  |  |  |  |  |
| истинное условие |  | 1.29 | 0.62 | 0.96 | 4 |
| ложное условие |  | 0.71 | 0.37 | 0.54 |  |
| while <cond> do.<action> end_while |  |  |  |  |  |
| вход в цикл с возвратом из него |  | 1.29 | 0.62 | 0.96 | 2 |
| выход из цикла |  | 0.71 | 0.37 | 0.54 |  |
| repeat <action> until <cond> end_repeat |  |  |  |  |  |
| вход в цикл с возвратом из него |  | 0.71 | 0.37 | 0.54 | 2 |
| последний проход |  | 0.58 | 0.25 | 0.42 |  |
| for <word1:=word2>to <word3> do <action> end_for |  |  |  |  |  |
| вход в команду for, выполняется один раз |  | 1.75 | 0.75 | 1.17 | 15 |
| вход в цикл с возвратом из него |  | 5.08 | 2.12 | 3.29 |  |
| выход из цикла |  | 2.46 | 1.12 | 1.71 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-6  Числовые преобразования

| #### ST | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Размер (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |
| BCD_TO_INT | 30.33 | 24.44 | 24.65 | 4.75 | 4.96 | 3 |
| INT_TO_BCD | 24.48 | 20.19 | 20.40 | 4.51 | 4.72 | 3 |
| GRAY_TO_INT | 59.73 | 40.79 | 41.00 | 5.82 | 6.02 | 3 |
| INT_TO_REAL | 60.35 | 40.64 | 40.85 | 3.25 | 3.46 | 3 |
| DINT_TO_REAL | 49.14 | 34.76 | 35.01 | 3.67 | 3.92 | 3 |
| REAL_TO_INT | 91.59 | 60.86 | 61.11 | 3.38 | 3.63 | 3 |
| REAL_TO_DINT | 68.84 | 48.31 | 48.56 | 3.67 | 3.92 | 3 |
| DBCD_TO_DINT | 1 625.73 | 1 069.50 | 1 192.30 | 378.40 | 378.15 | 5 |
| DBCD_TO_INT | 1 379.53 | 909.63 | 1 014.07 | 323.83 | 323.62 | 5 |
| DINT_TO_DBCD | 1 251.05 | 819.50 | 913.55 | 314.88 | 314.63 | 5 |
| INT_TO_DBCD | 620.01 | 439.50 | 489.85 | 168.73 | 168.48 | 5 |

8.3-7  Битовая строка

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (в словах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Инициализация битовой таблицы

| %M30:8 := 0 | 8 бит | 6.71 | 2.87 | 4.12 | 2.87 | 4.12 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M30:16 := 1 | 16 бит | 11.37 | 4.87 | 6.79 | 4.87 | 6.79 | 7 |
| %M30:24 := 2 | 24 бита | 24.47 | 15.31 | 16.81 | 15.31 | 16.81 | 12 |
| %M30:32 := 2 | 32 бита | 29.13 | 17.31 | 19.48 | 17.31 | 19.48 | 12 |

Копирование битовой таблицы в битовую таблицу

| %M30:8 := %M20:8 | 8 бит | 13.71 | 5.87 | 8.17 | 5.87 | 8.17 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M30:16 := %M20:16 | 16 бита | 16.62 | 7.12 | 9.83 | 7.12 | 9.83 | 8 |
| %M30:24 := %M20:24 | 24 бита | 45.46 | 24.31 | 28.85 | 24.31 | 28.85 | 13 |
| %M30:32 := %M20:32 | 32 бита | 57.13 | 29.31 | 35.52 | 29.31 | 35.52 | 13 |
| %M30:16 := COPY_BIT(%M20:16) | 16 бита | 322.00 | 230.00 | 256.45 | 99.20 | 99.20 | 17 |
|  | 32 бита | 490.00 | 350.00 | 390.25 | 153.20 | 153.20 | 17 |
|  | 128 бита | 1 526.00 | 1 090.00 | 1215.354 | 470.20 | 470.20 | 17 |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Логические инструкции для битовых таблиц

| AND_ARX, OR_ARX, XOR_ARX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M0:16 := AND_ARX(%M30:16,%M50:16) | 16 бит | 434.00 | 310.00 | 345.65 | 136.10 | 136.10 | 24 |
| %M0:32 := AND_ARX(%M30:32,%M50:32) | 32 | 686.00 | 490.00 | 546.35 | 213.00 | 213.00 | 24 |
| %M0:128 := AND_ARX(%M30:128,%M50:128) | 128 | 2 198.00 | 1 570.00 | 1 750.55 | 674.40 | 674.40 | 24 |
| NOT_ARX |  |  |  |  |  |  |  |
| %M0:16 := NOT_ARX(%M30:16) | 16 бит | 322.00 | 230.00 | 256.45 | 99.20 | 99.20 | 17 |
|  | 32 | 490.00 | 350.00 | 390.25 | 153.20 | 153.20 | 17 |
|  | 128 | 1 526.00 | 1 090.00 | 1 215.35 | 470.20 | 470.20 | 17 |

Копирование битовой таблицы в таблицу слов

| %MW1 := %M30:8 | 8 бит | 8.75 | 3.75 | 5.25 | 3.75 | 5.25 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW1 := %M30:16 | 16 бита | 15.75 | 6.75 | 9.25 | 6.75 | 9.25 | 6 |
| %MD2 := %M30:24 | 24 бита | 23.04 | 10.54 | 13.83 | 10.54 | 13.83 | 6 |
| %MD2 := %M30:32 | 32 бита | 30.04 | 13.54 | 17.83 | 13.54 | 17.83 | 6 |
| %MW1:2 := BIT_W(%M40:17,0,17,0) | 17 бит | 518.00 | 370.00 | 412.55 | 150.50 | 150.50 | 23 |
| %MD1:2 := BIT_D(%M30:33,0,33,0) | 33 бита | 728.00 | 520.00 | 579.80 | 200.00 | 200.00 | 23 |

Копирование слова или таблицы слов в битовую таблицу

| %M30:8 := %MW1 | 8 бит | 6.71 | 2.87 | 4.08 | 2.87 | 4.08 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %M30:16 := %MW2 | 16 бита | 11.37 | 4.87 | 6.75 | 4.87 | 6.75 | 6 |
| %M30:24 := %MD1 | 24 бита | 24.76 | 16.11 | 17.36 | 16.11 | 17.36 | 11 |
| %M30:32 := %MD3 | 32 бита | 29.42 | 18.11 | 20.02 | 18.11 | 20.02 | 11 |
| %M30:32 := W_BIT(%MW0:2,0,2,0) | 32 бита | 518.00 | 370.00 | 412.55 | 142.31 | 142.31 | 23 |
| %M30:32 := D_BIT(%MD0:1,0,2,0) | 32 бита | 616.00 | 440.00 | 490.60 | 169.23 | 169.23 | 23 |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-8  Таблицы слов, двойных слов и слов в формате с ПЗ

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Инициализация таблицы слов с помощью слова

| %MW0:10 := %MW100 | 10 слов | 74.48 | 50.16 | 51.12 | 27.04 | 28.00 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |  |
| %MD0:10 := %MD100 | 10 слов | 115.45 | 78.29 | 79.29 | 33.59 | 34.59 | 10 |
|  | на слово | 4.41 | 2.95 | 2.95 | 0.90 | 0.90 |  |

Копирование таблицы слов в таблицу слов

| %MW0:10:=%MW20:10; | 10 слов | 139.71 | 93.76 | 95.26 | 45.65 | 47.14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 0.95 | 0.50 | 0.50 | 0.74 | 0.74 |  |
| %MD0:10:=%MD20:10; | 10 слов | 151.18 | 102.46 | 103.96 | 53.75 | 55.25 | 15 |
|  | на слово | 2.02 | 1.30 | 1.30 | 1.54 | 1.54 |  |

Арифметические и логические инструкции для двух таблиц слов

| +,  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW0:10 := %MW10:10 + %MW20:10; | 10 слов | 236.81 | 162.54 | 164.79 | 71.59 | 73.84 | 23 |
|  | на слово | 10.05 | 7.15 | 7.15 | 3.07 | 3.07 |  |
| %MD0:10:= %MD10:10 + %MD20:10; | 10 слов | 325.79 | 229.79 | 232.04 | 104.03 | 106.28 | 23 |
|  | на слово | 18.41 | 13.55 | 13.55 | 6.12 | 6.12 |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10:=%MW10:10 * %MW20:10; | 10 слов | 246.52 | 184.99 | 187.24 | 76.30 | 78.55 | 23 |
|  | на слово | 11.03 | 9.40 | 9.40 | 3.55 | 3.55 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 * %MD20:10; | 10 слов | 881.77 | 658.44 | 660.69 | 241.22 | 243.47 | 23 |
|  | на слово | 74.04 | 56.40 | 56.40 | 19.82 | 19.82 |  |
| /, REM |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10:=%MW10:10 / %MW20:10; | 10 слов | 249.44 | 192.64 | 194.89 | 77.99 | 80.24 | 23 |
|  | на слово | 11.35 | 10.15 | 10.15 | 3.71 | 3.71 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 / %MD20:10; | 10 слов | 3 669.10 | 2 501.99 | 2 504.24 | 544.65 | 546.90 | 23 |
|  | на слово | 352.83 | 240.75 | 240.75 | 50.19 | 50.19 |  |
| AND, OR, XOR |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10:=%MW10:10 AND %MW20:10; | 10 слов | 235.38 | 160.14 | 162.39 | 71.15 | 73.40 | 23 |
|  | на слово | 9.94 | 6.90 | 6.90 | 3.02 | 3.02 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 AND %MD20:10; | 10 слов | 322.35 | 231.09 | 233.34 | 104.96 | 107.21 | 23 |
|  | на слово | 18.05 | 13.65 | 13.65 | 6.20 | 6.20 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Арифметические и логические инструкции для одной таблицы слов и одного слова

| +,  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW0:10 :=%MW10:10 + %MW20; или %MW0:10 := %MW20 + %MW10:10 | 10 слов | 170.69 | 115.14 | 116.85 | 48.99 | 50.70 | 18 |
|  | на слово | 4.37 | 2.85 | 2.85 | 0.88 | 0.88 |  |
| %MD0:10 :=%MD10:10 + %MD20; | 10 двойных слов | 230.52 | 156.91 | 158.66 | 67.61 | 69.36 | 18 |
|  | на двойное слово | 9.92 | 6.75 | 6.75 | 2.62 | 2.62 |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 := %MW20 * %MW10:10; | 10 слов | 180.13 | 137.04 | 138.75 | 53.64 | 55.35 | 18 |
|  | на слово | 5.31 | 5.05 | 5.05 | 1.35 | 1.35 |  |
| %MD0:10 := %MD20 * %MD10:10; | 10 двойных слов | 747.33 | 568.16 | 569.91 | 205.84 | 207.59 | 18 |
|  | на двойное слово | 61.59 | 47.85 | 47.85 | 16.43 | 16.43 |  |
| /, REM |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 :=%MW10:10 / %MW30; | 10 слов | 212.87 | 166.39 | 168.10 | 65.15 | 66.86 | 18 |
|  | на слово | 8.48 | 7.90 | 7.90 | 2.42 | 2.42 |  |
| %MD0:10:=%MD10:10 / %MD30; | 10 двойных слов | 3 536.66 | 2 418.56 | 2 420.31 | 509.41 | 511.16 | 18 |
|  | на двойное слово | 340.51 | 232.90 | 232.90 | 46.82 | 46.82 |  |
| AND, OR, XOR |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 :=%MW10:10 AND %MW20; | 10 слов | 170.89 | 115.59 | 117.30 | 49.09 | 50.79 | 18 |
|  | на слово | 4.39 | 2.90 | 2.90 | 0.89 | 0.89 |  |
| %MD0:10:=%MD20* %MD10:10; | 10 двойных слов | 747.33 | 568.16 | 569.91 | 205.84 | 207.59 | 18 |
|  | на двойное слово | 9.81 | 6.50 | 6.50 | 2.57 | 2.57 |  |
| NOT |  |  |  |  |  |  |  |
| %MW0:10 := NOT(%MW10:10); | 10 слов | 161.71 | 109.06 | 110.56 | 46.70 | 48.20 | 15 |
|  | на слово | 4.37 | 2.85 | 2.85 | 0.88 | 0.88 |  |
| %MD0:10 := NOT(%MD10:10); | 10 двойных слов | 184.14 | 125.51 | 127.01 | 55.34 | 56.84 | 15 |
|  | на двойное слово | 6.61 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 1.75 |  |

Функция табличного суммирования

| %MW20:=SUM(%MW0:10); | 10 слов | 111.87 | 76.61 | 77.57 | 29.61 | 30.57 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 3.40 | 2.40 | 2.40 | 0.53 | 0.53 |  |
| %MD20:=SUM(%MD0:10); | 10 дв. слов | 130.74 | 87.74 | 88.74 | 34.03 | 35.03 | 16 |
|  | на дв. слово | 4.96 | 3.30 | 3.30 | 0.93 | 0.93 |  |
| %MF20:= SUM_ARR(%MF0:10); | 10 дв. слов | 1905 | 1270.00 | 1313.82 | 303.20 | 303.20 | 16 |
|  | на дв. слово |  |  |  |  |  |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Функция сравнения таблиц

| %MW20:=EQUAL(%MW0:10; %MW10:10); | 10 слов | 142.90 | 99.14 | 100.85 | 47.31 | 49.02 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на слово | 1.14 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.83 |  |
| %MD20:=EQUAL(%MD0:10; %MD10:10); | 10 дв. слов | 155.56 | 110.06 | 111.81 | 56.02 | 57.77 | 17 |
|  | на дв. слово | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | 1.69 |  |
| %MF20:=EQUAL_ARR (%MF0:10;%MF10:10); | 10 дв. слов | 825 | 550.00 | 568.98 | 137.50 | 137.50 | 17 |
|  | на дв. слово |  |  |  |  |  |  |

Поиск

| %MW20 := FIND_EQW (%MW0:10,%KW0) | 10 макс. слов | 374.68 | 240.00 | 267.60 | 97.00 | 97.00 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD20 := FIND_EQD(%MD0:10, %KD0) | 10 двойных макс. слов | 394.40 | 260.00 | 289.90 | 100.00 | 100.00 | 15 |
| %MF20 := FIND_EQR(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 936 | 624.00 | 645.53 | 135.70 | 135.70 | 15 |
| %MF20 := FIND_EQRP (%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 936 | 624.00 | 645.53 | 135.70 | 135.70 | 15 |
| %MD20 := FIND_GTR(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 936 | 624.00 | 645.53 | 135.70 | 135.70 | 15 |
| %MD20 := FIND_LTR(%MF0:10, %KF0) | 10 двойных слов | 936 | 624.00 | 645.53 | 135.70 | 135.70 | 15 |

Поиск максимального и минимального значений

| %MW20 := MAX_ARW(%MW0:10) | 10 слов | 404.26 | 260.00 | 289.90 | 100.00 | 100.00 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD20 := MAX_ARD(%MD0:10) | 10 дв. слов | 483.14 | 310.00 | 345.65 | 119.23 | 119.23 | 12 |
| %MF20 := MAX_ARR(%MF0:10) | 10 дв. слов | 1555 | 1037.00 | 1072.78 | 261.20 | 261.20 | 12 |
| %MF20 := MIN_ARR(%MF0:10) | 10 дв. слов | 1443 | 962.00 | 995.19 | 240.50 | 240.50 | 12 |

Количество повторений значения

| %MW20 := OCCUR_ARW (%MW0:10, %KW0) | 10 слов | 394.40 | 260.00 | 289.90 | 100.00 | 100.00 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD20 := OCCUR_ARD (%MD0:10, %KD0) | 10 дв. слов | 423.98 | 280.00 | 312.20 | 107.69 | 107.69 | 15 |
| %MF20 := OCCUR_ARR (%MF0:10, %KF0) | 10 дв. слов | 1435 | 957.00 | 990.02 | 239.25 | 293.25 | 15 |

Циклический сдвиг

| ROL_ARW (слово или величина, %MWj:10) | 10 слов | 621.18 | 400.00 | 446.00 | 153.85 | 153.85 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROL_ARD(%MDi,%MDj:10) | 10 дв. слов | 670.48 | 430.00 | 479.45 | 165.38 | 165.38 | 12 |
| ROL_ARR(%MFi,%MFj:10) | 10 дв. слов | 654 | 436.00 | 451.04 | 109.00 | 109.00 | 12 |

Сортировка

| SORT_ARW(%MWi,%MWj:10) | 10 слов | 1 133.90 | 720.00 | 802.80 | 276.92 | 276.92 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORT_ARD(%MDi,%MDj:10) | 10 дв. слов | 700.06 | 440.00 | 490.60 | 169.23 | 169.23 | 12 |
| SORT_ARR(%MFi,%MFj:10) | 10 дв. слов | 2150 | 1433.00 | 1482.44 | 358.25 | 358.25 | 12 |

Вычисление длины

| LENGTH_ARW(tab_word) |  | 71.42 | 50 | 55.74 | 19.28 | 19.28 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LENGTH_ARD(tab_dword) |  | 71.42 | 50 | 55.74 | 19.28 | 19.28 | 12 |
| LENGTH_ARW(tab_real) |  | 71.42 | 50 | 55.74 | 19.28 | 19.28 | 12 |
| LENGTH_ARX(tab_bit) |  | 71.42 | 50 | 55.74 | 19.28 | 19.28 | 12 |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-9  Управление временем

| #### ST | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Дата, время и длительность

| %MW2:4 := ADD_DT(%MW2:4,%MD8) | 5 176.50 | 3 500.00 | 3 902.50 | 1203.20 | 1203.20 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MD2 := ADD_TOD(%MD2,%MD8) | 2 435.42 | 1 640.00 | 1 828.60 | 630.77 | 630.77 | 9 |
| %MB2:11 := DATE_TO_STRING(%MD40) | 1 429.70 | 970.00 | 1 081.55 | 373.08 | 373.08 | 12 |
| %MW5 := DAY_OF_WEEK() | 552.16 | 390.00 | 434.85 | 108.45 | 108.45 | 5 |
| %MD10 := DELTA_D(%MD2, %MD4) | 1 725.50 | 1 170.00 | 1 304.55 | 450.00 | 450.00 | 9 |
| %MD10 := DELTA_DT(%MD2:4,%MW6:4) | 3 549.60 | 2 410.00 | 2 687.15 | 926.92 | 926.92 | 19 |
| %MD10 := DELTA_TOD(%MD2,%MD4) | 2 632.62 | 1 780.00 | 1 984.70 | 684.62 | 684.62 | 9 |
| %MB2:20 := DT_TO_STRING(%MW50:4) | 2 297.38 | 1 550.00 | 1 728.25 | 596.15 | 596.15 | 17 |
| %MW2:4 := SUB_DT(%MW2:4,%MD8) | 5 492.02 | 3 750.00 | 4 181.25 | 1203.20 | 1203.20 | 19 |
| %MD2 := SUB_TOD(%MD2,%MD8) | 2 622.76 | 1 780.00 | 1 984.70 | 684.62 | 684.62 | 9 |
| %MB2:15 := TIME_TO_STRING(%MD40) | 1 922.70 | 1 270.00 | 1 416.05 | 488.46 | 488.6 | 12 |
| %MB2:9 := TOD_TO_STRING(%MD40) | 1 281.80 | 830.00 | 925.45 | 319.23 | 319.23 | 12 |
| %MD100 := TRANS_TIME(%MD2) | 788.80 | 530.00 | 590.95 | 203.85 | 203.85 | 7 |

Доступ к часам реального времени

| RRTC(%MW0:4) | 164.81 | 111.44 | 112.19 | 46.43 | 47.18 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WRTC(%MW0:4) | 152.94 | 103.79 | 104.54 | 43.47 | 44.22 | 8 |
| PTC(%MW0:5) | 165.36 | 111.79 | 112.54 | 46.45 | 47.20 | 8 |
| SCHEDULE(%MW0, %MW1, %MW2, %MD10, %MD12, %M0) | 1500 | 1070 | 1190 | 411 | 411 | 8 |

8.3-10  Функция таймера

| FTON | 80.1 | 53.40 | 53.40 | 35.10 | 35.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTOF | 80.1 | 53.40 | 53.40 | 35.10 | 35.10 |  |
| FTP | 80.1 | 53.40 | 53.40 | 35.10 | 35.10 |  |
| FPULSOR | 406 | 290.4 | 323 | 112 | 112 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-11  Символьные строки

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Присвоение символьных строк, обратная связь

| %MB0:8:=%MB10:8 | 8 символов | 147.75 | 103.56 | 103.56 | 51.96 | 51.96 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на символ | 1.64 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.21 |  |
| %MB0:8:=’abcdefg’ | 8 символов | 193.86 | 136.88 | 136.88 | 56.53 | 56.53 | 14 |
|  | на символ | 5.94 | 4.35 | 4.35 | 1.69 | 1.69 | 0,5 |

Преобразование «слово  символьная строка»

| %MW1:=STRING_TO_INT(%MB0:7) |  | 145.69 | 104.31 | 104.52 | 37.93 | 38.14 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB0:7:=INT_TO_STRING(%MW0) |  | 149.67 | 109.21 | 109.42 | 35.52 | 35.73 | 10 |

Преобразование «двойное слово  символьная строка»

| %MD1:= STRING_TO_DINT(%MB0:13) |  | 1 408.43 | 1 061.01 | 1 061.01 | 364.71 | 364.71 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB0:13:= DINT_TO_STRING(%MD0) |  | 411.64 | 317.69 | 317.94 | 97.35 | 97.60 | 10 |

Преобразование «величина в формате с ПЗ  символьная строка»

| %MF1:= STRING_TO_REAL(%MB0:15) |  | 2 606.63 | 1 815.08 | 1 815.33 | 635.96 | 635.96 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB0:15:= REAL_TO_STRING(%MF0) |  | 1 084.46 | 752.94 | 753.27 | 389.47 | 389.81 | 10 |

Обработка строки OF

| %MB10:20 := CONCAT(%MB30:10,%MB50:10) | 1 106.00 | 790.00 | 880.85 | 303.85 | 303.85 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MB10:20 := DELETE(%MB10:22.2,3); | 896.00 | 640.00 | 713.60 | 246.15 | 246.15 | 21 |
| %MW0 := EQUAL_STR(%MB10:20,%MB30:20); | 756.00 | 540.00 | 602.10 | 207.69 | 207.69 | 19 |
| %MW0 := FIND(%MB10:20,%MB30:10); | 1 456.00 | 1 040.00 | 1 159.60 | 400.00 | 400.00 | 19 |
| %MB10:20 := INSERT(%MB30:10,%MB50:10.4); | 1 162.00 | 830.00 | 925.45 | 319.23 | 319.23 | 26 |
| %MB10:20 := LEFT(%MB30:30,20); | 826.00 | 590.00 | 657.85 | 226.92 | 226.92 | 19 |
| %MW0 := LEN(%MB10:20); | 490.00 | 350.00 | 390.25 | 134.62 | 134.62 | 12 |
| %MB10:20 := MID(%MB30:30,20,10); | 994.00 | 710.00 | 791.65 | 273.08 | 273.08 | 21 |
| %MB10:20 : = REPLACE(%MB30:20, %MB50:10,10,10); | 1 246.00 | 890.00 | 992.35 | 342.31 | 342.31 | 28 |
| %MB10:20 := RIGHT(%MB30:30,20); | 1 358.00 | 970.00 | 1 081.55 | 373.08 | 373.08 | 19 |

8.3-12  Извлечение слова

| LW | 72 | 51.40 | 51.40 | 24.70 | 24.70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW | 72 | 51.40 | 51.40 | 24.70 | 24.70 |  |
| CONCATW | 72 | 51.40 | 51.40 | 24.70 | 24.70 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-13 Специализированные функции и функция «Orphee»

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Коммуникация

| SEND_REQ(%KW0:6,15,%MW0:1, %MW10:10, %MW30:4) |  | 2 800 | 2000 | 2230 |  |  | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEND_TLG(%KW0:6,1,%MW0:5, %MW30:2) |  | 2100 | 1500 | 1673 |  |  | 24 |

Человеко-машинный интерфейс

| SEND_MSG (ADR#1.0, %MW0:2, %MW10:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEND_ALARM(ADR#1.0,%MW0:2, %MW10:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 25 |
| GET_MSG(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 25 |
| GET_VALUE(ADR#1.0,%MW0,%MW10:2) |  | 1400 | 100 | 1115 | 400 |  | 20 |
| ASK_MSG(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2, %MW20:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 32 |
| ASK_VALUE(ADR#1.0,%MW0,%MW10:2, %MW20:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 27 |
| DISPLAY_ALRM (ADR#1.0,%MW0, %MW10:2) |  | 1400 | 100 | 1115 | 400 |  | 20 |
| DISPLAY_GRP (ADR#1.0,%MW0,%MW10:2) |  | 1400 | 100 | 1115 | 400 |  | 20 |
| DISPLAY_MSG (ADR#1.0,%MW0, %MW10:2) |  | 1400 | 100 | 1115 | 400 |  | 20 |
| CONTROL_LEDS (ADR#1.0,%MW0:2, %MW10:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 25 |
| ASSIGN_KEYS (ADR#1.0,%MW0:2, %MW10:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 25 |
| PANEL_CMD(ADR#1.0,%MW0:2,%MW10:2) |  | 2 800 | 2000 | 2230 | 800 |  | 25 |

Управление процессом

| PID(“PIDS1”,’Unit’,%IW3.5,%MW12,%M16, %MW284:43) | deval_mmi = 0 | 1700 | 1100 | 1227 |  |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | deval_mmi = 1 | 1500 | 900 | 1004 |  |  |  |
| PWM(%MW11,%Q2.1,%MW385:5) |  | 700 | 500 | 557.5 |  |  | 17 |
| SERVO(%MW12, %IW3.6, %Q2.2, %Q2.3, %MW284:43, %MW390:10) |  | 1000 | 800 | 892 |  |  | 31 |
| PID_MMI(ADR#0.0.4, %M1, %M2:5, %MW410:62) | EN=1 | 1400 | 1000 | 1115 |  |  | 30 |

Архивирование данных

| SET_PCMCIA (для 1600 слов) |  |  | 6000 |  | 8000 |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WRITE_PCMCIA (для 1600 слов) |  |  | 6000 |  | 7000 |  | 24 |
| READ_PCMCIA (для 1600 слов) |  |  | 4000 |  | 7000 |  | 24 |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

Функция Orphee

| DSHL_RBIT(%MD102,16, %MD204, %MD206) | чтение 10 слов | 493 | 320 | 357 | 123 |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSHR_RBIT(%MD102,16, %MD204, %MD206) | запись 10 слов | 749 | 510 | 569 | 196 |  | 17 |
| DSHRZ_C(%MD102,16, %MD204, %MD206) | зеркальный запрос 10 слов | 493 | 310 | 346 | 119 |  | 17 |
| WSHL_RBIT(%MW102, 8, %MW204, %MW206) | обмен 10 словами | 365 | 220 | 245 | 85 |  | 17 |
| WSHR_RBIT(%MW102,8, %MW204, %MW206) | 20 байт | 424 | 290 | 323 | 112 |  | 17 |
| WSHRZ_C(%MW102,8, %MW204, %MW206) | 20 байт | 365 | 220 | 245 | 85 |  | 17 |
| SCOUNT(%M100, %MW100, %M101, %M102, %MW101, %MW102, %M200, %M201, %MW200, %MW201) | 20 байт | 670 | 420 | 468 | 162 |  | 38 |

Диагностический функциональный блок (DFB)

| IO_DIA |  | 111.5 | 119.5 |  | 37.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALRM_DIA |  | 110 | 133 |  | 37.5 |  |  |
| EV_DIA |  | 129 | 138 |  | 56 |  |  |
| MV_DIA |  | 430 | 117.5 |  | 450 |  |  |
| ASI_DIA |  | 111.5 | 119.5 |  | 37.5 |  |  |
| NEPO_DIA |  | 111.5 | 119.5 |  | 37.5 |  |  |
| TEPO_DIA |  | 111.5 | 119.5 |  | 37.5 |  |  |

8.3-14  Явный ввод/вывод

| Read_Sts %CHi.MOD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любое приложение за исключением процессорного коммуникационного канала |  | 997 | 712 | 748 | 316.4 | 316.4 | 2 |
| Read_Sts %CHi |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискретный вход |  | 462 | 330 | 347 | 147 | 147 | 6 |
| Дискретный выход |  | 630 | 450 | 473 | 201 | 201 |  |
| Аналоговый вход |  | 510 | 380 | 390 | 170 | 170 | 6 |
| Аналоговый выход |  | 500 | 370 | 380 | 165 | 165 |  |
| CTY |  | 518 | 370 | 389 | 165 | 165 |  |
| CFY |  | 756 | 540 | 567 | 241 | 241 |  |
| CAY |  | 532 | 380 | 399 | 170 | 170 |  |
| Write_Param %CHi |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 860 | 620 | 630 | 277 | 277 | 6 |
| Аналоговый выход |  | 810 | 580 | 600 | 259 | 259 |  |
| CTY |  | 1 134 | 810 | 851 | 362 | 362 |  |
| CFY |  | 1064 | 760 | 798 | 339 | 339 |  |
| CAY |  | 784 | 560 | 588 | 250 | 250 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX5720/25/30/35,PMX5710, PCX5735 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### ST | #### Условия | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  | Объём (слова) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B ram | B cart | C ram | C cart | 57xx |

| Read_Param %CHi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналоговый вход |  | 180 | 120 | 130 | 54 | 54 | 6 |
| Аналоговый выход |  | 180 | 120 | 130 | 54 | 54 |  |
| CTY |  | 532 | 380 | 399 | 170 | 170 |  |
| CFY |  | 644 | 460 | 483 | 205 | 205 |  |
| CAY |  | 630 | 450 | 473 | 201 | 201 |  |
| Save_Param %CHi |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 1 300 | 880 | 890 | 393 | 393 | 6 |
| Аналоговый выход |  | 1 300 | 890 | 900 | 397 | 397 |  |
| CTY |  | 1722 | 1230 | 1292 | 549 | 549 |  |
| CFY |  | 700 | 500 | 525 | 223 | 223 |  |
| CAY |  | 700 | 500 | 525 | 223 | 223 |  |
| Restore_Param %CHi |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналоговый вход |  | 800 | 570 | 590 | 254 | 254 | 6 |
| Аналоговый выход |  | 800 | 570 | 590 | 254 | 254 |  |
| CTY |  | 1148 | 820 | 861 | 366 | 366 |  |
| CFY |  | 1092 | 780 | 819 | 348 | 348 |  |
| CAY |  | 826 | 590 | 620 | 263 | 263 |  |
| Write_Cmd %Chi |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискретный выход |  | 448 | 320 | 336 | 143 | 143 | 6 |
| Аналоговый вход |  |  |  |  |  |  |  |
| Принудительно устанавливаемый вход |  | 200 | 140 | 150 | 63 | 63 |  |
| Принудительно устанавливаемый вход |  | 1 390 | 1020 | 1040 | 455 | 455 |  |
| Аналоговый выход: принудительно устанавливаемый выход |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискретный выход |  | 210 | 150 | 150 | 67 | 67 |  |
| Smove %CHi |  |  |  |  |  |  |  |
| CFY |  | 1176 | 840 | 882 | 375 | 375 | 19 |
| CAY |  | 1148 | 820 | 861 | 366 | 366 |  |

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX57 20/25/30/35 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3-15 Функциональный блок DFB

Размер типа DFB

Размер типа DFB = Размер переменных и параметров DFB + размер кода DFB.

- Размер переменных и параметров DFB =

110 + сумма дескрипторов переменных и параметров + суммарный размер, занимаемый всеми переменными или параметрами.

Дескриптор переменной или параметра =  5.5 + (количество символов в имени переменной или параметра)/2.

Размер каждой переменной или параметра:

| Тип | IN | IN/OUT | OUT | PUBLIC | PRIVATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBOOL | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| BOOL | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| WORD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| DWORD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| REAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AR_X | 3 | 3 | 0.5*N | 0.5*N | 0.5*N |
| AR_W | 3 | 3 | N | N | N |
| AR_D | 3 | 3 | 2*N | 2*N | 2*N |
| AR_R | 3 | 3 | 2*N | 2*N | 2*N |
| STRING | 3 | 3 | 0.5*N | 0.5*N | 0.5*N |

N = количество элементов в таблице или длина символьной строки (STRING).

- Размер кода DFB = 11 + суммарный размер всех инструкций (1)

(1) Добавьте следующие величины к размеру инструкций в соответствии с переменной или параметром, содержащимся в инструкции:

Неиндексированный объект

| Описание | Тип | Занимаемый объём |
| --- | --- | --- |
| IN | EBOOL | 0.5 |
|  | BOOL, WORD, DWORD, REAL | 0 |
|  | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 3 |
| IN/OUT | EBOOL | 3 |
|  | BOOL, WORD, DWORD, REAL | 3 |
|  | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 3 |
| OUT, PUBLIC PRIVATE | EBOOL | 0.5 |
|  | BOOL, WORD, DWORD, REAL | 0 |
|  | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 0 |

Индексированный объект

| Описание | Тип | Занимаемый объём |
| --- | --- | --- |
| IN | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R | 7 |
| IN/OUT | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R | 7 |
| OUT, PUBLIC PRIVATE | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R | 6 |

Объём, занимаемый пользователем DFB

- вызов экземпляра DFB без параметров: 6 слов.

- вычисления для параметра:

| Описание | Тип | Занимаемый объём |
| --- | --- | --- |
| IN | EBOOL, BOOL, WORD, DWORD, REAL | idem := присваивание |
|  | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 14 |
| IN/OUT | EBOOL, WORD, DWORD, REAL | 10 |
|  | AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 14 |
| OUT | Все типы | idem := присваивание |

- использование переменной экземпляра: добавьте 1 слово, касающееся %M.

Время выполнения

Общее время выполнения DFB = порог кода DFB + суммарное время доступа к переменным и параметрам DFB + вызов DFB (без параметров) + суммарное время доступа к каждому параметру.

|  | Время выполнения (мкс) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B ram | B cart | C ram | C cart |
| Порог для кода DFB | 16.24 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
| Доступ к переменной или параметру DFB (1) ## Индексированные объекты |  |  |  |  |  |
| - IN - EBOOL - BOOL,WORD,DWORD,REAL - AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 0.290 0 1.739 | 0.125 0 0.750 | 0.208 0 1.282 | 0.125 0 0.750 | 0.208 0 1.282 |
| - IN/OUT (все типы) | 1.739 | 0.750 | 1.282 | 0.750 | 1.282 |
| - OUT,PUBLIC,PRIVATE - EBOOL - BOOL,WORD,DWORD,REAL - AR_X,AR_W,AR_D,AR_R,STRING | 0.290 0 0 | 0.125 0 0 | 0.208 0 0 | 0.125 0 0 | 0.208 0 0 |
| ## Неиндексированные объекты |  |  |  |  |  |
| IN, IN/OUT - AR_X,AR_W,AR_D,AR_R, | 3.496 | 1. 5 | 1.472 | 1. 5 | 1.472 |
| OUT,PUBLIC,PRIVATE - AR_X,AR_W,AR_D,AR_R, | 2.616 | 1.125 | 1.931 | 1.125 | 1.931 |
| Вызов DFB (без параметров) | 4.770 | 2.125 | 3.018 | 2.125 | 3.018 |
| Расчёт на параметр (1) - IN - EBOOL - BOOL, WORD, DWORD, REAL - AR_X, AR_W, AR_D, AR_R, STRING | 4.393 | idem := idem := 2.125 | 3.269 | 2.125 | 3.269 |
| - IN/OUT - EBOOL, WORD, DWORD, REAL - BOOL, AR_X, AR_W, AR_D, AR_R, STRING | 3.48 4.393 | 1.5 2.125 | 2.318 3.269 | 1.5 2.125 | 2.318 3.269 |
| - OUT (все типы) |  | idem := |  |  |  |

(1) добавляемая величина (это касается операций, относящихся к объектам типа %M).

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX57 20/25/30/35 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4  Размер приложения

8.4-1	Описание областей памяти

Приложение разделяется на несколько областей памяти:

- битовая область памяти:

- эта область характерна для ПЛК TSX 37 и ограничена 1280 битами,

- эта область является частью области памяти данных для ПЛК TSX 57.

- область памяти данных (слов)

- область памяти приложений, которая включает:

- конфигурацию

- программу

- константы

Битовая область и область данных всегда хранятся во внутренней RAM, а область памяти приложений может храниться во внутренней RAM или в карте памяти.

Структура памяти описана в разделе 1.3 части A.

| A | TSX5710 и PCX5710 | B | TSX57 20/25/30/35 | C | TSX5740/45 и PMX5720/35/45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4-2	Размер занимаемой памяти для объектов PL7

|  | Битовая память (в словах) | Данные (в словах) | Приложение (в словах) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаги Grafcet (%Xi, %Xi.T) | 0.5 | 1 |  |
| %Mi | 0.5 |  |  |
| Числовые объекты (%MWi) |  | 1 |  |
| Константы (%KWi) |  |  | 1.25 |
| %NWi |  | 1 |  |
| %Ti |  | 4 | 2 |
| %TMi |  | 5 | 2 |
| %MNi |  | 4 | 2 |
| %Ci |  | 3 | 1 |
| %Ri (длина lg) |  | 6+lg | 2 |
| %DRi |  | 6 | 49 |

Интерпретатор данных Grafcet = 355 + 2 x Количество активных сконфигурированных шагов + (Количество правильных сконфигурированных переходов)/2.

8.4-3	Размер занимаемой памяти для модуля

Примечание

Эта информация приводится для конкретной версии процессора. Она может немного меняться по мере того, как продукт разрабатывается.

В следующих таблицах для каждого типа модуля приведены размеры, занимаемые каждой областью, а также фиксированный размер, который следует добавить к таблице потребляемой мощности в том случае, если специализированная функция используется впервые.

Таблица потребляемой мощности памяти модуля (для TSX 37)

| Процессоры | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| TSX 37-05/08/10 | 70 | 1560 | 920 |
| TSX 37-21 | 70 | 1570 | 930 |
| TSX 37-22 | 70 | 2110 | 1280 |
| Использование быстрой задачи (FAST) (TSX 37). |  | 260 |  |
| Использование первого события (TSX 37). |  | 520 |  |

| Дискретное семейство | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 дискретных входов | 4 | 12 | 40 |
| 16 дискретных входов | 8 | 12 | 50 |
| 4 дискретных выхода | 2 | 12 | 40 |
| 8 дискретных выходов | 4 | 12 | 40 |
| 8 дискретных входов / 8 дискретных выходов | 4 | 12 | 40 |
| 16 дискретных входов / 12 дискретных выходов | 16 | 20 | 100 |
| 32 дискретных входа / 8 дискретных выхода | 32 | 20 | 142 |

| Семейство модулей входов 4 ANA | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| AEZ414 | 0 | 156 | 56 |
| Дополнительная величина для 1-го модуля входов 4 ANA |  |  | 120 |

| Семейство модулей входов 8 ANA | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| AEZ801/AEZ802 | 0 | 212 | 72 |
| Дополнительная величина для 1-го модуля входов 8 ANA |  |  | 120 |

| Семейство модулей выходов ANA | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| ASZ200 | 0 | 52 | 40 |
| ASZ401 | 0 | 100 | 59 |
| Дополнительная величина для 1-го модуля выходов ANA |  |  | 120 |

| Семейство счётчиков | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| CTY1A | 16 | 108 | 64 |
| CTY2A | 32 | 212 | 106 |
| Доп. величина для 1-го канала прямого счёта |  |  | 144 |
| Доп. величина для 1-го канала обратного счёта |  |  | 144 |
| Доп. величина для 1-го канала реверсивного счёта |  |  | 144 |

| Коммуникационное семейство | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| STZ010 | 0 | 36 | 168 |
| SCP111/ SCP112/ SCP114 для UTW CPU) | 0 | 40 | 763 |
| FPP 20 для CPU (Канал 0 UTW) | 0 | 40 | 755 |
| MDM 10 | 0 | 2528 | 12880 |

Таблица потребляемой мощности памяти модуля (для TSX/PCX/PMX 57)

| Процессоры | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| TSX/PCX/PMX 57-10 | 70 | 4714 | 1720 |
| TSX 57-20/25/30/35/40/45 PCX 57-10/35 PMX 57-10/20/35/45 | 70 | 4714 | 1784 |
| Использование быстрой задачи (FAST) (TSX 57). |  | 520 |  |
| Доп. величина для 1-го модуля в конфигурации |  | 600 |  |

| Процессоры PMX: управляющий цикл | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| PMX 57-10 (на цикл) |  | 500 |  |
| Доп. величина для 1-го цикла |  |  | 25000 |
| PMX 57-20/35/45 (на цикл) |  | 500 |  |
| Доп. величина для 1-го цикла |  |  | 5000 |

| Семейство модулей одиночных дискретных входов | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 дискретных входов | 4 | 100 | 100 |
| 16 дискретных входов | 8 | 130 | 110 |
| 32 дискретных входа | 16 | 230 | 120 |
| 64 дискретных входа | 32 | 430 | 190 |
| Доп. величина для 1-го модуля одиночных дискретных входов |  |  | 610 |

| Семейство модулей одиночных дискретных выходов | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 дискретных выходов | 4 | 100 | 100 |
| 16 дискретных выходов | 8 | 160 | 110 |
| 32 дискретных выхода | 16 | 280 | 120 |
| 64 дискретных выхода | 32 | 550 | 190 |
| Доп. величина для 1-го модуля одиночных дискретных выходов |  |  | 570 |

| Семейство модулей дискретных входов, переключаемых по событию | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 дискретных входов (DEY 16FK) | 8 | 220 | 130 |
| Доп. величина для 1-го модуля дискретных входов, переключаемых по событию |  |  | 680 |

| Семейство модулей входов / выходов аварийной остановки (PAY) | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 дискретных входов / 4 дискретных выхода или 12 дискретных входов / 2 дискретных выхода | 16 | 128 | 200 |
| Доп. величина для 1-го модуля дискретных входов / выходов |  |  | 680 |

| Семейство модулей дискретных входов / выходов | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 входов/12 выходов (DMY 28FK) | 16 | 304 | 152 |
| Доп. величина для 1-го модуля дискретных входов / выходов |  |  | 1432 |
| 16 входов / 12 выходов отражённых (DMY 28RFK) | 32 | 976 | 656 |
| Доп. величина для 1-го модуля дискретных входов / выходов |  |  | 5596 |

| Семейство модулей аналоговых входов | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| AEY414 | 4 | 430 | 160 |
| AEY800 | 8 | 840 | 240 |
| AEY1600 | 16 | 1670 | 430 |
| Доп. величина для 1-го модуля аналоговых входов (AEY 414 / 800 / 1600) |  |  | 2990 |
| AEY810 | 8 | 888 | 248 |
| AEY1614 | 16 | 1768 | 432 |
| Доп. величина для 1-го модуля аналоговых входов (AEY 810/1614) |  |  | 3056 |
| AEY420 | 4 | 476 | 168 |
| Доп. величина для 1-го модуля аналоговых входов (AEY 810/1614) |  |  | 2080 |

| Семейство модулей аналоговых выходов | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| ASY410 | 4 | 430 | 160 |
| Доп. величина для 1-го модуля аналоговых выходов ASY410 |  |  | 1700 |
| ASY800 | 8 | 744 | 248 |
| Доп. величина для 1-го модуля аналоговых выходов ASY800 |  |  | 1760 |

| Семейство счётчиков | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль CTY2A | 32 | 410 | 170 |
| Модуль CTY4A | 64 | 800 | 250 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала счётчика |  |  | 1740 |
| Модуль CTY2C | 48 | 672 | 184 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала счётчика |  |  | 1992 |

| Семейство серводвигателей | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAY•1 | 78 | 1050 | 280 |
| CAY•2 | 78 | 376 | 232 |
| CAY33 3-ий канал | 78 | 264 | 170 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала CAY•1 |  |  | 2130 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала CAY•2 |  |  | 3600 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного 3-го канала CAY33 |  |  | 3600 |

| Семейство шаговых двигателей | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| SCY21600 (Канал 0 UTW) | 1 | 230 | 80 |
| SCP111/ SCP112 / SCP114 (UTW) для SCY21600 (Канал 1 UTW) | 1 | 450 | 40 |
| Доп. величина для 1-го канала, сконфигурированного как UTW |  |  | 1280 |
| ETY 110 | 1 | 431 | 256 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала ETY 110 |  |  | 1984 |
| ETY 120 | 1 | 48 | 136 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала ETY 120 |  |  | 1368 |
| ETY 210 | 1 | 434 | 400 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала ETY 210 |  |  | 3424 |
| IBY 100 | 1 | 450 | 40 |

| Семейство коммуникационных подмодулей CPU | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| SCP111/ SCP112/ SCP114 (UTW) для CPU (Канал 0 UTW) | 1 | 60 | 580 |
| FPP 20 для CPU (Канал 0 UTW) | 1 | 40 | 580 |
| FPP 10 для CPU (Канал 0 UTW) | 1 | 40 | 870 |

| Семейство модулей ASi | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| SAY | 3 | 373 | 176 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного канала ASi |  |  | 2272 |

| Взвешиваемое семейство | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| AWY001 | 1 | 170 | 120 |
| Доп. величина для 1-го сконфигурированного взвешиваемого канала |  |  | 3920 |

| Семейство TBX | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дискретные входы | 8 | 152 | 88 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 1400 |
| Дискретные выходы | 8 | 176 | 88 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 1320 |
| Программируемые | 8 | 160 | 88 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 2304 |
| Защёлкивание | 8 | 160 | 88 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 1400 |
| AES 400 | 2 | 270 | 104 |
| ASS 200 | 2 | 270 | 104 |
| AMS 620 | 4 | 508 | 112 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 3968 |

| Импульсное семейство | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы | 16 | 96 | 72 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 1384 |
| Выход | 16 | 112 | 72 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 1256 |
| Смешано | 16 | 104 | 72 |
| Доп. величина для 1-ой сконфигурированной подбазы |  |  | 1424 |

| Удалённое семейство Bus X | Битовая память (слова) | Данные (слова) | Область приложений (слова) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль TSX REY 200 | 0 | 0 | 56 |

8.4-4	Размер занимаемой памяти для дополнительных функций

В следующих таблицах для каждой из дополнительных функций (OF) приводится размер кода, вставляемого в приложение (область приложений) при вызове дополнительной функции. Функции из одного семейства разделяют код (общий код). Этот общий код вставляется в ПЛК при первом вызове функции из этого семейства. Код, специфичный для конкретной функции, вставляется при первом вызове этой функции.

Пример:

- Первый вызов функции из семейства функций, выполняющих числовые преобразования (DBCD_TO_DINT):

Код, вставляемый в область приложений:

- Общий код = 154 слова.

- OF код DBCD_TO_INT = 149 слов.

- Вызов другой функции из семейства функций, выполняющих числовые преобразования (DINT_TO_DBCD)

- OF код DINT_TO_DBCD = 203 слова.

- Вызов уже вызываемой ранее функции из семейства функций, выполняющих числовые преобразования (DBCD_TO_DINT или DINT_TO_DBCD): нет вставляемого кода.

| Числовые преобразования | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Преобразование 32-битного двоично-десятичного числа в 32-битное целое число Преобразование 32-битного двоично-десятичного числа в 16-битное целое число Преобразование 32-битного целого числа в 32-битное двоично-десятичное число Преобразование 16-битного целого числа в 32-битное двоично-десятичное число Извлечение младшего слова из двойного слова Извлечение старшего слова из двойного слова Формирование двойного слова из двух слов | DBCD_TO_DINT DBCD_TO_INT DINT_TO_DBCD INT_TO_DBCD LW HW CONCATW | 145 149 203 75 33 33 33 |
|  | общий код | 154 |

| Битовые строки | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Логическое “И” между двумя таблицами Копирование битовой таблицы в таблицу двойных слов Копирование битовой таблицы в таблицу слов Копирование битовой таблицы в битовую таблицу Копирование таблицы двойных слов в битовую таблицу Поразрядное дополнение до 1 в таблице Логическое “ИЛИ” между двумя таблицами Копирование таблицы слов в битовую таблицу “Исключающее ИЛИ” между двумя таблицами Длина (в количестве элементов) | AND_ARX BIT_D BIT_W COPY_BIT D_BIT NOT_ARX OR_ARX W_BIT XOR_ARX LENGTH_ARX | 209 248 205 146 196 157 209 195 209 20 |
|  | общий код | 427 |

| Инструкции для таблиц слов | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Поиск в таблице 1-го элемента, равного заданной величине Поиск в таблице 1-го элемента, большего заданной величины Поиск в таблице 1-го элемента, меньшего заданной величины Поиск максимального элемента таблицы Поиск минимального элемента таблицы Количество повторений определённого значения в таблице Циклический сдвиг влево в таблице Циклический сдвиг вправо в таблице Сортировка таблицы (по возрастанию или убыванию) Частичный поиск в таблице 1-го элемента, равного заданной величине Длина (в количестве элементов) | FIND_EQW FIND_GTW FIND_LTW MAX_ARW MIN_ARW OCCUR_ARW ROL_ARW ROR_ARW SORT_ARW FIND_EQWP LENGTH_ARW | 75 75 78 78 74 145 150 144 164 77 20 |
|  | общий код | 162 |

| Инструкции для таблиц двойных слов | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Поиск в таблице 1-го элемента, равного заданной величине Поиск в таблице 1-го элемента, большего заданной величины Поиск в таблице 1-го элемента, меньшего заданной величины Поиск максимального элемента таблицы Поиск минимального элемента таблицы Количество повторений определённого значения в таблице Циклический сдвиг влево в таблице Циклический сдвиг вправо в таблице Сортировка таблицы (по возрастанию или убыванию) Частичный поиск в таблице 1-го элемента, равного заданной величине Длина (в количестве элементов) | FIND_EQD FIND_GTD FIND_LTD MAX_ARD MIN_ARD OCCUR_ARD ROL_ARD ROR_ARD SORT_ARD FIND_EQWP LENGTH_ARW | 79 80 95 95 78 163 170 178 77 20 |
|  | общий код | 162 |

| Инструкции для таблиц слов c ПЗ | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Сумма элементов в вещественной таблице Поиск в таблице 1-го элемента, равного заданной величине Поиск в таблице 1-го элемента, равного заданной величине из определённой строки Поиск в таблице 1-го элемента, большего заданной величины Поиск в таблице 1-го элемента, меньшего заданной величины Поиск максимального элемента таблицы Поиск минимального элемента таблицы Количество повторений определённого значения в таблице Циклический сдвиг влево в таблице Циклический сдвиг вправо в таблице Сортировка таблицы (по возрастанию или убыванию) Сравнение двух вещественных таблиц Длина (в количестве элементов) | SUM_ARR FIND_EQR FIND_EQRP FIND_GTR FIND_LTR MAX_ARR MIN_ARR OCCUR_ARR ROL_ARR ROR_ARR SORT_ARR EQUAL_ARR LENGTH_ARR | 152 134 135 134 134 161 162 132 167 173 271 173 20 |
|  | общий код | 124 |

| Дата, время и временные интервалы | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Добавление длительности к полной дате Добавление длительности к времени дня Преобразование даты в строку День недели Разница между двумя датами Разница между двумя полными датами Разница между двумя значениями времени дня Преобразование полной даты в строку Удаление длительности из полной даты Удаление длительности из времени дня Преобразование длительности в строку Преобразование времени дня в строку Приведение формата длительности к виду часы–минуты–секунды Функция часов реального времени | ADD_DT ADD_TOD DATE_TO_STRING DAY_OF_WEEK DELTA_D DELTA_DT DELTA_TOD DT_TO_STRING SUB_DT SUB_TOD TIME_TO_STRING TOD_TO_STRING TRANS_TIME SCHEDULE | 519 188 150 99 374 547 110 266 548 186 413 156 211 700 |
|  | общий код | 1703 |

| Инструкции для символьных строк | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Соединение двух строк Удаление подстроки Поиск первого отличающегося символа Поиск подстроки Вставка подстроки Извлечение из левой части строки Длина строки Извлечение подстроки Замена подстроки Извлечение из правой части строки | CONCAT DELETE EQUAL_STR FIND INSERT LEFT LEN MID REPLACE RIGHT | 224 279 212 225 287 38 70 44 365 55 |
|  | общий код | 418 |

| Функции Orphee | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Сдвиг влево на 32 позиции с поиском сдвинутых битов Сдвиг вправо на 32 позиции с расширением знака и поиском сдвинутых битов Сдвиг вправо на 32 позиции с заполнением освободившихся позиций нулями и поиском сдвинутых битов Сдвиг влево на 16 позиций с поиском сдвинутых битов Сдвиг вправо на 16 позиций с расширением знака и поиском сдвинутых битов Сдвиг вправо на 16 позиций с заполнением освободившихся позиций нулями и поиском сдвинутых битов | DSHL_RBIT DSHR_RBIT DSHRZ_C WSHL_RBIT WSHR_RBIT WSHRZ_C | 152 152 133 91 103 90 |
|  | общий код | 173 |
| Реверсивный счёт с указанием переполнения / потери значимости | SCOUNT | 617 |
| Циклический сдвиг на одно слово влево Циклический сдвиг на одно слово вправо Циклический сдвиг на одно двойное слово влево Циклический сдвиг на одно двойное слово вправо | ROLW RORW ROLD RORD | 41 41 49 49 |

| Функции временной задержки | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Импульсный выход Задержка при выключении Задержка при включении Импульсная временная задержка | FPULSOR FTOF FTON FTP | 215 272 217 245 |

| Логарифмические, экспоненциальные и тригонометрические функции | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Натуральный логарифм Десятичный логарифм Экспоненциальная функция Возведение вещественного числа в целую степень Часть целого числа Косинус угла в радианах Синус угла в радианах Тангенс угла в радианах Арккосинус (результат в диапазоне от 0 до pi) Арксинус (результат в диапазоне от pi/2 до +pi/2) Арктангенс (результат в диапазоне от pi/2 до +pi/2) Преобразование градусов в радианы Преобразование радиан в градусы | LN LOG EXP EXPT TRUNC COS SIN TAN ACOS ASIN ATAN DEG_TO_RAD RAD_TO_DEG | 0 0 0 523 128 0 0 0 0 0 0 257 247 |
|  | общий код | 392 |

Специализированные функции

| Функции управления процессом | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Смешанный контроллер PID Широтно-импульсная модуляция числового значения Выходной каскад PID для управления дискретным клапаном Управление специализированной функцией MMI CCX17 для управления циклами PID | PID PWM SERVO PID_MMI | 1800 600 1200 4400 |
|  | общий код | 573 |

| Функции человеко-машинного интерфейса | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Блокировка входа переменной в CCX17 Блокировка входа переменной в сообщение, содержащееся в CCX17 Динамическое назначение ключей Команда управления светодиодами Отображение аварийного сообщения, содержащегося в CCX17 Отображение группы сообщений, содержащихся в CCX17 Отображение сообщения, содержащегося в CCX17 Многократное вхождение переменной в CCX17 Многократное вхождение переменной в сообщение, содержащееся в CCX17 Посылка команды в CCX17 Отображение аварийного сообщения, содержащегося в памяти ПЛК Отображение сообщения, содержащегося в памяти ПЛК | ASK_MSG, ASK_VALUE, ASSIGN_KEYS, CONTROL_LEDS, DISPLAY_ALARM, DISPLAY_GRP, DISPLAY_MSG, GET_MSG, GET_VALUE, PANEL_CMD, SEND_ALARM, SEND_MSG | 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 |
|  | общий код | 573 |

| Коммуникационные функции | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Чтение базовых языковых объектов Запись базовых языковых объектов Посылка/получение запросов UNI-TE Посылка и/или получение данных Посылка символьной строки Запрос на чтение символьной строки Посылка и/или получение символьной строки Посылка телеграммы Получение телеграммы Запрос на прекращение работы коммуникационной функции | READ_VAR WRITE_VAR SEND_REQ DATA_EXCH PRINT_CHAR INPUT_CHAR OUT_IN_CHAR SEND_TLG RCV_TLG CANCEL | 617 500 438 375 476 625 531 219 172 133 |
|  | общий код | 506 |
| Сдвиг на 1 байт вправо в байтовой таблице | ROR1_ARB | 235 |

| Функции управления перемещением | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Автоматическое управление перемещением 1 оси | SMOVE | 0 |

| Архивирование данных (1) | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Инициализация зоны архивирования в карте PCMCIA Запись данных в карту PCMCIA Чтение данных из карты PCMCIA | SET_PCMCIA WRITE_PCMCIA READ_PCMCIA | 24 24 24 |
|  | общий код | 288 |

(1) Специфическая OF, код включён в объем модуля I/O.

| Функции явного обмена (1) | OF | Размер кода (в словах) |
| --- | --- | --- |
| Чтение параметров статуса Чтение параметров настройки Обновление параметров настройки Сохранение параметров настройки Загрузка параметров настройки Обновление командных параметров | READ_STS READ_PARAM WRITE_PARAM SAVE_PARAM RESTORE_PARAM WRITE_CMD | 0 0 0 0 0 0 |

- Специфическая OF, код включён в объем модуля I/O.

Диагностические DFB

В следующей таблице для каждого из типов диагностических DFB приводится размер кода, встроенного в приложение (в области программ), а также размер, занимаемый в любом случае в области данных и области программ.

При первом программировании диагностического DFB в программной области приложений резервируется 200 слов.

| Диагностический DFB (размер в словах) | Размер типа DFB | Размер кода на каждый экземпляр | Размер данных на каждый экземпляр |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_DIA | 800 | 64 | 72 |
| ALRM_DIA | 608 | 40 | 48 |
| NEPO_DIA | 15184 | 128 | 136 |
| TEPO_DIA | 10896 | 128 | 136 |
| EV_DIA | 1144 | 48 | 56 |
| MV_DIA | 2616 | 80 | 88 |
| ASI_DIA | 7912 | 304 | 312 |

8.5  Приложение: метод вычисления количества инструкций

Этот метод используется для определения количества базовых булевских или числовых инструкций (код ассемблера).

Примечание: этот тот метод, который был использован для определения информации о характеристиках, приведённой в разделе 1.3 части A.

Определение количества булевских инструкций

При подсчёте учитывается количество следующих элементов:

- булевские операции: загрузка (LD), AND, OR, XOR,ST и т.д.

- закрывающиеся круглые скобки (или конвергенции лестничной логики: вертикальные соединения)

- сравнение (AND[...], OR[...], и т.д.) и блоки операций ([...])

При подсчёте в качестве булевских инструкций не учитываются операторы NOT, RE и FE.

Пример:

LD       %M0

AND(   %M1

OR       %M2

)

ST        %M3

=  5  булевских инструкций

Определение количества числовых инструкций

При подсчёте учитывается количество следующих элементов:

- присваивания (:=)

- загрузка первой величины после :=

- арифметические инструкции (+, -, *, /, <, =  и т.д.), операции над словами и таблицами слов, двойными словами, словами с ПЗ.

- логические инструкции, выполняемые над словами

- функции, не зависящие от количества параметров (OF, EQUAL и т.д.)

- функциональные блоки (или инструкция функциональных блоков)

Пример: %MW0:=(%MW1+%MW2)*%MW3;

При подсчёте необходимо учесть:

:=

%MW1 (соответствует инструкции загрузки в аккумулятор)

+

*

Таким образом, результат = 4 инструкции.

Пример приложения (65% булевских и 35% числовых инструкций)

(1):%MW0:=%MW1+%MW2+%MW3+%MW4+%MW5+%MW6+%MW7+%MW8+%MW9+%MW10+1

Результат

| Инструкция | Количество инструкций | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Булевская (без фронта) | 187 | 54.05% | 64.16% |
| Булевская (с фронтом) | 4 | 1.16% |  |
| Блок операций | 31 | 8.96% |  |
| Функциональный блок | 3 | 0.87% | 35.84% |
| Одиночная арифметическая (+,-,:=,AND,...) | 111 | 32.08% |  |
| Индексированная арифметическая | 4 | 1.16% |  |
| /, * | 6 | 1.73% |  |
| Непосредственные величины | 24 |  | 100 % |
| Общее количество | 346 |  |  |