# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел 								  		   Страница

1  Описание основных инструкций						     B 1/1

1.1	Презентация основных инструкций					       B 1/1

1.1-1	Общие сведения							       B 1/1

1.2	Булевские инструкции							       B 1/2

1.2-1	Презентация булевских инструкций				       B 1/2
		1.2-2	Формат инструкции							       B 1/3
		1.2-3	Инструкции загрузки						       B 1/4
		1.2-4	Инструкции присваивания						       B 1/5
		1.2-5	Инструкции логического ‘И’					       B 1/6
	 	1.2-6	Инструкции логического ‘ИЛИ’					       B 1/7
		1.2-7	Инструкции ‘Исключающего ИЛИ’				       B 1/8

1.3	Блоки с закреплёнными функциями					       B 1/9

1.3-1	Принципы программирования для блоков с

закреплёнными функциями						       B 1/9

1.3-2	Функциональный блок «таймер» %TMi				     B 1/10

1.3-3	Функциональный блок «реверсивный счётчик» %Ci		     B 1/14

1.4	Обработка целых чисел							     B 1/17

1.4-1	Общие сведения							     B 1/17

1.4-2	Инструкции сравнения						     B 1/19

1.4-3	Инструкции присваивания						     B 1/20

1.4-4	Арифметические инструкции для целых чисел			     B 1/23

1.4-5	Логические инструкции						     B 1/25

1.4-6	Числовые выражения						     B 1/27

1.5	Программные инструкции							     B 1/28

1.5-1	Вызов подпрограмм							     B 1/28	1.5-2	Возврат из подпрограммы						     B 1/29

1.5-3	Программные переходы						     B 1/30

1.5-4	Инструкции завершения программы				     B 1/32

1.5-5	Останов программы 							     B 1/33

1.5-6	Инструкции маскирования / демаскирования событий		     B 1/34

1.5-7	Инструкция NOP							     B 1/34

# Детальное описание инструкций			 	        Содержание

и функций						  		        Часть B

## Раздел								  		   Страница

2  Описание дополнительных инструкций					      B 2/1

2.1	Презентация дополнительных инструкций				       B 2/1

2.1-1	Общие сведения							       B 2/1

2.2	Дополнительно встроенные функциональные блоки			       B 2/2

2.2-1	Функциональный блок «одновибратор» %MNi			       B 2/2

2.2-2	Функциональный блок «регистр» %Ri				       B 2/5

2.2-3	Функциональный блок «контроллер барабана» %DRi	 	       B 2/9		2.2-4	Функциональный блок «таймер» %Ti (серии 7)			     B 2/13

2.3	Вертикальные блоки сравнения						     B 2/17

2.4	Инструкции сдвига								     B 2/19

2.5	Инструкции для плавающей запятой (ПЗ)					     B 2/20

2.5-1	Общие сведения							     B 2/20

2.5-2	Инструкции сравнения для ПЗ					     B 2/22

2.5-3	Инструкции присваивания для ПЗ					     B 2/23

2.5-4	Арифметические инструкции для ПЗ				     B 2/24

2.5-5	Логарифмические и экспоненциальные инструкции		     B 2/25

2.5-6	Тригонометрические инструкции					     B 2/26

2.5-7	Инструкции преобразования					     B 2/28

2.5-8	Округление чисел c ПЗ в формате ASCII				     B 2/29

2.6	Инструкции числового преобразования					     B 2/31

2.6-1	Инструкции преобразования двоично-десятичного кода в

двоичный код и наоборот						     B 2/31

2.6-2	Инструкции преобразования целых чисел в числа с ПЗ и

наоборот								     B 2/33

2.6-3	Инструкции преобразования слов, представленных в коде

Грея, в целые числа							     B 2/35

2.6-4	Инструкции преобразования слов в двойные слова и наоборот	     B 2/36

# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел										   Страница

2.7	Инструкции для таблиц слов						     B 2/37

2.7-1	Общие сведения	 						     B 2/37

2.7-2	Присваивание таблиц слов 						     B 2/38

2.7-3	Арифметические табличные инструкции				     B 2/40

2.7-4	Логические табличные инструкции				     B 2/41

2.7-5	Функции табличного суммирования				     B 2/42

2.7-6	Функции сравнения таблиц						     B 2/43

2.7-7	Функции поиска по таблицам					     B 2/45

2.7-8	Функция нахождения максимального и минимального

значения в таблице							     B 2/47

2.7-9	Количество повторяющихся значений в таблице 			     B 2/48

2.7-10	Функция циклического сдвига в таблице				     B 2/49

2.7-11	Функции табличной сортировки					     B 2/51

2.7-12	Функция вычисления длины таблицы				     B 2/52

2.8	Инструкции для символьных строк					     B 2/53

2.8-1	Формат строки или таблицы символов				     B 2/53

2.8-2	Присваивание строки символов 					     B 2/54

2.8-3	Буквенно-цифровые сравнения 					     B 2/55

2.8-4	Функции преобразования  «Число <---> ASCII» 			     B 2/56

2.8-5	Преобразование  «Двоичный Код ---> ASCII»			     B 2/56

2.8-6	Преобразование  «ASCII ---> Двоичный код» 			     B 2/58

2.8-7	Преобразование  «Слово с ПЗ ---> ASCII» 			     B 2/59

2.8-8	Преобразование «ASCII ---> Слово с ПЗ» 				     B 2/60

2.8-9	Конкатенация (соединение) двух строк 				     B 2/61

2.8-10	Удаление символьной подстроки 					     B 2/62

2.8-11	Вставка символьной подстроки 					     B 2/63

2.8-12	Замена символьной подстроки 					     B 2/65

2.8-13	Извлечение символьной подстроки 				     B 2/67

2.8-14	Извлечение символов 						     B 2/69

2.8-15	Сравнение двух символьных строк 				     B 2/71

2.8-16	Поиск символьной подстроки					     B 2/72

2.8-17	Длина символьной строки 						     B 2/73

# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел										  Страница

2.9	Инструкции управления временем: Date, Time of day, Duration 		    B 2/74

2.9-1	Формат параметров 							    B 2/74

2.9-2	Использование системных битов и слов: общие сведения 	    B 2/76

2.9-3	Функция часов реального времени 				    B 2/77

2.9-4	Считывание системной даты 					    B 2/79

2.9-5	Изменение системной даты 					    B 2/79

2.9-6	Считывание даты и кода останова 					    B 2/80

2.9-7	Считывание дня недели 						    B 2/81

2.9-8	Добавление / удаление периода к дате 				    B 2/82

2.9-9	Добавление / удаление периода ко времени дня 			    B 2/83

2.9-10	Разница между двумя датами (без времени) 			    B 2/85

2.9-11	Разница между двумя датами (со временем) 			    B 2/86

2.9-12	Разница между двумя временами 					    B 2/87

2.9-13	Преобразование Date в символьную строку 			    B 2/88

2.9-14	Преобразование полной Date в символьную строку 		    B 2/89

2.9-15	Преобразование Duration в символьную строку 			    B 2/90

2.9-16	Преобразование Time of day в символьную строку 		    B 2/91

2.9-17	Преобразование Duration в HHHH:MM:SS 			    B 2/93

2.10	Инструкции битовых таблиц						    B 2/94

2.10-1	Копирование одной битовой таблицы в другую 			    B 2/94

2.10-2	Логические инструкции битовых таблиц 				    B 2/95

2.10-3	Копирование из битовой таблицы в таблицу слов 		    B 2/96

2.10-4	Копирование из таблицы слов в битовую таблицу 		    B 2/98

2.11	Функции «Orphee»: сдвиг, счётчик 					  B 2/100

2.11-1	Сдвиги в словах с поиском сдвинутых битов 			  B 2/100

2.11-2	Реверсивный счёт с указанием переполнения и

потери значимости 							  B 2/103

2.11-3	Операции циклического сдвига 					  B 2/105

2.12	Функции временной задержки 						  B 2/107

2.12-1	Общие сведения 							  B 2/107

2.12-2	Функция задержки включения FTON 				  B 2/107

2.12-3	Функция задержки выключения FTOF 				  B 2/109

2.12-4	Функция импульсной задержки FTP 				  B 2/110

2.12-5	Функция FPULSOR генерации прямоугольных импульсов 	  B 2/111

# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел										   Страница

2.13	Функции архивирования данных 						   B 2/113

2.13-1	Общие сведения 							   B 2/113

2.13-2	Инициализация зоны архивирования 				   B 2/114

2.13-3	Запись данных в зону архивирования 				   B 2/116

2.13-4	Чтение данных из зоны архивирования 				   B 2/118

3  Системные биты и слова 								       B 3/1

3.1	Системные биты 								       B 3/1

3.1-1	Список системных битов 						       B 3/1

3.1-2	Подробное описание системных битов 				       B 3/3

3.2	Системные слова 								       B 3/9

3.2-1	Список системных слов 						       B 3/9

3.2-2	Подробное описание системных слов 				     B 3/11

4  Разница между PL7-2/3 и PL7 Micro/Junior 					       B 4/1

4.1	Разница между PL7-2/3 и PL7 Micro/Junior 				       B 4/1

5  Список служебных слов 								       B 5/1

5.1	Служебные слова 								       B 5/1

6  Соответствие стандарту IEC 1131-1 						       B 6/1

6.1	Соответствие стандарту IEC 1131-1 					       B 6/1

6.1-1	Таблицы соответствия 						       B 6/1

7. Краткое справочное руководство пользователя 				       B 7/1

7.1 Краткое справочное руководство пользователя 				       B 7/1

# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел										   Страница

8  Характеристики 									      B 8/1

8.1	Общие сведения 								       B 8/1

8.2	Характеристики TSX 37 							       B 8/3

8.2-1	Булевские инструкции 						       B 8/3

8.2-2	Функциональные блоки 						       B 8/4

8.2-3	Арифметика для целых чисел и чисел с ПЗ 			       B 8/6

8.2-4	Программные инструкции 						       B 8/8

8.2-5	Структура команды 							       B 8/8

8.2-6	Числовые преобразования 						       B 8/9

8.2-7	Битовая строка 							       B 8/9

8.2-8	Таблицы слов, двойных слов и чисел с ПЗ				     B 8/11

8.2-9	Управление временем 						     B 8/14

8.2-10	Символьные строки 							     B 8/15

8.2-11	Специфические функции приложений и функции «Orphee» 	     B 8/16

8.2-12	Явный ввод/вывод 							     B 8/17

8.3	Характеристики TSX 57 							     B 8/18

8.3-1	Булевские инструкции 						     B 8/19

8.3-2	Функциональные блоки 						     B 8/20

8.3-3	Арифметика для целых чисел и чисел с ПЗ 			     B 8/22

8.3-4	Программные инструкции 						     B 8/24

8.3-5	Структура команды 							     B 8/24

8.3-6	Числовые преобразования						     B 8/25

8.3-7	Битовая строка 							     B 8/25

8.3-8	Таблицы слов, двойных слов и чисел с ПЗ 			     B 8/27

8.3-9	Управление временем 						     B 8/30

8.3-10	Функция таймера 							     B 8/30

8.3-11	Символьные строки 							     B 8/31

8.3-12	Извлечение слова 							     B 8/31

8.3-13	Специфические функции приложений и функции «Orphee» 	     B 8/32

8.3-14	Явный ввод/вывод 							     B 8/33

8.3-15	Функциональный блок DFB 					     B 8/35

# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел										   Страница

8.4	Размер приложения 								     B 8/38

8.4-1	Описание областей памяти 						     B 8/38

8.4-2	Размер памяти объектов PL7 					     B 8/39

8.4-3	Размер памяти модуля 						     B 8/39

8.4-4	Размер памяти дополнительных функций 				     B 8/45

8.5	Приложение: метод вычисления количества инструкций		     B 8/52

9  Сервер OLE 										       B 9/1

9.1	Презентация 									       B 9/1

9.1-1	Предупреждение 							       B 9/1

9.1-2	Введение 								       B 9/2

9.1-3	Исполнительный контекст 						       B 9/3

9.1-4	Рабочие режимы 							       B 9/3

9.2	Реализация 									       B 9/4

9.2-1	Инсталляция 								       B 9/4

9.2-2	Запуск сервера в автономном режиме (режим COM) 		       B 9/4

9.2-3	Запуск сервера в удалённом режиме (DCOM) 			       B 9/5

9.2-4	Подготовка сервера к работе в удалённом режиме 		       B 9/6

9.3	Исполнительные режимы сервера PL7 					       B 9/7

9.4	Входные точки: функция OLE 						       B 9/8

9.5	Описание функций OLE 							     B 9/10

9.5-1	OpenStx 								     B 9/10

9.5-2	CloseStx 								     B 9/10

9.5-3	ExportScyFile 							     B 9/11

9.5-4	ExportFefFile 								     B 9/12

9.5-5	DisconnectPLC 							     B 9/12

9.5-6	ConnectPLC 								     B 9/13

9.5-7	SaveStx 								     B 9/14

9.5-8	DownloadToPLC 							     B 9/14

9.5-9	UploadfromPLC 							     B 9/15

# Детальное описание инструкций				        Содержание

и функций								        Часть B

## Раздел										Страница

9.5-10	GetSymbol 								B 9/16

9.5-11	SetServerIHM 							B 9/17

9.5-12	GetPL7State 								B 9/18

9.5-13	GetSTXAppIdentity 							B 9/18

9.5-14	GetPLCAppIdentity 							B 9/19

9.5-15	SendCommandToPLC 						B 9/20

9.5-16	SetDriverAndAdresse 						B 9/21

9.5-17	OpenTool 								B 9/21

9.5-18	SetPosPL7Windows 							B 9/22

9.5-19	ShowProgram 								B 9/23

9.5-20	CloseProgram 								B 9/23

9.5-21	ShowIOModule 							B 9/24

9.5-22	CloseIOModule 							B 9/25

9.5-23	ShowDFB 								B 9/26

9.5-24	CloseDFB 								B 9/26

9.5-25	GetMessageError 							B 9/27

9.5-26	GetServerVersion 							B 9/27

9.6 Механизм доступа к PL7 OLE Automation Server 				B 9/28

10  Предметный указатель 								B 10/1

### 1.1	Презентация основных инструкций

    - Общие сведения

Инструкции, описанные в этом разделе, подчиняются базовым требованиям, определённым в IEC стандарте 1131.3.

Выполнение этих инструкций всегда приводит к одому и тому же результату независимо от используемого языка. Меняется только их представление в программе.

Пример булевских выражений:

На языке Списка инструкций (англ.Instruction List): 		LD %I1.0

ST %Q2.0

На языке Лестничной Логики (англ.Ladder):

На языке Структурированного текста (англ.Structured Text): 	%Q2.0:= %I1.0;

Эти три булевских выражения идентичны. Битовому объекту %Q2.0 присваивается значение (инструкция присваивания) битового объекта %I1.0.

Основные инструкции включают в себя:

- булевские инструкции (обработка битов)

#### инструкции для управления функциональными системными блоками – таймерами и счётчиками

- целочисленные инструкции (обработка слов и двойных слов)

- программные инструкции

Остальные инструкции описаны в разделе 2 «Описание дополнительных инструкций»

  - Булевские инструкции

1.2-1	Презентация булевских инструкций

Булевские инструкции выполняются над любыми битовыми типами данных (биты ввода/вывода, внутренние биты и т.д.).

- Тестовые элементы, например контакты N/O.

Примечание: N/O – Нормально Открытый (НО), N/C – Нормально Закрытый (НЗ)

Контакт замкнут, когда управляющий им битовый объект установлен в 1.

- Элементы действия, например прямая обмотка.

Связанный с элементом битовый объект принимает логическое значение, равное результату тестового элемента.

- Булевское выражение:

Результат булевских операций над тестовыми элементами присваивается элементам действия.

##### Передний и задний фронты

## Тестовые инструкции можно использовать для выявления передних и задних фронтов во входных / выходных битах ПЛК или внутренних битах.

Контакт, чувствительный к переднему фронту 	Контакт, чувствительный к заднему фронту

- Для всех входов (дискретных, счётчика и т.д.): фронт выявляется при изменении состояния бита между (n-1)-ым и текущим (n)-ным интервалом сканирования. Факт выявления фронта  сохраняется  в течение текущего интервала сканирования (см. часть A, 1.3-2).

Передний фронт: выявляется при 	           		Задний фронт: выявляется при изменении
изменении управляющего входа из 0 в 1	           	управляющего входа из 1 в 0

- Для выходов или внутренних битов: выявление фронта не зависит от текущего сканирования. Передний или задний фронты внутреннего бита %Mi выявляются, когда их состояние меняется между двумя операциями чтения. Передний или задний фронт остаётся выявленным до тех пор, пока внутренний бит не сканируется в зоне действия.

- Не выполняйте операции SET или RESET для объекта, передний или задний фронт которого тестируется (в языках Лестничной Логики и Списка Инструкций).

1.2-2	Формат инструкции

Булевские инструкции описываются следующим образом:

описываемая инструкция выделяется жирным шрифтом, а каждое выражение иллюстрируется фрагментом кода на различных языках

Инструкции загрузки соответствуют:

- НО контактам: контакт замкнут, когда управляющий им битовый объект находится в состоянии «1»

- …

Язык Лестничной Логики			      Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Разрешённые операнды						Временная диаграмма

##### Список операндов

0/1	-непосредственные значения 0 («ложь») или  1 («истина»)

%I	-вход ПЛК  %Ix.i

%Q	-выход ПЛК  %Qx.i

%M	-внутренний бит  %Mi

%S	-системный бит  %Si

%BLK	-бит стандартного функционального блока

(напр. %TMi.Q) или бит блока DFB

%•:Xk	-бит извлечённого слова, напр.  %MWi:Xk

%Xi	-бит шага, бит макро-шага (%XMi)

или шаг бита макро-шага (%Xj.i)

## Временная диаграмма

4 временные диаграммы сгруппированы вместе

Временная диаграмма для инструкции LD

## Входное состояние

## Выходное состояние

## 1.2-3	Инструкции загрузки

Эти инструкции соответствуют:

- НО контактам: контакт замкнут, когда управляющий им битовый объект установлен в 1.

- НЗ контактам: контакт замкнут, когда управляющий им битовый объект установлен в 0.

- Контактам переднего фронта: выявляется переключение управляющего бита из 0 в 1.

- Контактам заднего фронта: выявляется переключение управляющего бита из 1 в 0.

Язык Лестничной Логики			       Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Разрешённые операнды				      Временная диаграмма

Примечание (1): истинно (1) / ложно (0) в языках Списка Инструкций или Структурированного Текста

Примечание (2): установка в ‘1’ в течение одного цикла

1.2-4	Инструкции присваивания

Эти инструкции соответствуют:

- Прямым обмоткам: связанный с обмоткой битовый объект принимает значение результата.

- Обратным обмоткам: связанный с обмоткой битовый объект принимает инверсное значение результата.

- Обмоткам установки (запирания): связанный с обмоткой битовый объект принимает значение 1, когда результат равен 1.

- Обмоткам сброса (отпирания): связанный с обмоткой битовый объект принимает значение 0, когда результат равен 1.

Язык Лестничной Логики			        Язык Списка Инструкций

Аналогичный фрагмент на языке Структурированного Текста

## Разрешённые операнды				       Временная диаграмма

Примечание (1): только во время предварительной обработки

1.2-5	Инструкции логического ‘И’

Эти инструкции выполняют:

- Операцию логического ‘И’ между операндом и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию логического ‘И’ между инверсным значением операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию логического ‘И’ между передним фронтом операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию логического ‘И’ между задним фронтом операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

Язык Лестничной Логики			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Примечание: круглые скобки необязательны, однако они существенно облегчают зрительное восприятие программы.

Разрешённые операнды				      Временная диаграмма

Примечание (1): истинно (1) / ложно (0) в языках Списка Инструкций или Структурированного Текста

Примечание (2): установка в ‘1’ в течение одного цикла.

1.2-6	Инструкции логического ‘ИЛИ’

Эти инструкции выполняют:

- Операцию логического ‘ИЛИ’ между операндом и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию логического ‘ИЛИ’ между инверсным значением операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию логического ‘ИЛИ’ между передним фронтом операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию логического ‘ИЛИ’ между задним фронтом операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

Язык Лестничной Логики		        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Примечание: круглые скобки необязательны, однако они существенно облегчают зрительное восприятие программы.

## Разрешённые операнды			 	Временная диаграмма

Примечание (1): истинно (1) / ложно (0) в языках Списка Инструкций или Структурированного Текста.

1.2-7	Инструкции ‘Исключающего ИЛИ’

## Эти инструкции выполняют:

- Операцию ‘Исключающего ИЛИ’ между операндом и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию ‘Исключающего ИЛИ’ между инверсным значением операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию ‘Исключающего ИЛИ’ между передним фронтом операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

- Операцию ‘Исключающего ИЛИ’ между задним фронтом операнда и булевским результатом предшествующей инструкции.

## Примечание: в языке Лестничной Логики нет специальных графических элементов для обозначения ‘Исключающего ИЛИ’. Однако можно запрограммировать эту операцию с  помощью комбинации НО и НЗ контактов (см. приведённый ниже пример).

## Аналог на языке Лестничной Логики  	         Язык Списка Инструкций

## Язык Структурированного Текста

Примечание: круглые скобки необязательны, однако они существенно облегчают зрительное восприятие программы.

## Разрешённые операнды				Временная диаграмма

1.3	Блоки с закреплёнными функциями

1.3-1	Принципы программирования для блоков с закреплёнными функциями

Функциональные блоки используют битовые объекты и специальные слова.

Блоки системных управляющих функций встроены в ПЛК и, следовательно,  занимают специальную область памяти пользователя.

Для оптимизации памяти тип и количество используемых функциональных блоков должны определяться вначале и удовлетворять пределам, установленным системой (через ‘Конфигурацию’ и ‘Редакторов Данных’).

Существует 6 типов блоков системных управляющих функций:

| Тип блока | Max для модели ПЛК TSX 37 | Max для модели ПЛК TSX 57 | См. раздел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Таймер %TMi | 64 (1) | 255 (1) | 1.3-2 |
| 2. Реверсивный счётчик %Ci | 32 | 255 | 1.3-3 |
| 3. Одновибратор %MNi | 8 | 255 | 2.2-1 |
| 4. Регистр %Ri | 4 | 255 | 2.2-2 |
| 5. Контроллер барабана %DRi | 8 | 255 | 2.2-3 |
| 6. Таймер (для серии 7) %Ti | 64 (1) | 255 (1) | 2.2-4 |

Примечание (1): общее количество таймеров %TMi  и  %Ti не должно превышать 64 в модели  TSX 37 и 255 в модели TSX 57.

Каждый блок содержит:

- Входы (например, IN), управляющие блоками.

- Выходы (например, Q), отражающие состояние блоков. Каждый выход имеет соответствующий ему выходной бит (например, TM1.Q), который может быть проверен программой пользователя. Кроме того, каждый выход может управлять одной или несколькими обмотками (например, %Q2.3 и SR2).

- Параметры, используемые для  настройки блока (предустановка, база времени и т.д.).

Каждый блок содержит:

- Входы (например, IN), управляющие блоками.

- Выходы (например, Q), отражающие состояние блоков. Каждый выход имеет соответствующий ему выходной бит (например, TM1.Q), который может быть проверен программой пользователя. Кроме того, каждый выход может управлять одной или несколькими обмотками (например, %Q2.3 и SR2).

- Параметры, используемые для  настройки блока (предустановка, база времени и т.д.).

Параметры функциональных блоков (предустановочное значение, текущее значение и т.д.) отображаются внутри символа блока. В языке Списка Инструкций для программирования блоков с закреплёнными функциями используются инструкции (см. часть A, раздел 3.2-6).

1.3-2	Функциональный блок «таймер» %TMi

Таймер имеет три рабочих режима:

- TON: этот режим используется для управления задержкой при включениях. Эта задержка программируется и её можно менять с помощью терминала.

- TOF: этот режим используется для управления задержкой при выключениях. Эта задержка программируется и её можно менять с помощью терминала.

- TP: этот режим используется для создания импульса заданной длительности. Эта длительность программируется и её можно менять с помощью терминала.

#### Характеристики

Номер таймеров		%TMi		От 0 до 63 для TSX 37, от 0 до 254 для TSX 57

Режим				TON		задержка при включениях (по умолчанию)

TOF		задержка при выключениях

TP		генератор одиночного импульса

База времени			TB		1 мин. (по умолчанию), 1 сек., 100 мсек., 10 мсек.   
 						(при 10 мс допускается не более 16 таймеров). С 						уменьшением базы времени точность таймера  
 						возрастает.

Текущее значение		%TMi.V	Это слово, увеличивающееся от 0 до %TMi.P при  
 						работающем таймере. Оно может быть считано и  
 						проверено, но не может быть записано програм- 
 						мой (см. примечание (1) ниже).

Предустановочное 		%TMi.P	0≤%TMi.P≤9999. Это слово, которое может быть

значение					считано, проверено и записано программой. По 
 				умолчанию его значение принимается равным 
 				9999.  Вырабатываемый временной  интервал  или    
 				задержка равны произведению %TMi.P  TB

Настройка c помощью	Y/N		Y: в режиме настройки может быть измене-

терминала (MODIF)				но предустановочное значение % TMi.P

N: доступ к режиму настройки невозможен

Устанавливающий вход	IN		Таймер начинает работу на переднем фронте (ре- 
(инструкции)					жим TON или TP) или на заднем фронте (режим 
 						TOF).

Выход таймера		Q		Соответствующий бит %TMi.Q устанавливается в 
 						1 в зависимости от выполняемой функции  TON,  
 						TOF или TP.

Примечание (1): значение %TMi.V может быть изменено с помощью терминала.

Применение таймера для задержки включения: режим TON

Таймер запускается на переднем фронте сигнала на входе IN: его текущее значение %TMi.V увеличивается от 0 до %TMi.P на единицу с каждым новым импульсом базы времени TB. Выходной бит %TMi.Q переходит в состояние 1 после достижения величины %TMi.P текущим значением и остаётся в этом состоянии, пока вход IN находится в состоянии 1. Когда вход IN переходит в состояние 0, таймер прекращает работу. Таймер остановится также, если %TMi.V станет равным 0.

Применение таймера для задержки выключения: режим TOF

Текущее значение %TMi.V устанавливается в состояние 0 на переднем фронте сигнала на входе IN (даже если таймер еще работает). Таймер запускается на заднем фронте сигнала на входе IN. Текущее значение увеличивается до %TMi.P на единицу с каждым новым импульсом базы времени TB. Выходной бит %TMi.Q переходит в состояние 1 после выявления переднего фронта на входе IN и возвращается в состояние 0, когда текущее значение достигает %TMi.P.

Применение таймера в качестве генератора одиночного импульса: режим TP

Таймер запускается на переднем фронте сигнала на входе IN: (если таймер не был уже запущен) его текущее значение %TMi.V возрастает от 0 до %TMi.P на единицу с каждым новым импульсом базы времени TB. Выходной бит %TMi.Q переходит в состояние 1 при запуске таймера и возвращается в состояние 0 после достижения величины  %TMi.P текущим значением.  %TMi.V становится 0 при нулевом состоянии входа IN и выхода %TMi.Q.

Этот генератор одиночного импульса не может быть сброшен (установлен в начальное состояние).

### Программирование и конфигурация

Блоки с функциями таймеров программируются одинаково, независимо от выбранного режима. Режимы TON, TOF или TP могут быть выбраны с помощью редактора переменных.

## Конфигурация

Следующие параметры должны быть введены в редакторе переменных:

- Режим: TON, TOF или TP

- TB: 1 мин, 1 сек, 100 мсек. или 10 мсек.

- %TMi.P: от 0 до 9999

- MODIF: Y или N

## Программирование

# Язык Лестничной Логики 			      Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Инструкция START %TMi формирует передний фронт на входе таймера IN.

Инструкция DOWN %TMi формирует задний фронт на входе таймера IN.

#### Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0=1) принудительно устанавливает текущее значение в 0, выход %TMi.Q – в 0, а предустановочное значение становится равным значению, заданному при конфигурации.

- Эффект тёплой перезагрузки: (%S1=1) не влияет ни на текущее значение таймера, ни на предустановочное значение. Текущее значение не меняется при выключении питания.

- Эффект остановки ПЛК, деактивации задачи или выполнения прерывания: текущее значение не фиксируется.

- Эффект программного перехода: при отсутствии сканирования инструкций, в которых запрограммирован таймер, текущее значение %TMi.V не фиксируется, а продолжает увеличиваться до %TMi.P. Аналогично, бит %TMi.Q, связанный с выходом Q таймера, продолжает нормально выполнять свои функции и, поэтому может быть проверен другой инструкцией. Однако, выход, непосредственно подключённый к выходному блоку, не может быть ни активирован, ни отсканирован ПЛК.

- Проверка бита %TMi.Q: желательно проверять этот бит только в программе.

- Эффект изменения предустановочного значения %TMi.P: изменение предустановочного значения с помощью инструкции или в режиме настройки эффективно только в том случае, когда таймер впоследствии активизируется: изменение предустановочного значения в редакторе переменных принимается во внимание только после холодной перезагрузки (%S0=1).

1.3-3	Функциональный блок «реверсивный счётчик» %Ci

Функциональный блок «реверсивный счётчик» используется для прямого и обратного отсчёта событий. Эти две операции могут выполняться одновременно.

Характеристики

Номер счётчика	     %Ci	   От 0 до 31 для TSX 37, от 0 до 254 для TSX 57

Текущее значение	     %Ci.V	   Слово, увеличиваемое или уменьшаемое в зависимости 
 					   от входов CU и CD. Оно может быть считано и провере-
 					   но, но не может быть записано программой  (см. приме-
 					   чание (1) ниже).

Предустановочное 	     %Ci.P	 0<%Ci.P<9999. Слово может быть считано, прове- 
значение 				  рено и записано (значение по умолчанию принимается 
 					   равным 9999)

Настройка с помощью   Y/N	   Y: в режиме настройки может быть изменено предуста-

терминала (MODIF)			   новочное значение % TMi.P

N: доступ к режиму настройки невозможен

Вход сброса	     R		   В состоянии «1»: %Ci.V = 0

(инструкция)

Вход предустановки	     S		   В состоянии «1»: %Ci.V = %Ci.P

(инструкция)

Вход прямого счёта	     CU		   Увеличивает %Ci.V на переднем фронте

(инструкция)

Вход обратного	     CD		   Уменьшает %Ci.V на переднем фронте

счёта (инструкция)

Выход потери	     E (Empty)	   Соответствующий бит %Ci.E устанавливается в 1, когда
значимости 				   %Ci.V достигает значения 9999 (при отсчёте с 0 до 
 					   9999) и сбрасывается в 0, если счётчик продолжает об-
 					   ратный отсчёт (см. примечание (2) ниже).

Выход достижения 	     D (Done)	   Соответствующий бит %Ci.D устанавливается в 1, когда
предустановки			   %Ci.V=%Ci.P.

### Выход переполнения     F (Full)	   Соответствующий бит %Ci.F устанавливается в 1, когда

%Ci.V достигает значения 0 (при отсчёте с 9999 до 0) и 
 					   сбрасывается в 0, если счётчик продолжает прямой счёт.

Примечание (1): значение %Ci.V может быть изменено через терминал.

Примечание (2): при наличии переполнения при прямом счёте или потери значимости при обратном счёте бит %S18 устанавливается в 1.

### Функционирование

- Прямой счёт: когда на входе прямого счёта CU появляется передний фронт, текущее значение увеличивается на 1. Когда это значение становится равным предустановочному значению %Ci.P, выходной бит «достижения предустановки » %Ci.D, присвоенный выходу D, устанавливается в состояние «1». Выходной бит %Ci.F (переполнение при прямом счёте) устанавливается в «1», когда %Ci.V меняется с 9999 до 0 и сбрасывается в «0», если счётчик продолжает прямой счёт.

- Обратный счёт: когда на входе обратного счёта CD появляется передний фронт, текущее значение уменьшается на 1. Выходной бит %Ci.E (потеря значимости при обратном счёте) устанавливается в 1, когда %Ci.V меняется с 0 до 9999 и сбрасывается в 0, если счётчик продолжает обратный счёт.

- Реверсивный счёт: для одновременного использования функций прямого и обратного счёта необходимо управлять двумя соответствующими входами CU и CD. Эти два входа затем последовательно сканируются. Если они оба находятся в состоянии «1», текущее значение не изменяется.

- Сброс: когда вход R устанавливается в состояние «1», текущее значение %Ci.V принудительно обнуляется и выходы %Ci.E, %Ci.D, %Ci.F находятся в состоянии «0». Вход «сброса» имеет приоритет.

- Предустановка: если вход предустановки S находится в состоянии «1», а вход сброса R – в состоянии «0», то текущее значение %Ci.V принимается равным значению %Ci.P, а выход %Ci.D устанавливается в «1».

## Примечание

При сбросе (используя вход R или инструкцию R):

- В языке Лестничной Логики информация на входах CU и CD обновляется вместе с переменными, подсоединёнными к этим входам.

- В языках Списка Инструкций и Структурированного Текста информация на входах CU и CD не обновляется. На каждом входе находится та информация, которая уже была вызвана прежде.

## Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0=1)

- Текущее значение %Ci.V обнуляется.

- Выходные биты %Ci.E, %Ci.D и %Ci.F обнуляются.

- Предустановочное значение при инициализации получает значение, определяемое во время конфигурации.

- Эффект тёплой перезагрузки (%S1=1), остановки ПЛК, деактивации задачи или выполнения прерывания: не влияет на текущее значение счётчика (%Ci.V).

- Эффект от изменения предустановочного значения %Ci.P: изменение предустановочного значения с помощью инструкции или в режиме настройки эффективно тогда, когда блок обрабатывается приложением (активизация одного из входов).

### Конфигурация и программирование

Ведётся подсчёт числа элементов до 5000. Каждый импульс на входе %I1.2 (когда внутренний бит %M0 находится в состоянии «1») увеличивает счётчик %С8 до его окончательного предустановочного значения (бит %C8.D=1). Счётчик сбрасывается по входу %I1.1.

### Конфигурация

### Следующие параметры должны быть внесены с  помощью редактора переменных:

- %Ci.P, в данном примере устанавливается равным 5000

- MODIF: Y

### Программирование

## Язык Лестничной Логики			      Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

В языке Структурированного Текста  для программирования функциональных блоков реверсивных счётчиков используются 4 инструкции:

- RESET %Ci    : сброс текущего значения

- PRESET %Ci  : загрузка предустановочного значения в текущее значение

- UP %Ci	      : увеличение текущего значения

- DOWN %Ci   : уменьшение текущего значения

При использовании в языке Структурированного Текста инструкций UP и DOWN входы CU и CD сбрасываются. Поэтому пользователь должен управлять передними фронтами для этих двух инструкций.

1.4	Числовая обработка целых чисел

1.4-1	Общие сведения

Числовые инструкции, описанные в этом разделе, применяются к объектам следующих типов:

- битовые таблицы,

- слова,

- двойные слова.

Инструкции для объектов других типов описаны в разделе «Описание дополнительных инструкций и функций».

## В языке Лестничной Логики

Числовые инструкции размещают внутри блоков:

- размещают в тестовой области для 
блоков сравнения

- размещают в области действия для 
операционных блоков

Эти блоки могут содержать:

- Простые выражения, например: 
OP3:=OP1+OP2,

- Сложные выражения, например:
OP5:=(OP1+OP2)*OP3-OP4.

## В языке Списка Инструкций

Инструкции заключают в квадратные скобки. Они исполняются, если булевский результат предшествующих тестовых инструкций равен 1.

В языке Структурированного Текста

Числовые инструкции вводятся непосредственно.

Условная инструкция IF с помощью булевских выражений позволяет выполнять или не выполнять последующие числовые инструкции.

## Список операндов

## Список битовых таблиц

| ##### Сокращение | Полная адресация | Тип слова | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| %M:L | %Mi:L | таблица внутренних битов | Чт/Зп |
| %I:L | %Ixy.i:L | таблица входных битов | Чт/Зп |
| %Q:L | %Qxy.i:L | таблица выходных битов | Чт/Зп |
| %Xi:L | %Xi:L или %Xj.i:L | таблица битов шага | Чт |

Список слов (обычный формат)

| Сокращение | Полная адресация | Тип слова | Доступ | Индексированная форма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Непосредственная величина | - | Непосредственные величины | Чт | - |
| %MW | %MWi | Внутреннее слово | Чт/Зп | %MWi[индекс] |
| %KW | %KWi | Внутренняя константа | Чт | %KWi[индекс] |
| %SW | %SWi | Системное слово | Чт/Зп (1) | - |
| %IW | %IWxy.i(.r) | Входное слово | Чт | - |
| %QW | %QWxy.i(.r) | Выходное слово | Чт/Зп | - |
| %NW | %NW {j}k | Общее слово | Чт/Зп | - |
| %BLK | Напр.: %TMi.P | Стандартное извлечённое слово или слово, извлечённое из функционального блока DFB | Чт/Зп (2) | - |
| %Xi.T | %Xi.T | Время шаговой активности | Чт | %Xi.T [индекс] |

Примечание (1): запись (Зп) зависит от i

Примечание (2): запись (Зп) зависит от типа слова, например: предустановочное значение (%Ci.P может быть записано, тогда как текущее значение %Ci.V может быть только считано).

Список двойных слов (формат двойной длины)

| Сокращение | Полная адресация | Тип двойного слова | Доступ | Индексированная форма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Непосредственная величина | - | Непосредственные величины | Чт | - |
| %MD | %MDi | Внутреннее двойное слово | Чт/Зп | %MDi[индекс] |
| %KD | %KDi | Внутренняя двойная константа | Чт | %KDi[индекс] |
| %SD | %SDi | Системное двойное слово | Чт/Зп (1) | - |
| %ID | %IDxy.i(.r) | Входное двойное слово | Чт | - |
| %QD | %QDxy.i(.r) | Выходное двойное слово | Чт/Зп | - |

Примечание (1): только двойное слово %SD18

Замечания:

Существуют другие типы слов и двойных слов, связанных с приложениями, – такие как  %MWxy.i, %KWxy.i и %MDxy.i, %KDxy.i. Эти двойные слова ведут себя точно так же, как слова и двойные слова %MWi %KWi и %MDi %KDi соответственно.

Безусловное преобразование «слово» <---> «двойное слово»

Программное обеспечение PL7 позволяет смешивать операции, использующие слова обычного формата и двойные слова. Преобразование в тот или иной формат выполняется безусловно.

Операция, включающая двойное слово или несколько непосредственных величин автоматически выполняется в двойном формате.

1.4-2	Инструкции сравнения

Инструкции сравнения используются для сравнения двух операндов.

>	:	проверяет, является ли операнд 1 больше, чем операнд 2

>=	:	проверяет, является ли операнд 1 больше, чем операнд 2 или равен ему

<	:	проверяет, является ли операнд 1 меньше, чем операнд 2

<=	:	проверяет, является ли операнд 1 меньше, чем операнд 2 или равен ему

=	:	проверяет, является ли операнд 1 равным операнду 2

<>	:	проверяет, отличается ли операнд 1 от операнда 2

## Результат операции равен 1, когда результатом сравнения является «ИСТИНА»

## Структура

Язык Лестничной Логики			      Язык Списка Инструкций

Блоки сравнения программируются в 	      Сравнение выполняется внутри квадратных

тестовой области. 	скобок, следующих за инструкциями LD, AND и OR.

Язык Структурированного Текста

Примечание: круглые скобки необязательны, однако они существенно облегчают зрительное восприятие программы.

Синтаксис

Op1 Оператор Op2

Операторы: >, >=, <, <=, =, <>

## Операнды

| Тип | Операнд 1 и 2 (Op1 и Op2) |
| --- | --- |
| Индексируемые слова | %MW, %KW |
| ### Неиндексируемые слова | Непосредственные величины, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, %Xi.T, числовые выражения |
| Индексируемые двойные слова | %MD, %KD |
| Неиндексируемые двойные слова | Непосредственные величины, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

Замечание

- В языке Лестничной Логики, сравнения могут также выполняться с использованием вертикального блока сравнения (см. часть B, раздел 2.3).

- В языке Списка Инструкций инструкции сравнения могут заключаться в скобки.

1.4-3	Инструкции присваивания
Эти инструкции используются для загрузки операнда Op2 в операнд Op1.

Синтаксис				

Op1 := Op2

Op1  Op2

### Могут выполняться следующие операции присваивания:

- операции на битовых таблицах

- операции на словах или двойных словах

Несколько инструкций присваивания могут быть объединены в один блок: Op1:=Op2:=Op3:=Op4:=...

Присваивание для битовых таблиц (см. объект битовой таблицы – часть A, раздел 1.2-6)

Над битовыми таблицами могут быть выполнены следующие операции:

- Битовая таблица  битовая таблица ………………………………………. 	пример 1

- Битовая таблица  слово или двойное слово (индексированное) ……….	пример 2

- Слово или двойное слово (индексированное)  битовая таблица……….	пример 3

Язык Лестничной Логики 			      Язык Списка Инструкций

### Язык Структурированного Текста

Синтаксис

Op1 := Op2

Оператор  :=

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Битовая таблица | %M:L, %Q:L, %I:L | %M:L, %Q:L, %I:L, Xi:L |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, %Xi.T, числовые выражения |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

## Правила использования:

- Битовые таблицы источника и результата не обязательно должны быть одинаковой длины. Если таблица источника длиннее таблицы результата, то переданы будут только наименее значащие биты (младшие). При обратной ситуации таблица результата будет дополнена нулями.

- Пример присвоения «битовая таблица»  «слово (или двойное слово)»: биты таблицы передаются в слово (в случае двойного слова – в младшее слово), начиная справа (с первого бита таблицы в нулевой бит слова). Те биты слова, которые не передаются (длина < 16 или 32), обнуляются.

- Пример присвоения «слово»  «битовая таблица»: биты слова передаются, начиная справа (бит 0 слова в первый бит таблицы).

#### Присваивание для слов

Над словами могут выполняться следующие операции присваивания:

- Слово (индексируемое)  слово (индексируемое) или двойное слово

(индексируемое) ……………………………………………………………………..	пример 1

- Двойное слово (индексируемое)  двойное слово (индексируемое) или слово

(индексируемое)	……………………………………………………………………..	пример 2

- Непосредственная величина  слово (индексируемое) или двойное слово

(индексируемое) ……………………………………………………………………..	пример 3

##### Структура

##### Язык Лестничной Логики			        Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Op1 := Op2

Оператор  :=

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, %Xi.T, числовые выражения |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

Замечание:

Преобразование «слово» <---> «двойное слово» безусловно выполняется в течение операции присваивания «двойное слово»  «слово». Если значение двойного слова не может быть размещено в слове обычного формата, то бит %S18 устанавливается в 1.

Возможно выполнение множественного присваивания, например: 
%MW0 := %MW2 := %MW4

Обратите внимание на то, что в примере %MD14 := %MW10 := %MD12 не всегда  произойдёт присваивание %MD14 := %MD12. Это происходит из-за того, что старшее слово в двойном слове при присваивании к %MW10 будет потеряно в связи с преобразованием из двойного слова в слово обычного формата.

    - Арифметические инструкции для целых чисел

Эти инструкции используются для выполнения арифметических операций между двумя операндами или с одним операндом.

+ : сложение двух операндов 	SQRT	: извлечение квадратного корня из операнда

-  : вычитание двух операндов         INC	: увеличение операнда

* : умножение двух операндов 	DEC	: уменьшение операнда

/  : деление двух операндов 		ABS	: абсолютное значение операнда

REM	: остаток от деления двух операндов

## Структура

Язык Лестничной Логики 			      Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## Синтаксис

## Операторы

Op1:=Op2 Оператор Op3

- +, -, *, /, REM

Op1:= Оператор(Op2)

- SQRT, ABS

INC, DEC

Оператор Op1

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 & 3 (Op2 и 3) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, %Xi.T, числовые выражения |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

Замечание: операции INC и DEC не могут использоваться в числовых выражениях.

Правила использования:

## Сложение: переполнение во время операции

Если результат выходит за границы:

-32768  или  +32767 для операндов обычной длины,

-2 147 483 648  или  +2 147 483 647 для операндов двойной длины,

то бит %S18 (бит переполнения) устанавливается в 1. Результат в этом случае значащим не является. Битом %S18 управляет пользовательская программа.

Пример:

Язык Лестничной Логики 			  Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Когда %MW1 =23241 и %MW2=21853, истинный результат (45094) не может быть представлен 16-битным словом. Бит %S18 устанавливается в 1 и получаемый результат         (-20442) неверен. В этом примере, если результат превышает величину 32767,  его значение устанавливается равным 32767.

- Умножение: переполнение во время операции.

Если результат превышает ёмкость результирующего слова, то бит %S18 (переполнение) устанавливается в 1 и результат перестаёт быть значащим.

- Деление / остаток от деления: деление на 0.

Если делитель равен 0, то деление невозможно и системный бит %S18 устанавливается в 1, а результат является неверным.

- Извлечение квадратного корня

Извлечение квадратного корня возможно только из положительных величин. Таким образом, результатом выполнения этой операции является также положительное число. Если операндом является число отрицательное, системный бит %S18 устанавливается в 1, а результат является неверным.

Замечания:

- Если результатом выполнения операции является нецелое число (в случае деления или извлечения квадратного корня), то результат округляется до ближайшего меньшего целого.

- Знак остатка (REM) совпадает со знаком числителя дроби.

- Пользовательская программа ответственна за управление системным битом %S18. Он устанавливается в 1 контроллером и должен сбрасываться программой для его дальнейшего использования (для примера см. предыдущую страницу).

    - Логические инструкции

Эти инструкции используются для выполнения логических операций между двумя операндами или с одним операндом.

AND	:  поразрядная логическая операция ‘И’ между двумя операндами

OR 	:  поразрядная логическая операция ‘ИЛИ’ между двумя операндами

XOR	:  поразрядная логическая операция ‘Исключающее ИЛИ’ между двумя операндами

NOT	:  поразрядная логическая операция ‘НЕ’ над операндом (дополнение до 1)

Структура

### Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

## Язык Структурированного Текста

## Синтаксис

### Операторы

Op1:=Op2 Оператор Op3

AND, OR, XOR

Op1:=NOT Op2

- NOT

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 & 3 (Op2 и 3) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, %Xi.T, числовые выражения |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

    - Числовые выражения

Числовые выражения составляются из нескольких числовых операндов и описанных выше арифметических и логических операторов.

Пример:    %MW25 * 3 - SQRT(%MW10) + %KW8* (%MW15 + %MW18) AND 16#FF

Количество операторов и операндов в арифметическом выражении не ограничено.

## Числовые выражения для целых объектов

Операнды в одном и том же числовом выражении могут быть как одинарной, так и двойной длины.

Пример: %MW6 * %MW15 + SQRT(%DW6) / (%MW149[%MW8]) + %KD29) AND 16#FF

Перед операндом или операцией с одним операндом может ставиться знак ‘+’ или ‘–‘ (по умолчанию стоит знак ‘+’).

Пример: SQRT (%MW5) * - %MW9

В числовых выражениях могут быть использованы все объекты типа «слово». Некоторые слова могут быть проиндексированы.

## Приоритет при выполнении инструкций

В числовых выражениях различные инструкции имеют разный уровень приоритета. Инструкции выполняются в следующем порядке:

В следующем примере инструкции выполняются в порядке, определённом последовательными номерами:

## Скобки

Скобки используются для изменения приоритета и порядка выполнения инструкций. Они рекомендуются для лучшего структурного представления числовых выражений.

  - Программные инструкции

    - Вызов подпрограмм

Инструкции вызова подпрограмм используются для вызова подпрограммных модулей, расположенных в данной задаче.

## Структура

### Язык Лестничной Логики 			       Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

SRi означает вызываемый подпрограммный модуль i (i – номер от 0 до 253).

## Правила

- Подпрограмма может быть вызвана только в том случае, если уже был создан подпрограммный модуль.

- Возврат из подпрограммы осуществляется к действию, которое следовало сразу же за инструкцией вызова подпрограммы.

- Подпрограмма может вызвать другую подпрограмму. Количество каскадных вызовов при этом ограничено восемью.

- Подпрограммы закрепляются за конкретной задачей и могут вызываться только внутри этой задачи.

Принцип работы:

    - Возврат из подпрограммы

Инструкции возврата из подпрограммы предназначены для подпрограммных модулей и используются для возврата в вызывающий модуль, если булевский результат предшествующей  тестовой инструкции равен 1.

## Структура

### Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## Правило использования

Инструкции возврата из подпрограммы очевидны в конце каждой подпрограммы, но они также могут применяться для возврата в вызывающий модуль и до окончания подпрограммы.

Пример:

### Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

## Язык Структурированного Текста

### Язык Списка Инструкций располагает следующими дополнительными инструкциями:

- RETCN	: возврат из подпрограммы, если булевский результат предшествующей тестовой инструкции равен 0

- RET	: безусловный возврат из подпрограммы

    - Программные переходы

Инструкции переходов позволяют переключиться на строку программного кода, помеченную меткой %Li:

JMP: безусловный программный переход

JMPC: программный переход, если булевский результат предшествующей тестовой инструкции равен 1

JMPCN: программный переход, если булевский результат предшествующей тестовой инструкции равен 0

%Li представляет собой метку, на строку с которой и осуществляется переход (i – это номер от 0 до 999, ограничение для числа меток – не более 256).

## Структура

## Пример использования инструкции JMPC

### Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

## Язык Структурированного Текста

Переход к метке %L10,

если %M8 = 1

Пример использования инструкции JMPC

### Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Переход к метке %L20,

если %M2 = 0

Пример использования инструкции JMP

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Безусловный переход

к метке %L40

Правила:

- Программный переход осуществляется внутри одного программного объекта (главный модуль ведущей задачи (MAIN), подпрограмма %SRi и т.д.).

- Программный переход можно осуществить к любому участку программного кода (независимо от его расположения).									            Когда программный переход осуществляется к участку, находящемуся выше инструкции перехода, следует обратить особое внимание на время сканирования программы: в этом случае оно увеличивается, и это может означать, что будет превышено время выполнения задачи, которая содержит этот переход.

    - Инструкции завершения программы

Завершение выполнения сканирования программы задаётся с помощью инструкций END, ENDC и ENDCN.

END: безусловное завершение программы

ENDC: завершение программы, если булевский результат предшествующей тестовой инструкции равен 1.

ENDCN: завершение программы, если булевский результат предшествующей тестовой инструкции равен 0.

По умолчанию (нормальный режим), при активизации завершения программы выходы обновляются, и начинается следующий интервал сканирования.

При периодическом сканировании выходы обновляются, программа ждёт окончания периода. Затем начинается следующий интервал сканирования.

Замечание: эти инструкции применимы только в языке Списка Инструкций в ведущей задаче.

## Пример:

Язык Списка Инструкций

    - Останов программы

Выполнение программы-приложения может быть прекращено с помощью инструкции HALT (завершает все задачи). При этом переменные в программе обнуляются.

Программа, завершённая подобным образом, для последующего перезапуска должна быть инициализирована (с помощью команды INIT). Все инструкции, следующие за инструкцией HALT, игнорируются.

## Структура

### Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

    - Инструкции маскирования / демаскирования событий

Инструкции маскирования / демаскирования используются для маскирования или демаскирования всех событий, которые активизируют задачи, переключаемые по событию.

MASKEVT: маскирует все события. События хранятся в ПЛК. Однако соответствующие переключаемые по событию задачи остаются неактивными до тех пор, пока разрешена работа операции маскирования (до следующей инструкции UNMASKEVT).

UNMASKEVT: демаскирует все события. Обрабатываются события, которые хранились в течение периода маскирования. Механизм обработки событий функционирует вплоть до новой инструкции MASKEVT.

## Структура

### Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

    - Инструкция NOP

Инструкция NOP не производит никаких действий. Она используется для резервирования строк программы. Позже это позволит пользователю вставить необходимые инструкции, не

изменив при этом общее количество строк в программе.

  - Презентация дополнительных инструкций

    - Общие сведения

Инструкции, описанные в этом разделе, предназначены для решения дополнительных задач в программировании.

Они работают одинаково независимо от используемого языка. Отличен только синтаксис.

Это:

- Либо базовые инструкции программного обеспечения.

# Либо функции, рассматриваемые как расширения программного обеспечения.

Инструкции типа «Расширенная Функция» используются для расширения базового программного обеспечения с помощью специальных программных инструкций.

- Операции со строками символов, таблицами слов и т.д.

- Специальные функции для приложений: Связь, Управление процессом, Человеко-машинный интерфейс и т.д.

Они включают в себя следующие семейства:

- Строки символов.

- Таблицы слов.

- Управление датой, временем и периодами времени.

- Преобразования

- Битовые таблицы

- Функции «Orphee»

- Связь

- Управление процессом			==>	см. соответствующие специальные функции

- Человеко-машинный интерфейс		для приложений

- Управление движением

## Замечания по программированию

Инструкции функционального типа требуют дополнительных затрат памяти приложений (в том случае, если они действительно используются в программе).

Эти затраты памяти программисту следует учитывать для каждой функции (независимо от использованного количества). В итоге должен быть определён максимальный размер памяти, используемый ПЛК.

2.2	Дополнительно встроенные функциональные блоки

2.2-1	Функциональный блок «одновибратор» %MNi

Функциональный блок «одновибратор» используется для создания импульса заданной длительности.

Эта длительность программируется и может задаваться через терминал.

#### Характеристики

Номер 			%MNi		От 0 до 7 для TSX 37, от 0 до 254 для TSX 57

База времени			TB		1мин (по умолчанию), 1сек., 100мсек, 10мсек.

Текущее значение		%MNi.V	Это слово, уменьшающееся от %MNi.P до 0 при  
 						работающем таймере. Оно может быть считано и  
 						проверено, но не может быть записано.

Предустановочное 		%MNi.P	0<%MNi.P≤9999. Это слово, которое может быть

значение					считано, проверено и записано. Длительность им-
                                                пульса (PRESET) – это произведение %MNi.P  TB

Настройка c помощью	Y/N		Y: в режиме настройки может быть измене-

терминала (MODIF)				но предустановочное значение

N: доступ к режиму настройки невозможен

Стартовый вход		S (Start)	На переднем фронте %MNi.V = %MNi.P, затем
(или инструкция)				%MNi.V уменьшается до 0.

Выход одновибратора	R(Running)	Соответствующий бит %MNi.R устанавливается в 
 						1, если %MNi.V > 0 (одновибратор работает)

%MNi.R = 0, если %MNi.V = 0.

Функционирование

Когда   вход   S  одновибратора  находится  в состоянии «1» (передний фронт), текущее  значение

%MNi.V становится равным предустановочному значению %MNi.P и уменьшается (до 0) на единицу с каждым импульсом базы времени TB. Выходной бит %MNi.R (выполнение, англ. running), закреплённый за выходом R, переходит в состояние «1», когда текущее значение %MNi.V > 0. Когда %MNi.V = 0, выходной бит %MNi.R возвращается в состояние «0».

Стартовый вход S:

Текущее значение %MNi.V:

Выход R:

Программирование и конфигурация:

- Пример использования: переменные 
циклические периоды: предустановочное значение каждого одновибратора определяет длительность каждого импульса.

##### Конфигурация

Следующие параметры должны быть введены в редакторе переменных:

- TB: 1мин, 1сек, 100мсек, 10мсек или 1мсек (100мсек. в этом примере)

- %MNi.P: от 0 до 9999 (%MN0.P=50 и %MN1.P=20 в этом примере)

- MODIF: Y или N

- Программирование

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

В примере, приведённом выше, выход %Q3.0 устанавливается в состояние «1» на 5сек (%MN0.P) и сбрасывается в 0 на 2сек (%MN0.P).

В языке Структурированного Текста инструкция START %MNi используется для запуска функционального блока «одновибратор». Эта инструкция принудительно вызывает передний фронт на входе блока S и, таким образом, перезапускает функциональный блок. Активизация этой инструкции поэтому должна проводиться по фронту сигнала (например, RE %M0).

Замечание

Функция одновибратора может также быть выполнена функциональным блоком %TMi в режиме TP (см. часть B, раздел 1.3-2).

#### Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0=1) предустановочное значение %MNi.P загружается в текущее значение %MNi.V. С момента потери предустановочного значения (которое можно менять через терминал) выход %MNi.R сбрасывается в 0.

- Эффект тёплой перезагрузки: (%S1) не влияет ни на текущее значение одновибратора (%MNi.V).

- Эффект остановки ПЛК, деактивации задачи или выполнения прерывания: остановка ПЛК, деактивации текущей задачи или выполнения прерывания не фиксируют текущее значение.

- Эффект программного перехода: при отсутствии сканирования ступени, на которой запрограммирован одновибратор, текущее значение %MNi.V не фиксируется, а продолжает уменьшаться до 0.

Аналогично, бит %MNi.R, закреплённый за выходом одновибратора, продолжает нормально выполнять свои функции и, поэтому может быть проверен на другой ступени. Однако обмотки, непосредственно подключённые к выходу блока (напр. %Q3.0), не будут активизированы до тех пор, пока их не отсканирует ПЛК.

- Проверка бита %MNi.R: состояние этого бита может меняться во время сканирования.

    - Функциональный блок «регистр» %Ri

Регистр – это блок памяти, который используется для хранения до 255 слов по 16 бит двумя различными способами:

- Очередь, известная как стек FIFO (от англ. First In -  First Out – первый вошёл, первый вышел).

- Стек, известный как стек LIFO (от англ. Last In - First Out – последний вошёл, первый вышел).

Характеристики

Номер				%Ri		От 0 до 3 для TSX 37, от 0 до 254 для TSX 57.

Режим				FIFO		Очередь.

LIFO 		Стек (выбирается по умолчанию).

Длина				LEN		Количество 16-битных слов (1 - LEN- 255) в блоке 
                                                                     	регистровой памяти.

Входное слово		%Ri.I		Регистровое входное слово. Может быть считано,          
                                                                    	проверено и записано.

Выходное слово		%Ri.O	Регистровое выходное слово. Может быть считано,          
                                                                    	проверено и записано.

Входное слово		I (In)		На переднем фронте запоминает содержимое %Ri.I

сохранения					в регистр.

(или инструкция)

Вход извлечения		O (Out)	На переднем фронте загружает слово данных в

(или инструкция)				слово %Ri.O.

Вход сброса			R (Reset)	При равенстве 1 инициализирует регистр.

(или инструкция)

Выход	«пустой регистр»	E (Empty)	Соответствующий бит %Ri.E сигнализирует о том,                
                                                                     	что регистр пуст. Он может быть проверен.

Выход	«полный регистр»	F (Full)	Соответствующий бит %Ri.F сигнализирует о том,                
                                                                     	что регистр полон. Он может быть проверен.

Замечание:

Когда два входа I и O активизируются одновременно, сохранение (вход I) выполняется перед извлечением (вход O).

FIFO (First In, First Out)

Первый введённый элемент данных извлекается первым.
Когда поступает запрос на сохранение (передний фронт на входе I или активизация инструкции I), содержимое  входного слова %Ri.I (которое уже было загружено) запоминается в вершине стека (рис. а).

Когда стек полон (выход F равен 1), сохранение  невозможно и системный бит %S18 переходит в состояние 1.

Когда поступает запрос на извлечение (передний фронт на входе O или активизация инструкции O), самое нижнее слово в стеке загружается в выходное слово %Ri.O и содержимое регистра смещается на одну позицию вниз (рис. б).

Когда регистр пуст (выход E равен 1), извлечение  невозможно. Выходное слово %Ri.O не меняется и сохраняет своё значение. Стек может быть очищен в любой момент (состояние 1 на входе R или активизация инструкции R).

LIFO (Last In, First Out)

Последний введённый элемент данных извлекается первым.

Когда поступает запрос на сохранение (передний  
фронт на входе I или активизация инструкции I), содержимое  входного слова %Ri.I (которое уже было загружено) запоминается в вершине стека (рис. в).

Когда стек полон (выход F равен 1), сохранение  невозможно и системный бит %S18 переходит в состояние 1.

Когда поступает запрос на извлечение (передний фронт на входе O или активизация инструкции O), самое верхнее слово (последнее введённое слово) загружается в выходное слово %Ri.O (рис. г).

Когда регистр пуст (выход E равен 1), извлечение  невозможно. Выходное слово %Ri.O не меняется и сохраняет своё последнее значение. Стек может быть очищен в любой момент (состояние 1 на входе R или активизация инструкции R).

Элемент, отмеченный указателем, является самым верхним в стеке.

## Программирование и конфигурация

##### Конфигурация

Следующие параметры должны быть введены в редакторе конфигурации:

- Номер: от 1 до 4 для TSX 37, от 1 до 255 для TSX 57

- Длина: от 1 до 255

Рабочий режим (FIFO или LIFO) должен быть введён в редакторе переменных.

##### Программирование

Язык Лестничной Логики			       Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример демонстрирует загрузку слова %MW34 в %R2.I по запросу на сохранение %I1.2, если регистр R2 не полон (%R2.F=0). Запрос на сохранение в регистр производится через %M1. Запрос на извлечение производится входом  %I1.3 и %R2.O загружается в %MW20, если регистр не пуст (%R2.E=0).

В языке Структурированного Текста для программирования регистровых функциональных блоков используется три инструкции:

- RESET %Ri: инициализирует регистр

- PUT     %Ri: сохраняет содержимое слова %Ri.I в регистре.

- GET     %Ri: загружает слово данных в слово %Ri.O.

Инструкции PUT и GET создают передний фронт на входах функционального блока I и O соответственно. Активизация этой инструкции поэтому должна проводиться по фронту сигнала.

#### Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0=1) инициализирует содержимое регистра. Выходной бит %Ri.E, закреплённый за выходом E, устанавливается в 1.

- Эффект тёплой перезагрузки: (%S1=1) не влияет ни на содержимое регистра, ни на состояние его выходных битов.

- При сбросе в 0 (вход R или инструкция R)

- В языке Лестничной Логики запомненные значения на входах I и O обновляются истинными значениями.

- В языке Списка Инструкций запомненные значения на входах I и O не обновляются. Каждый вход сохраняет то значение, которое было на нём перед вызовом.

- В языке Структурированного Текста запомненные значения на входах I и O при обновлении обнуляются.

    - Функциональный блок «контроллер барабана» %DRi

Контроллер барабана работает по тому же принципу, что и электромеханический контроллер барабана, который меняет шаг в соответствии с внешними событиями. На каждом шаге верхняя точка кулачка даёт команду, которую выполняет система управления. В случае барабанного контроллера эти верхние точки символически отображаются состоянием 1 для каждого шага и закрепляются за выходными битами %Qi.j или внутренними битами %Mi, являющимися управляющими битами.

## Характеристики

Номер				%DRi		От 0 до 7 для TSX 37, от 0 до 254 для TSX 57.

Номер шага 			LEN		От 1 до 16 (по умолчанию 16)

База времени			TB		1мин (по умолчанию), 1сек., 100мсек, 10мсек.

Кривая времени или		%DRi.V	0≤%DRi.V≤9999. Слово сбрасывается при каждом      
временной период			 	изменении шага. Оно может быть 	считано, прове- 
текущего шага			 	рено, но не может быть записано. Длительность –                                        						это произведение %DRi.V  TB

Номер текущего шага	%DRi.S	0≤%DRi.S≤15. Это слово может быть считано и 
                                                        		проверено. Записано оно может быть только с не-
                                                        		посредственной величиной.

Вход возврата к		R (RESET)	В состоянии 1 инициализирует контроллер бараба-
нулевому шагу                                     	на к шагу 0.

Вход продвижения		U (UP)		Передний фронт на входе продвижения заставляет
                                                        		контроллер барабана продвинуться вперёд на один
      						шаг и обновляет биты управления.

Выход				F (FULL)	Указывает, что текущий шаг равен последнему оп-   
 						ределённому шагу. Соответствующий бит %DRi.F  
 						может быть проверен (%DRi.F=1, если %DRi.S 							равен номеру сконфигурированного шага – 1).

Состояние шага		%DRi.Wj	Это 16-ти битное слово, определяющее состояния  
 						шага j барабанного контроллера i. Может быть счи-
 						тано и проверено, но не может быть записано.

Управляющие биты				Выходные или внутренние биты, связанные с ша-
 						гом (16 управляющих битов).

Замечание: бит %S18 переключается в 1, если записывается несконфигурированный шаг.

##### Функционирование

Контроллер барабана включает:

- матрицу констант (кулачков), организованную следующим образом:

-	по столбцам: на шаге от 0 до N-1 (N – номер сконфигурированного шага). Каждый столбец отражает состояние шага в форме 16-ти битов данных, пронумерованных от 0 до F

- список управляющих битов (1 на строку), соответствующих либо выходам %Qxy.i, либо внутренним битам %Mi. В течение текущего шага управляющие биты принимают двоичные состояния, определённые для этого  шага.

В таблице, приведённой ниже, собраны главные характеристики контроллера барабана (контроллер сконфигурирован 16-тью шагами).

В вышеприведённом примере для шага 2 управляющие биты %M23; %Q2.10; %Q2.7 и %M13 установлены в состояние «1». Другие управляющие биты установлены в состояние «0».

Номер текущего шага увеличивается с каждым передним фронтом на входе U (или при активизации инструкции U). Этот номер может быть изменён программой.

Диаграмма функционирования

## Программирование и конфигурация

В данном примере первые пять выходов %Q2.0  %Q2.4 последовательно активизируются каждый раз, когда вход %I1.1 устанавливается в 1.

Вход I1.0 сбрасывает выходы к нулевому шагу.

## Конфигурация

В редакторе переменных должна быть определена следующая информация:

- Номер шага: 5 (LEN:5)

- Состояние выходных (управляющих битов) для каждого шага контроллера барабана.

Шаг 		Распределение управляющих битов

0 1 2 3 4

0:	1 0 0 0 0		%Q2.0

1:	0 1 0 0 0		%Q2.1

Бит	       2:	0 0 1 0 0		%Q2.2

3:	0 0 0 1 0		%Q2.3

4:	0 0 0 0 1		%Q2.4

- База времени (TB: 1 min).

##### Программирование

Язык Лестничной Логики			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

В языке Структурированного Текста для программирования функциональных блоков контроллера барабана используется две инструкции:

- RESET %DRi: инициализирует контроллер к нулевому шагу.

- UP	       %DRi: продвигает контроллер на один шаг вперёд и обновляет управляющие биты. Эта инструкция вырабатывает передний фронт на входе U функционального блока: активизация этой инструкции поэтому должна проводиться по фронту сигнала.

Замечание

При сбросе в 0 (вход R, инструкция R или инструкция RESET)

- В языке Лестничной Логики запомненное значение на входе U обновляется истинными значениями.

- В языке Списка Инструкций запомненное значение на входе U не обновляется. Он сохраняет то значение, которое было на нём перед вызовом.

- В языке Структурированного Текста запомненное значение на входе U при обновлении обнуляется.

#### Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0=1) сбрасывает контроллер барабана к нулевому шагу (с обновлением управляющих битов).

- Эффект тёплой перезагрузки: (%S1=1) обновляет управляющие битов в соответствии с текущим шагом.

- Эффект  программного перехода, деактивации задачи и выполнения прерывания: отсутствие сканирования контроллера барабана означает, что управляющие биты не сброшены в 0.

- Обновление управляющих битов: происходит только при изменении шага или в связи с холодной или тёплой перезагрузкой.

    - Функциональный блок «таймер» %Ti (7 серии)

Этот функциональный блок, совместимый с блоками Series 7 PL7-2/3, используется для управления действиями с временными задержками.

Величина этой задержки программируется и может быть изменена через терминал.

#### Характеристики

Номер				%Ti		От 0 до 63 для TSX 37, от 0 до 254 для TSX 57

База времени			TB		1 мин. (по умолчанию), 1 сек., 100 мсек., 10 мсек.

Текущее значение		%Ti.V		Это слово, уменьшающееся от %Ti.P до 0 при  
 						работающем таймере. Оно может быть считано и  
 						проверено, но не может быть записано.

Предустановочное 		%Ti.P		0<%Ti.P≤9999. Это слово, которое может быть

значение					считано, проверено и записано. По умолчанию его 
 				значение принимается равным 9999. Длительность

равна %Ti.P  TB

Настройка c помощью	Y/N		Y: в режиме настройки может быть измене-

терминала (MODIF)				но предустановочное значение % Ti.P

N: доступ к режиму настройки невозможен

Устанавливающий вход	E (Enable)	В состоянии «0» сбрасывает таймер %Ti.V = %Ti.P.

Управляющий вход		C (Control)	В  состоянии  «0»  фиксирует  текущее  значение 
 						%Ti.V.

Выход завершения		D (Done)	Соответствующий бит %Ti.D = 1,  если таймер

работы таймера				завершил работу и %Ti.V = 0.

Выход работы 		R (Running)	Соответствующий бит %Ti.R = 1, если

таймера					%Ti.P > %Ti.V > 0 и на входе C находится 1

Замечание:

Функциональные блоки %Ti не могут программироваться на языке Списка Инструкций.

Однако, объекты блоков %Ti (%Ti.V, %Ti.P, %Ti.D и %Ti.R) могут быть доступны.

Общее число %TMi + %Ti должно быть менее 64 для TSX 37 и менее 255 для TSX 57.

## Функционирование

Изменение таймера происходит при наличии

1 на двух его входах (E и C). Поведение таймера схоже с поведением  счётчика обратного действия.

- Текущее значение %Ti.V уменьшается от предустановочного значения %Ti.P до 0 на единицу с каждым импульсом базы времени TB.

- Выходной бит %Ti.R (работа таймера), закреплённый за выходом R, переходит в состояние «1», а выходной бит %Ti.D (завершение работы таймера), закреплённый за выходом D, – в состояние «0».

- Когда текущее значение %Ti.V=0, %Ti.D становится равным 1 и %Ti.R возвращается в состояние «0».

Стандартные операции:

Функциональный блок «таймер» может быть запрограммирован на выполнение следующих операций:

- Задержка включения

Язык Лестничной Логики

Язык Структурированного Текста

- Задержка выключения

Язык Лестничной Логики

Язык Структурированного Текста

- Накопленная задержка включения

Язык Лестничной Логики

Язык Структурированного Текста

- Накопленная задержка включения

Язык Лестничной Логики

В языке Структурированного Текста для программирования таймерных функциональных блоков используется три инструкции:

- PRESET	%Ti:	сбрасывает таймер,

- START	%Ti:	запускает таймер,

- STOP    	%Ti:	фиксирует текущее значение таймера.

#### Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0=1) предустановочное значение (определяемое редактором переменных) загружается в текущее значение, и выход %Ti.D устанавливается в состояние «0», так как потеряно предустановочное значение, которое могло быть изменено через терминал.

- Эффект тёплой перезагрузки: (%S1) не влияет на текущее значение таймера.

- Эффект остановки ПЛК: остановка ПЛК, деактивация текущей задачи или выполнение прерывания не фиксируют текущее значение.

- Эффект программного перехода: при отсутствии сканирования ступени, на которой запрограммирован таймер, текущее значение %Ti.V не фиксируется, а продолжает уменьшаться до 0. Аналогично, биты %Ti.D %Ti.R, закреплённые за выходами D и R таймера, продолжают нормально выполнять свои функции и, поэтому могут быть проверены на другой ступени. Однако обмотки, непосредственно подключённые к выходам блока, не будут активизированы до тех пор, пока их не отсканирует ПЛК.

- Проверка битов %Ti.D и %Ti.R: состояние этих битов может меняться во время сканирования.

  - Вертикальные блоки сравнения

Вертикальные блоки сравнения используются для сравнения двух операндов (OP).

Эти два операнда – либо 16-ти битные слова (возможно индексированные) или непосредственные величины.

Вертикальные блоки сравнения не нумеруются, а число их не ограничено.

Характеристики

Управляющий вход		EN		В состоянии «1» сравнивает два операнда

Выход «больше» 		>		Находится в состоянии «1», если содержимое OP1 
 						больше содержимого OP2.

Выход «равенство» 		=		Находится в состоянии «1», если содержимое OP1 
 						совпадает с содержимым OP2.

Выход «меньше»		<		Находится в состоянии «1», если содержимое OP1 
 						меньше содержимого OP2.

Выход «отличие» 		<>		Находится в состоянии «1», если содержимое OP1 
 						отличается от содержимого OP2.

Операнд №1 			OP1		Этот операнд представляет собой объект в виде   
 						слова одиночной длины (может быть проиндекси-
 						ровано).

Операнд №2 			OP2		Этот операнд представляет собой объект в виде   
 						слова одиночной длины (может быть проиндекси-
 						ровано).

Функционирование

При установлении управляющего входа в состояние «1», происходит сравнение двух операндов и активизация четырёх входов в соответствии с результатом сравнения. Установка управляющего входа в 0 сбрасывает уже активизированные выходы.

- Пример использования

Программа, представленная ниже, демонстрирует сравнение слова %MW2, индексированного словом %MW40, с непосредственной величиной 150.

Если содержимое %MW2[%MW40] больше, чем 150 и %I1.3 = 1, то активизируется обмотка %Q2.7.

Если содержимое равно 150, то активизируется обмотка %MW10:X4. Управление обмоткой %M5 происходит только в случае отличия содержимого от 150 (< или >).

Язык Лестничной Логики

Этот функциональный блок не присутствует в языках Списка Инструкций и Структурированного текста. Используйте операции сравнения >, <, =, <>.

Особые ситуации

- Эффект холодной перезагрузки: (%S0) операнд OP1 и, вероятно, OP2 (если OP2 является внутренним словом) сбрасываются и выходы активизируются в соответствии с результатом сравнения новых величин.

- Эффект тёплой перезагрузки: (%S1) не влияет на блок сравнения.

  - Инструкции сдвига

Инструкции сдвига предназначены для сдвига битов в словах-операндах (обычной или двойной длины) на определённое количество позиций вправо или влево.

- Логический сдвиг:

- SHL(op2,i) – логический сдвиг на i позиций

влево

- SHR(op2,i) – логический сдвиг на i позиций

вправо

- Циклический сдвиг:

- ROL(op2,i) – циклический сдвиг на i позиций

влево

- ROR(op2,i) – циклический сдвиг на i позиций

вправо

Если сдвигаемый операнд имеет одиночную длину, то величина i находится в диапазоне от 1 до 16.

Если сдвигаемый операнд имеет двойную длину,

то  величина i находится  в  диапазоне от 1 до 32.

Состояние последнего выходного бита хранится

в бите %S17.

Структура

Язык Лестничной Логики			 Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Op1:=Оператор(Op2,i)

Операторы SHL,SHR,ROL,ROR

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Индексированные слова | %MW | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

  - Инструкции для плавающей запятой (ПЗ)

    - Общие сведения

Программное обеспечение PL7 используется для выполнения операций над объектами с ПЗ.

Формат объекта с ПЗ использует стандарт IEEE STD 734-1985 (аналог IEC 559). Используются слова длиной 32 бита, которые соответствуют числам одиночной длины с ПЗ.

Числа с ПЗ могут быть представлены с порядком и без него, но запятую они имеют всегда (плавающую запятую).

Примеры чисел с ПЗ:

без порядка:	1285.28

с порядком: 	1.28528e3

Числа с ПЗ располагаются в диапазоне от -3.402824e+38 до -1.175494e-38 и от 1.175494e-38 до 3.402824e+38 (на диаграмме эти участки помечены серым цветом). Также они могут принимать значение 0, отображаемое как 0.0

Если результат вычисления находится в диапазоне от -1.175494e-38 до 1.175494e-38, то он округляется до 0. При этом отображается символ 1.#DN или   -1.#DN. Значение, попадающее в этот диапазон, не может быть введено как число с ПЗ, если оно вводится в другом формате.

Если результат вычисления:

- меньше, чем  -3.402824e+38, то отображается символ  -1.#INF (для -).

- больше, чем  +3.402824e+38, то отображается символ   1.#INF (для +).

Когда результат операции не определён (например, при извлечении квадратного корня из отрицательного числа), отображается символ 1.#NAN или -1.#NAN.

Системный бит %S18 устанавливается в 1, когда результат находится за пределами разрешённых границ: Биты слова состояния %SW17 отражают причину ошибки при выполнении операции с ПЗ:

%SW17:X0 =	недопустимая операция, результат не является числом (1.#NAN или -1.#NAN).

%SW17:X1 =	операнд не стандартизирован (находится в диапазоне от -1.175494e-38 до 
 		1.175494e-38), результат округляется до 0.

%SW17:X2 =	деление на 0, результат равен  (-1.#INF или 1.#INF).

%SW17:X3 =	результат по модулю превышает значение +3.402824e+38, результат равен  (-1.#INF или 1.#INF).

%SW17:X4 =	результат меньше величины 1.175494e-38, результат равен 0.

%SW17:X5 =	неточный результат.

Это слово сбрасывается системой в 0 после холодной перезагрузки и программой при многократном использовании.

Точность представления составляет 2-24. При просмотре чисел с ПЗ может быть отображено только 6 знаков после запятой.

Замечания

- Число «1285» интерпретируется как целая величина. Для того чтобы её можно было рассматривать как число с ПЗ, оно должно быть представлено следующим образом: «1285.0».

- Инструкции преобразования целых чисел в числа с ПЗ используются для перевода величин из одного формата в другой.

Адресация объектов с ПЗ

| ##### Сокращение | Полная адресация | Тип ПЗ | Доступ | Индексированная форма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Непосредственная величина | - | непосредственные величины | Чт | - |
| %MF | %MFi | внутренние величины с ПЗ | Чт/Зп | %MFi[индекс] |
| %KF | %KFi | константы в формате ПЗ | Чт | %KFi[индекс] |

Возможность пересечения между объектами:

Слова одиночной и двойной длины и слова в

формате с ПЗ хранятся в области данных в одной области памяти. Таким образом, слово в формате с ПЗ %MFi соответствует словам одиночной длины %MWi и %MWi+1 (слову %MWi, содержащему младшие значащие разряды, и слову %MWi+1, содержащему старшие значащие разряды слова %MFi).

Примеры:

%MF0 соответствует %MW0 и %MW1.

%KF543 соответствует %KW543 и %KW544.

    - Инструкции сравнения для ПЗ

Инструкции сравнения используются для сравнения двух операндов.

>	:	проверяет, является ли операнд 1 больше, чем операнд 2

>=	:	проверяет, является ли операнд 1 больше, чем операнд 2 или равен ему

<	:	проверяет, является ли операнд 1 меньше, чем операнд 2

<=	:	проверяет, является ли операнд 1 меньше, чем операнд 2 или равен ему

=	:	проверяет, является ли операнд 1 равным операнду 2

<>	:	проверяет, отличается ли операнд 1 от операнда 2

## Результат операции равен 1, когда результатом сравнения является «ИСТИНА».

## Структура

Язык Лестничной Логики			        Язык Списка Инструкций

Сравнение выполняется внутри квадратных						         скобок, следующих за инструкциями LD, D

и OR.

Блоки сравнения программируются в

тестовой области. 	  Язык Структурированного Текста

Синтаксис

Op1 Оператор Op2

Операторы: >, >=, <, <=, =, <>

Операнды

| Тип | Операнды 1 и 2 (Op1 и Op2) |
| --- | --- |
| ## Индексированные объекты с ПЗ | %MF, %KF |
| ## Неиндексированные объекты с ПЗ | Непосредственная величина с ПЗ. Числовое выражение с ПЗ. |

Замечание

В языке Списка Инструкций инструкции сравнения могут заключаться в скобки.

    - Инструкции присваивания для ПЗ

### Могут выполняться следующие операции присваивания с ПЗ:

- Число с ПЗ (индексированное)  число с ПЗ (индексированное)………..	пример 1

- Непосредственная величина с ПЗ  число с ПЗ (индексированное) ……	пример 2

##### Структура

## Язык Лестничной Логики 			           Язык Списка Инструкций

## Язык Структурированного Текста

Синтаксис

Op1 := Op2

### Оператор  :=

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Индексированные величины с ПЗ | %MF | %MF, %KF |
| ## Неиндексированные величины с ПЗ |  | Непосредственная величина с ПЗ. Числовое выражение с ПЗ. |

Возможно выполнение множественного присваивания, например: 
%MF0 := %MF2 := %MF4.

    - Арифметические инструкции для ПЗ

Эти инструкции используются для выполнения арифметических операций между двумя операндами или с одним операндом.

+ : сложение двух операндов 	SQRT	  : извлечение квадратного корня из операнда

-  : вычитание двух операндов 	ABS	  : абсолютное значение операнда

* : умножение двух операндов	TRUNC: выделение целой части из величины с ПЗ

/  : деление двух операндов

Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## Синтаксис

## Операторы

Op1:=Op2 Оператор Op3

- +, -, *, /

Op1:= Оператор(Op2)

- SQRT, ABS, TRUNC

Операнды

| ##### Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнды 2 и 3 (Op2 и Op3) |
| --- | --- | --- |
| ## Индексированные слова | %MF (1) | %MF, %KF |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина с ПЗ. Числовое выражение с ПЗ. |

Примечание (1): %MD – для инструкции TRUNC.

Правила использования:

- Операции над величинами с ПЗ и над целыми величинами не могут быть напрямую совмещены. Используют операции преобразования, осуществляющие преобразование в тот или иной из этих форматов (см. часть B, раздел 2.6).

- Управление системным битом %S18 производится точно так же, как в случае операций с целыми числами (см. часть B, раздел 1.4-4), слово %SW17 отражает причину ошибки (см. часть B, раздел 2.5-1).

    - Логарифмические и экспоненциальные инструкции

Эти инструкции используются для выполнения логарифмических и экспоненциальных операций.

LOG	:   десятичный логарифм		EXP	:   натуральная экспоненциальная функция

LN	:   натуральный логарифм		EXPT	:   возведение в целую степень действитель-
 							    ной величины.

Структура

Язык Лестничной Логики 			             Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## Синтаксис

## Операторы

Op1:= Оператор(Op2)

- LOG, EXP, LN

Op1:= Оператор(Op2, Op3)

- EXPT

Операнды

| ##### Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) | Операнд 3 (Op3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Индексированные слова | %MF | %MF, %KF | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова |  | Непоср. величина с ПЗ. Числовое выражение с ПЗ. | Целая непоср. величина. Целое числовое выражение |

Правила использования:

- Когда операнд функции является недопустимой величиной (например, логарифм из отрицательного числа), результат не определён или бесконечен. Бит %S18 при этом устанавливается в 1, а слово %SW17 отражает причину ошибки (см. часть B, раздел 2.5-1).

- В случае логарифмических функций: для значений, близких к 1 (в диапазоне от 0.99 до 1 или от 1.0 до 1.01) результат будет равен 0, и биты %S18 и %SW17:X5 установятся в 1.

    - Тригонометрические инструкции

Эти инструкции используются для выполнения тригонометрических операций.

SIN	: синус угла, выраженного в радианах	ASIN	: арксинус (результат от -/2 до /2)

COS	: косинус угла, выраженного в радианах 	ACOS	: арккосинус (результат от 0 до )

TAN	: тангенс угла, выраженного в радианах 	ATAN	: арктангенс (результат от -/2 до /2)

Структура

Язык Лестничной Логики 			             Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## Синтаксис

## Операторы

SIN, COS, TAN,

Op1:= Оператор(Op2)

ASIN, ACOS, ATAN

Операнды

| ##### Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнды 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Индексированные слова | %MF | %MF, %KF |
| ## Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина с ПЗ. Числовое выражение с ПЗ. |

Правила использования:

- Когда операнд функции является недопустимой величиной (например, арккосинус величины, превышающей 1), результат не определён или бесконечен. Бит %S18 при этом устанавливается в 1, а слово %SW17 отражает причину ошибки (см. часть B, раздел 2.5-1).

- Функции SIN/COS/TAN допускают в качестве параметра углы в диапазоне от –4096 до 4096, однако их точность вычисления прогрессивно уменьшается при обработке углов, лежащих вне диапазона от –2 до 2. Это связано с неточностью, вызываемой приведением к указанному диапазону, что выполняется перед каждой операцией.

    - Инструкции преобразования

Эти инструкции используются для выполнения операций преобразования.

DEG_TO_RAD: преобразование из градусов в радианы, результатом является величина угла, находящаяся в диапазоне от 0 до 2.

RAD_TO_DEG: преобразование из радиан в градусы, результатом является величина угла, находящаяся в диапазоне от 0 до 360 градусов.

Структура

Язык Лестничной Логики 			            Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## Синтаксис

## Операторы

DEG_TO_RAD

Op1:= Оператор(Op2)

RAD_TO_DEG

Операнды

| ##### Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнды 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Индексированные слова | %MF | %MF, %KF |
| ## Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина с ПЗ. Числовое выражение с ПЗ. |

Правила использования:

- Конвертируемый угол должен находиться в диапазоне от -737280.0 до +737280.0 (для преобразования DEG_TO_RAD) или от -4096 до 4096 (для преобразования RAD_TO_DEG). Для значений, выходящих за эти пределы, результатом является      +1.#NAN, и биты %S18 и %SW17:X0 устанавливаются в 1.

    - Округление чисел c ПЗ в формате ASCII

Функция ROUND осуществляет округление числа с ПЗ, представленного символьной строкой.

Эта функция имеет три параметра:

ROUND(string 1, Long, string 2)

String 1: байтовые таблицы, содержащие исходную символьную строку.

Long: слово, содержащее 	позицию в символьную строке, начиная с которой будет выполнено округление (позиция определяется путём подсчёта числа символов после десятичной запятой, включая саму запятую).

String 2: байтовые таблицы, содержащие результирующую символьную строку.

Структура

## Язык Лестничной Логики 			     Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

ROUND(%MB10:15,%MW100,%MB50:15);

## Синтаксис

ROUND(string 1, Long, string 2)

## Операторы

Операнды

| ##### Тип | String 1 и String 2 | Long |
| --- | --- | --- |
| ## Байтовые таблицы | %MB:15 |  |
| ## Индексированные слова |  | %MW |

Правила:

- Длина исходной и результирующей строки должна находиться в пределах от 15 до 255 байт. В противном случае, бит %S15 устанавливается в 1.

- Параметр длины Long должен находиться в диапазоне от 0 до 8. В противном случае, бит %S20 (выход индекса за границы) устанавливается в 1.

Особая ситуация: если L=0 или L=8, то округление не выполняется (исходная строка равна результирующей строке).

- Если последний символ, не равный 0, больше 5, то предыдущий символ увеличивается.

  - Инструкции числового преобразования

    - Инструкции преобразования двоично-десятичного кода в двоичный код и наоборот

Существует 6 типов инструкций преобразования:

- BCD_TO_INT: 16-ти битное двоично-десятичное число  16-ти битное целое

- INT_TO_BCD: 16-ти битное целое  16-ти битное двоично-десятичное число

- DBCD_TO_DINT: 32-х битное двоично-десятичное число  32-х битное целое

- DINT_TO_DBCD: 32-х битное целое  32-х битное двоично-десятичное число

- DBCD_TO_INT: 32-х битное двоично-десятичное число  16-ти битное целое

- INT_TO_DBCD: 16-ти битное целое  32-х битное двоично-десятичное число

Суть двоично-десятичного кода:

При кодировании двоично-десятичным кодом десятичный разряд (от 0 до 9) представляется четырьмя битами. Таким образом, объект в виде 16-ти битного слова содержит в себе десятичное число, состоящее из четырёх разрядов (0≤N≤9999).

## Код			  Разряды

Десятичный		    0	    1 	    2 	    3 	    4 	    5 	    6 	    7 	    8 	    9

Двоично-десятичный	  0000 	  0001 	  0010 	  0011 	  0100 	  0101 	  0110 	  0111 	  1000 	  1001

Пример:

- Слово %MW5 содержит двоично-десятичную величину «2450», которая 	соответствует двоичной величине 0010 0100 0101 0000.

- Слово %MW12 содержит десятичную величину «2450», которая соответствует двоичной величине 0000 1001 1001 0010.

Слово %MW5 преобразуется в слово %MW12 с помощью инструкции BCD_TO_INT.

Слово %MW12 преобразуется в слово %MW5 с помощью инструкции INT_TO_BCD.

Структура

Операции преобразования выполняются следующим образом:

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Синтаксис

Операторы (преобразование 16-ти битных чисел)

BCD_TO_INT

Op1:= Оператор(Op2)

INT_TO_BCD

INT_TO_DBCD

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |
| Индексированные двойные слова | %MD |  |
| ## Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |

Синтаксис

Операторы (преобразование 32-х битных чисел)

DBCD_TO_DINT

Op1:= Оператор(Op2)

DINT_TO_DBCD

DBCD_TO_INT

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK |  |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |

Примеры применения:

Инструкция BCD_TO_INT может использоваться для обработки значения уставки, прочитанной со входов ПЛК из двоично-десятичных координатных преобразователей.

Инструкция INT_TO_BCD может использоваться для отображения числовых величин (например, результата вычисления текущего значения функционального блока) на дисплеях, использующих двоично-десятичный код.

Правила использования

- Преобразование двоично-десятичного кода в двоичный код

Инструкции преобразования двоично-десятичного кода в двоичный код дают гарантию того, что оператор преобразования относится к двоично-десятичной величине. Если величина представлена не двоично-десятичным кодом,  то системный бит %S18 установится в 1, и результатом станет значение первых четырёх ошибочных битов.

Пример: BCD_TO_INT(%MW2), где %MW2=4660, даст результат 1234.

Однако %MW2=242 (16#00F2) устанавливает бит %S18 в 1, а результат равен 15.

Если при использовании инструкции DBCD_TO_INT двоично-десятичное число превышает значение 32767, то системный бит %S18 устанавливается в 1, а результатом становится значение –1.

- Преобразование двоичного кода в двоично-десятичный код

Инструкция INT_TO_BCD даёт гарантию того, что оператор преобразования относится к величине, находящейся в диапазоне от 0 до 9999 (или от 0 до 9999 9999). Если же это не так, то системный бит %S18 устанавливается в 1, а результатом становится значение входного параметра.

Пример: INT_TO_BCD(%MW2), где %MW2=2478, даст результат 9336.

Однако, %MW2=10004 устанавливает бит %S18 в 1, а результат равен 10004.

Если при использовании инструкции INT_TO_DBCD входной параметр отрицательный, то системный бит %S18 устанавливается в 1, а результатом становится значение входного параметра.

    - Инструкции преобразования целых чисел в числа с ПЗ и наоборот

Существует четыре подобных инструкций преобразования:

INT_TO_REAL: целое слово  слово с ПЗ.
DINT_TO_REAL: целое двойное слово  слово с ПЗ.

REAL_TO_INT: слово с ПЗ  целое слово (результатом является ближайшая алгебраическая величина).

REAL_TO_DINT: слово с ПЗ  целое двойное слово (результатом является ближайшая алгебраическая величина).

Структура

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Синтаксис

Op1:= INT_TO_REAL (Op2)

Оператор

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |
| ## Индексированные слова с ПЗ | %MF |  |

Пример: целое слово  слово с ПЗ: 147  1.47e+02.

Op1:= DINT_TO_REAL (Op2)

Оператор

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения |
| ## Индексированные слова с ПЗ | %MF |  |

Пример: целое двойное слово  слово с ПЗ: 68905 000 --> 6.8905e+07.

Op1:= REAL_TO_INT (Op2)

Op1:= REAL_TO_DINT (Op2)

Оператор

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %NW, %BLK |  |
| ## Индексированные двойные слова | %MD |  |
| ## Неиндексированные двойные слова | %QD |  |
| ## Индексированные слова с ПЗ |  | %MF,%KF |
| ## Неиндексированные слова с ПЗ |  | Непосредственная величина с ПЗ |

Пример: слово с ПЗ  целое слово			5978.6  5978

слово с ПЗ  целое двойное слово		-1235978.6  -1235979

Замечание: если во время преобразования слова с ПЗ в целое число (или в целое двойное слово) величина с ПЗ выходит за границы слова (двойного слова), то бит %S18 устанавливается в 1.

    - Инструкции преобразования слов, представленных в коде Грея, в целые числа

Инструкция GRAY_TO_INT преобразует слово, представленное в коде Грея, в целое число (чистый двоичный код).

Суть кода Грея: код Грея (или «отражённый двоичный» код) используется для кодирования изменений числовой величины и представления её в качестве последовательности двоичных конфигураций, которые отличаются друг от друга состоянием одного бита. Этот код может использоваться для того, чтобы обойти следующие случайные ситуации: в чистом двоичном коде во время изменения значения 0111 на значение 1000 может сгенерироваться случайная величина в диапазоне от 0 до 1000, так как биты не меняют своё значение точно в одно и то же время.

## Код			  Разряды

Десятичный		    0	    1 	    2 	    3 	    4 	    5 	    6 	    7 	    8 	    9

Двоично-десятичный	  0000 	  0001 	  0010 	  0011 	  0100 	  0101 	  0110 	  0111 	  1000 	  1001

## Грей  			  0000 	  0001 	  0011 	  0010 	  0110 	  0111 	  0101 	  0100 	  1100 	  1101

Структура

## Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Синтаксис

Op1:= GRAY_TO_INT(Op2)

Оператор

Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW, %BLK | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, %Xi.T, числовые выражения |

    - Инструкции преобразования слов в двойные слова и наоборот

Описанные ниже инструкции используются для чисто символических объектов (например, функциональных блоков DFB). Для адресуемых объектов механизмы совмещения (например, двойное слово %MD0 включает в себя слова %MW0 и %MW1) означают, что эти инструкции не могут быть использованы.

- Инструкции извлечения младшего слова из двойного слова

Инструкция LW извлекает младшее слово из двойного слова и переводит его в формат одиночного слова.

Op1:= LW(Op2)

Синтаксис

Op1 = слово одиночной длины (тип WORD)

Op2 = слово двойной длины (тип DWORD)

Пример: Давление_топливного_бака:=LW(Параметр_1)

Если Параметр_1 = 16#FFFF1234, то Давление_топливного_бака = 16#1234

- Инструкции извлечения младшего слова из двойного слова

Инструкция HW извлекает старшее слово из двойного слова и переводит его в формат одиночного слова.

Op1:= HW(Op2)

Синтаксис

Op1 = слово одиночной длины (тип WORD)

Op2 = слово двойной длины (тип DWORD)

Пример: Давление_топливного_бака:=HW(Параметр_1)

Если Параметр_1 = 16#FFFF1234, то Давление_топливного_бака = 16#FFFF

- Инструкции для соединения двух слов

Инструкция CONCATW соединяет два одиночных слова и переводит их в формат двойного слова.

Синтаксис

Op1:= CONCATW(Op2, Op3)

Op1 = слово двойной длины (тип DWORD)

Op2 = слово одиночной длины (тип WORD)

Op3 = слово одиночной длины (тип WORD)

Пример: Давление_топливного_бака:= CONCATW(Параметр_1, Параметр_2)

Если Параметр_1 = 16#1234, Параметр_2 = 16#FFFF, то

Давление_топливного_бака = 16#FFFF1234

  - Инструкции для таблиц слов

    - Общие сведения

Программное обеспечение PL7 используется для выполнения операций на таблицах:

- слов,

- двойных слов,

- слов с ПЗ.

Таблицы слов представляют собой последовательность смежных слов одинакового типа и определённой длины L.

| Тип | Формат | Максимальный адрес | Размер | Разрешение записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренние слова | Одиночная длина Двойная длина Плавающая запятая | %MWi:L %MDi:L %MFi:L | i+L Nmax (1) i+L Nmax – 1 (1) i+L Nmax – 1 (1) | Да Да Да |
| Слова-константы | Одиночная длина Двойная длина Плавающая запятая | %KWi:L %KDi:L %KFi:L | i+L Nmax (1) i+L Nmax – 1 (1) i+L Nmax – 1 (1) | Нет Нет Нет |
| Системные слова | Одиночная длина | %SW50:4 (2) | – | Да |

Примечание (1): Nmax равно максимальному количеству слов, определённых во время конфигурирования программного обеспечения.

Примечание (2): в табличной форме могут быть адресованы только слова %SW50%SW53.

Общие правила для действий с таблицами

# Табличные операции выполняются только над таблицами, содержащими объекты одного типа.

- Максимальное число таблиц, над которыми может быть выполнена табличная операция, равно двум.

- Если выполняется операция над таблицами разной длины, то результирующая таблица будет иметь длину, равную длине более короткой таблицы.

- Пользователь должен избегать выполнения операций над пересекающимися таблицами (например, %MW100[20]:=%MW90[20]+%KW100[20]).

- Операции над двумя таблицами выполняются поэлементно (над каждым элементом в каждой строке этих таблиц), а результат операции помещается в соответствующую строку результирующей таблицы на соответствующую позицию.

- Если во время выполнения операции над двумя элементами системный бит %S18 устанавливается в 1, то это означает, что результат операции является недопустимым, но операции над следующими элементами будут выполнены правильно.

- Если один из операндов является числовым выражением, то он должен быть заключён в скобки.

- Строка слова в таблице соответствует позиции слова в таблице. Первая позиция соответствует строке с номером 0.

    - Присваивание таблиц слов

Следующие величины могут быть присвоены таблицам слов:

- непосредственная величина  таблица слов (индексированных)			пример 1

непосредственная величина двойного формата  таблица двойных слов 
(индексированных)

непосредственная величина с ПЗ  таблица слов с ПЗ (индексированных)

Пример 1: %MW0 :5:= 100

- слово (индексированное)  таблица слов (индексированных)			пример 2

двойное слово (индексированное)  таблица двойных слов 
(индексированных)

слово с ПЗ (индексированное)  таблица слов с ПЗ (индексированных)

Пример 2: %MW0 :5:= %MW11

- таблица слов (индексированных)  таблица слов (индексированных)		пример 3

таблица двойных слов (индексированных)  таблица двойных слов 
(индексированных)

таблица слов с ПЗ (индексированных)  таблица слов с ПЗ (индексированных)

Пример 3: %MW0 :5:= %KW0:5

Замечание: множественное присваивание разрешается в примерах 1 и 2 (%MW0:4 := %MW10:6 := %MW100), но запрещено в примере 3.

Структура

## Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Op1 := Op2

Оператор :=

Таблицы слов

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов | %MW:L | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |

Таблицы двойных слов

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов | %MD:L | %MD:L, %KD:L |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  | Непосредственная величина, %ID, %QD, числовые выражения |

Таблицы слов с ПЗ

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы слов с ПЗ | %MF:L | %MF:L, %KF:L |
| ## Индексированные слова с ПЗ |  | %MF, %KF |
| Неиндексированные слова с ПЗ |  | Непосредственная величина с ПЗ, числовые выражения с ПЗ |

Замечание: множественное присваивание таблиц запрещено.

    - Арифметические табличные инструкции

Эти инструкции используются для выполнения арифметических операций между двумя таблицами слов (или словом и таблицей слов), используемых в качестве операндов.

+   :   сложение			*  :   умножение

   :   вычитание			/   :   деление

REM	: остаток от деления

## Структура

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Op1 := Op2 Оператор Op3

Операторы: +, , *, /, REM

Операнды

Таблицы слов

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 & 3 (Op2 и Op3) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов | %MW:L | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |

Таблицы двойных слов

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 & 3 (Op2 и Op3) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов | %MD:L | %MD:L, %KD:L |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  | Непосредственная величина, %ID, %QD, числовые выражения |

    - Логические табличные инструкции

Эти инструкции используются для выполнения логических операций между двумя таблицами слов (или словом и таблицей слов), используемых в качестве операндов.

AND	:   логическое “И” (поразрядное).

OR	:   логическое “ИЛИ” (поразрядное).

XOR 	:   исключающее “ИЛИ” (поразрядное).

NOT	:   поразрядная логическая операция ‘НЕ’ над таблицей (операция выполняется над   
   	    одним операндом).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

### Синтаксис

### Операторы

Op1:=Op2 Оператор Op3

AND, OR, XOR

Op1:=NOT Op2

##### NOT

Операнды

Таблицы слов

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 & 3 (Op2 и Op3) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов | %MW:L | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |

Таблицы двойных слов

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 & 3 (Op2 и Op3) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов | %MD:L | %MD:L, %KD:L |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD, %SD |
| Неиндексированные двойные слова |  | Непосредственная величина, %ID, %QD, числовые выражения |

    - Функции табличного суммирования

Функции SUM и SUM_ARR складывают все элементы в таблице слов:

- Если таблица содержит слова одиночной длины, то результат также будет представлен в формате одиночного слова (функция SUM).

- Если таблица содержит слова двойной длины, то и результат будет представлен в формате двойного слова (функция SUM).

- Если таблица содержит слова с ПЗ, то и результат будет представлен в формате слова с ПЗ (функция SUM_ARR).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			       Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Res:= SUM (Tab)

Res:= SUM_ARR (Tab)

### Функция

## Параметры

| Тип | Результат (Res) | Таблица (Tab) |
| --- | --- | --- |
| Таблицы индексированных слов |  | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  |
| Таблица индексированных двойных слов |  | %MD:L,%KD:L |
| ## Индексированные двойные слова | %MD |  |
| ## Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |
| Таблицы индексированных слов с ПЗ |  | %MF:L,%KF:L |
| ## Индексированные слова с ПЗ | %MF |  |

Замечание: бит %S18 устанавливается в 1, когда результат превышает границы слова или двойного слова (в зависимости от табличного операнда).

Пример: 	%MW5:=SUM(%MW30:4),  где  %MW30= 10,  %MW31= 20,

%MW32= 30,  %MW33= 40,  %MW5=10+20+30+40=100

    - Функции сравнения таблиц

Функции EQUAL (целый формат) и EQUAL_ARR (формат с ПЗ) осуществляют поэлементное сравнивание двух таблиц.

Если обнаруживается отличие, то строка, на которой находятся первые отличные элементы, выдаётся в качестве результата в формате слова. В противном случае выдаётся значение –1.

Третий параметр задаёт строку, начиная с которой необходимо произвести сравнение (например, 0 для сравнения с самого начала). Этот параметр является необязательным (его не  разрешено использовать для функции EQUAL_ARR). Если третий параметр опущен, то сравнение выполняется по всей таблице.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			        Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Res:= EQUAL (Tab1, Tab2, row)

Функция

Res:= EQUAL_ARR (Tab1, Tab2)

## Параметры

| Тип | Результат (Res) | Table (Tab) | Строка |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблицы слов |  | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |  |
| Индексированные слова | %MW |  | %MW,%KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  | Непосредственная величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |
| Таблицы двойных слов |  | %MD:L, %KD:L |  |
| ## Индексированные ## двойные слова | %MD |  | %MD,%KD |
| ## Неиндексированные ## двойные слова | %QD, %SD |  | Непосредственная величина, %QD, %ID, %SD, числовые выражения |
| Таблицы слов с ПЗ |  | %MF:L, %KF:L |  |
| ## Cлова с ПЗ | %MF |  |  |

Замечание:

- Таблицы должны быть одинаковой длины.

- Если значение третьего параметра «строка» превышает фактические размеры таблицы, результат будет равен этому значению.

Пример:	%MW5:=EQUAL(%MW30:4,%KW0:4,1)

0	%MW30 = 10   %KW0 = 20

1	%MW31 = 20   %KW1 = 20

2	%MW32 = 30   %KW2 = 30

3	%MW33 = 40   %KW3 = 60 ==> %MW33  %KW3 ==> %MW5= 3

    - Функции поиска по таблицам

Существует 11 функций поиска по таблицам:

- FIND_EQW: поиск в таблице слов позиции первого элемента, который равен данной величине.

- FIND_GTW: поиск в таблице слов позиции первого элемента, который больше данной величины.

- FIND_LTW: поиск в таблице слов позиции первого элемента, который меньше данной величины.

- FIND_EQD: поиск в таблице двойных слов позиции первого элемента, который равен данной величине.

- FIND_GTD: поиск в таблице двойных слов позиции первого элемента, который больше данной величины.

- FIND_LTD: поиск в таблице двойных слов позиции первого элемента, который меньше данной величины.

- FIND_EQR: поиск в таблице слов с ПЗ позиции первого элемента, который равен данной величине.

- FIND_GTR: поиск в таблице слов с ПЗ позиции первого элемента, который больше данной величины.

- FIND_LTR: поиск в таблице слов с ПЗ позиции первого элемента, который меньше данной величины.

- FIND_EQWP: поиск в таблице слов позиции первого элемента, который равен величине, заданной третьим параметром «строка».

- FIND_EQDP: поиск в таблице двойных слов позиции первого элемента, который равен величине, заданной третьим параметром «строка».

Результатом выполнения этих инструкций является строка с первым найденным элементом или значение –1 в том случае, если поиск дал отрицательный результат.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			       Язык Списка Инструкций

##### Синтаксис

Функция

Res:= Функция (Tab,Val)

FIND_EQW,FIND_GTW,FIND_LTW

FIND_EQD,FIND_GTD,FIND_LTD

FIND_EQR,FIND_GTR,FIND_LTR

Res:= Функция (Tab, Val, row)

FIND_EQWP,FIND_EQDP

Параметры

Таблицы слов (FIND_EQW, FIND_GTW, FIND_LTW, FIND_EQWP)

| Тип | Результат (Res) | Таблица (Tab) | Величина (Val), строка |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов |  | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |  |
| Индексированные слова | %MW |  | %MW,%KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  | Непосредственная величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |

Таблицы двойных слов (FIND_EQD, FIND_GTD, FIND_LTD, FIND_EQDP)

| Тип | Результат (Res) | Таблица (Tab) | Величина (Val) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов |  | %MD:L,%KD:L |  |
| Индексированные (двойные) слова | %MW |  | %MD,%KD |
| Неиндексированные (двойные) слова | %QW, %SW, %NW |  | Непосредственная величина, %QD, %ID, %SD, числовые выражения |

Замечание: информацию о параметре «строка» см. выше в таблице слов (для FIND_EQDP так же, как и для FIND_EQWP).

Таблицы слов с ПЗ (FIND_EQR, FIND_GTR, FIND_LTR)

| Тип | Результат (Res) | Таблица (Tab) | Величина (Val) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Таблицы слов с ПЗ |  | %MF:L, %KF:L |  |
| Индексированные слова с ПЗ | %MW |  | %MF,%KF |
| Неиндексированные слова с ПЗ | %QW, %SW, %NW |  | Непоср. величина, числовые выражения |

Пример:	%MW5:=FIND_EQW(%MW30:4,%KW0)

«Строка»

0	      %MW30 = 10

1	      %MW31 = 20

2	      %MW32 = 30 ==> %KW0 = 30 ==> %MW5 = 2

3	      %MW33 = 40

    - Функция нахождения максимального и минимального значения в таблице

Существует шесть таких функций:

- MAX_ARW	:	поиск максимального значения в таблице слов.

- MIN_ARW	:	поиск минимального значения в таблице слов.

- MAX_ARD	:	поиск максимального значения в таблице двойных слов.

- MIN_ARD	:	поиск минимального значения в таблице двойных слов.

- MAX_ARR	:	поиск максимального значения в таблице слов с ПЗ.

- MIN_ARR	:	поиск минимального значения в таблице слов с ПЗ.

Результатом выполнения этих инструкций является максимальное (минимальное) значение, найденное в таблице.

## Структура

## Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Синтаксис

## Функция

MAX_ARW, MIN_ARW

Res:=Функция (Tab)

MAX_ARD, MIN_ARD

MAX_ARR, MIN_ARR

## Параметры

| Тип | Результат (Res) | Таблица (Tab) |
| --- | --- | --- |
| Таблицы индексированных слов |  | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  |
| Таблицы индексированных двойных слов |  | %MD:L,%KD:L |
| ## Индексированные двойные слова | %MD |  |
| ## Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |
| Таблицы величин с ПЗ |  | %MF:L,%KF:L |
| ## Индексированные слова с ПЗ | %MF |  |

    - Количество значений, повторяющихся в таблице

Существует три таких функции:

- OCCUR_ARW: находит в таблице слов количество элементов, равных заданному значению.

- OCCUR_ARD: находит в таблице двойных слов количество элементов, равных заданному значению.

- OCCUR_ARR: находит в таблице слов с ПЗ количество элементов, равных заданному значению.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Синтаксис

Функция

Res:=Функция (Tab, Val)

OCCUR_ARW

##### OCCUR_ARD

OCCUR_ARR

## Параметры

| Тип | Результат (Res) | Таблица (Tab) | Величина (Val) |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблицы индексированных слов |  | %MW:L, %KW:L, %Xi.T:L |  |
| Индексированные слова | %MW |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  | Непоср. величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |
| Таблицы индексированных слов |  | %MD:L,%KD:L |  |
| Индексированные (двойные) слова | %MW |  | %MD,%KD |
| Неиндексированные (двойные) слова | %QW, %SW, %NW |  | Непоср. величина, %QD, %ID, %SD, числовые выражения |
| Таблицы слов с ПЗ |  | %MF:L,%KF:L |  |
| Индексированные слова (с ПЗ) | %MW |  | %MF,%KF |
| Неиндексированные слова (с ПЗ) | %QW, %SW, %NW |  | Непоср. величина, числовые выражения |

    - Функция циклического сдвига в таблице

Существует шесть функций сдвига:

- ROL_ARW: выполняет циклический сдвиг элементов в таблицах слов на n позиций сверху вниз.

- ROL_ARD: выполняет циклический сдвиг элементов в таблицах двойных слов на n позиций сверху вниз.

- ROL_ARR: выполняет циклический сдвиг элементов в таблицах слов с ПЗ на n позиций сверху вниз.

- ROR_ARW: выполняет циклический сдвиг элементов в таблицах слов на n позиций снизу вверх.

- ROR_ARD: выполняет циклический сдвиг элементов в таблицах двойных слов на n позиций снизу вверх.

- ROR_ARR: выполняет циклический сдвиг элементов в таблицах слов с ПЗ на n позиций снизу вверх.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

##### Синтаксис

Функции  ROL_ARW, ROR_ARW

Функция (n, Tab)

Параметры

Таблицы слов

| Тип | Число позиций (n) | Таблица (Tab) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов |  | %MW:L |
| Индексированные слова | %MW,%KW, %Xi.T |  |
| Неиндексированные слова | Непосредственная величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |  |

Функции  ROL_ARD, ROR_ARD

Функция (n, Tab)

Параметры

Таблицы двойных слов

| Тип | Число позиций (n) | Таблица (Tab) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов |  | %MD:L |
| Индексированные слова | %MW,%KW, %Xi.T |  |
| Неиндексированные слова | Непосредственная величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |  |

Функции  ROL_ARR, ROR_ARR

Функция (n, Tab)

Параметры

Таблицы слов с ПЗ

| Тип | Число позиций (n) | Таблица (Tab) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы индексированных слов с ПЗ |  | %MF:L |
| Индексированные слова | %MW,%KW, %Xi.T |  |
| Неиндексированные слова | Непосредственная величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |  |

Замечание: если n  0,  то операция сдвига не выполняется.

    - Функция табличной сортировки

Существует три функции сортировки:

- SQRT_ARW: сортирует элементы таблицы слов в возрастающем или убывающем порядке и помещает результат в ту же самую таблицу.

- SQRT_ARD: сортирует элементы таблицы двойных слов в возрастающем или убывающем порядке и помещает результат в ту же самую таблицу.

- SQRT_ARR: сортирует элементы таблицы слов с ПЗ в возрастающем или убывающем порядке и помещает результат в ту же самую таблицу.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

##### Синтаксис

Функция

Функция (dir., Tab)

SORT_ARW

SORT_ARD

SORT_ARR

- Параметр direction (англ. направление) задаёт направление сортировки: если direction  0, то выполняется сортировка по возрастанию, если меньше 0 – по убыванию.

- Результат (отсортированная таблица) даётся в параметре Tab (таблица, которую нужно сортировать).

Параметры

Таблицы слов

| Тип | Направление сортировки | Таблица (Tab) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы слов (SORT_ARW) |  | %MW:L |
| ## Таблицы двойных слов (SORT_ARD) |  | %MD:L |
| ## Таблицы слов с ПЗ (SORT_ARR) |  | %MF:L |
| Индексированные слова | %MW, %KW |  |
| Неиндексированные слова | Непосредственная величина, %QW, %IW, %SW, %NW, числовые выражения |  |

    - Функция вычисления длины таблицы

Существует четыре функции вычисления длины таблицы, которые могут быть использованы при программировании функциональных блоков DFB в том случае, если длина таблицы не была задана явно:

- LENGTH_ARW: вычисление длины таблицы слов по количеству элементов.

- LENGTH_ARD : вычисление длины таблицы двойных слов по количеству элементов.

- LENGTH_ARR : вычисление длины таблицы слов с ПЗ по количеству элементов.

- LENGTH_ARX : вычисление длины битовой таблицы слов по количеству элементов.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

##### Синтаксис

Функция

Результат = Функция (Tab)

LENGTH_ARW

LENGTH_ARD

LENGTH_ARR

LENGTH_ARX

Параметры

Таблицы слов

| Тип | Таблица (Tab) | Результат (Res) |
| --- | --- | --- |
| ## Таблицы (LENGTH_ARW) | слово |  |
| ## Таблицы (LENGTH_ARD) | двойное слово |  |
| ## Таблицы (LENGTH_ARR) | слово с ПЗ |  |
| ## Таблицы (LENGTH_ARX) | бит |  |
| Индексированные слова |  | %MW |
| Неиндексированные слова |  | %QW,%SW,%NW |

Замечание: параметры таблицы являются чисто символическими объектами.

  - Инструкции для символьных строк

    - Формат строки или таблицы символов

Символьная таблица формируется из серии байтов, содержащих символьную строку. Размер таблицы необходим для определения максимальной длины символьной строки (до 255 символов).

Пример: %MB4:6 представляет таблицу из 6 байтов, содержащих строку до 6 символов.

Первый байт в начале таблицы должен быть чётным (невозможно ввести байтовую таблицу, начинающуюся с нечётного байта, например: %MB5:6).

Байтовые таблицы используют ту же область памяти, что и слова %MW и %MD. Поэтому существует риск пересечения между ними (см. часть A, раздел 1.2-4).

Символьная строка включает в себя все символы от начала таблицы до первого обнаруженного символа конца строки.

Символ NUL (шестнадцатеричный код 00) известен как символ конца строки. В этом разделе он обозначается через символ Ø.

Примеры:

- Следующая таблица (из 12 элементов) содержит строку ‘ABCDE’ (длиной 5 символов).

| ‘A’ | ‘B’ | ‘C’ | ‘D’ | ‘E’ | ‘Ø’ | ‘J’ | ‘K’ | ‘L’ | ‘M’ | ‘N’ | ‘O’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Следующая таблица (из 10 элементов) содержит строку ‘ABCDEJKLMN’ (длиной 10 символов).

| ‘A’ | ‘B’ | ‘C’ | ‘D’ | ‘E’ | ‘J’ | ‘K’ | ‘L’ | ‘M’ | ‘N’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таким образом, длина символьной строки определяется либо количеством символов перед символом конца строки Ø, либо фактическим размером таблицы при отсутствии символа Ø.

Замечания:

Системный бит %S15 устанавливается в 1 в следующих ситуациях:

- Если при записи строки в таблицу её длина оказывается больше размера таблицы (невозможно записать символ конца строки Ø).

- Если пользователь пытается получить доступ к символу, которого нет в этой строке.

- Неверные параметры:

В функциях DELETE, MID, REPLACE параметр length = 0, в функции FIND поиск подстроки, которая длиннее строки.

    - Присваивание строки символов

Эта функция используется для пересылки символьной строки в байтовую таблицу длины L.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: пересылка символьной строки 'set_to_run' в байтовую таблицу длиной 10 сим-
 	   волов:

Синтаксис

%MB30:10:='set_to_run' ;

Op1 := Op2

Оператор

## Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- | --- |
| ## Байтовые таблицы | %MB:L | %MB:L, %KB:L Непосредственная величина |

    - Буквенно-цифровые сравнения

Эти операторы используются для сравнения двух символьных строк, находящихся в байтовых таблицах, определённых в качестве параметров. Сравнение выполняется посимвольно.

Результатом является бит, который равен 1, если обе строки символ за символом удовлетворяют условиям, определяемым оператором. В противном случае этот бит равен 0.

## Порядок символов определяется таблицей кодов ASCII (ISO 646). Например, строка ‘Z’ больше строки ‘AZ’, которая в свою очередь больше строки ‘ABC’.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Блоки сравнения программируются в 		Сравнение выполняется внутри квадратных

тестовой области.	скобок, следующих за инструкциями LD, AND и OR.

Язык Структурированного Текста

%M10 := %MB20:12 < %MB40:12 ;

Пример:  %MB20:12 < %MB40:12 ==> ДА, результат равен 1, где

Элементы, следующие за символом конца строки,  не рассматриваются.

##### Синтаксис

Оператор

Op1 Оператор Op2

<, >, <=, >=, =, < >

## Операнды

| Тип | Операнд 1 (Op1) и Операнд 2 (Op2) |
| --- | --- |
| ## Байтовые таблицы | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |

    - Функции преобразования  «Число <---> ASCII»

Эти функции используются для преобразования числовой величины (или величины с ПЗ) в символьную строку в коде ASCII и наоборот.

Результат преобразования должен быть передан объекту PL7 с помощью операции присваивания: байтовая таблица, одиночное или двойное слово, слово с ПЗ.

Возможны следующие преобразования:

INT_TO_STRING 	 :    преобразование  Двоичный код --> ASCII

DINT_TO_STRING	 :    преобразование  Двоичный код --> ASCII

STRING_TO_INT	 :    преобразование  ASCII --> Двоичный код

STRING_TO_DINT	 :    преобразование  ASCII --> Двоичный код

REAL_TO_STRING	 :    преобразование  Слово с ПЗ --> ASCII

STRING_TO_REAL	 :    преобразование  ASCII--> Слово с ПЗ

Для получения информации по формату с ПЗ см. часть B, раздел 2.5

Информация о коде ASCII:

Все 256 буквенно-цифровых и управляющих символов могут быть закодированы восемью битами.

Этот код, известный как ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange – американский стандартный код для обмена информацией), совместим с байтовой концепцией. Поэтому любая таблица из n байтов может быть сформирована из n кодов ASCII, определяющих n символов.

    - Преобразование  «Двоичный Код  ASCII»

Эти функции используются для преобразования числовой величины (слова одиночной или двойной длины) в символьную строку в коде ASCII.

Каждый разряд (так же как и знак) величины, определённой в качестве параметра, кодируется в ASCII как элемент результирующей байтовой таблицы.

- Функция INT_TO_STRING: слово одиночной длины может содержать величину в пределах от –32768 до +32767, т.е. пять разрядов, не считая знакового разряда. Поэтому результатом будет таблица из шести символов плюс символ конца строки. Информация о знаке (‘+’ или ‘–’) хранится в первом символе, о единицах – в шестом символе, о десятках – в пятом символе и т.д.

- Функция DINT_TO_STRING: слово двойной длины может содержать величину в пределах от –2147483648 до +2147483647, т.е. 10 разрядов, не считая знакового разряда. Поэтому результатом будет таблица из 12 символов плюс символ конца строки. Информация о знаке (‘+’ или ‘–’) хранится в первом символе, о единицах – в 12-ом символе, о десятках – в 11-ом символе и т.д. Во втором символе всегда находится ‘0’.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Пример: преобразование Двоичный код --> ASCII

%MB10:7 := INT_TO_STRING (%MW20), где %MW20 = –3782 в десятичном коде ==>

результатом станет следующая таблица из семи байт %MB10:7

Пример: %MB2:13 := DINT_TO_STRING (%MD30), где %MD30 = - 234701084

##### Синтаксис

Оператор

Результат :=  INT_TO_STRING (величина)

Операнды

| Тип | Результат | Величина |
| --- | --- | --- |
| ## 6-ти байтовые таблицы + символ конца строки | %MB:7 |  |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непоср. величина, числовые выражения |

Оператор

Результат := DINT_TO_STRING (величина)

Операнды

| Тип | Результат | Величина |
| --- | --- | --- |
| ## 12-ти байтовые таблицы + символ конца строки | %MB:13 |  |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  | %ID, %QD, %SD, непоср. величина, числовые выражения |

    - Преобразование «ASCII ---> Двоичный код»

Эта функция используется для преобразования символьной строки, представляющей числовую величину, в двоичный код (результат переводится в формат слова одиночной или двойной длины).

Каждый элемент таблицы, определённой в качестве параметра, представляет собой ASCII код символа. Разрешёнными символами являются цифры, а также символы ‘+’ и ‘–’.

- Функция STRING_TO_INT: преобразует строку из шести символов, представляющих числовую величину в диапазоне от –32768 до +32767. Первый символ должен представлять знак, а следующие символы – саму величину. Второй символ представляет десятки тысяч, …, шестой символ – единицы. Величина в строке должна быть выровнена вправо.

- Функция STRING_TO_DINT: преобразует строку из 12 символов, представляющих числовую величину в диапазоне от –2147483648 до +2147483647. Первый символ должен представлять знак, а следующие символы – саму величину. Вторым символом является символ ‘0’. Третий символ представляет тысячи миллионов, …, 12-ый символ – единицы. Величина в строке должна быть выровнена вправо.

Структура

Пример: %MW13 := STRING_TO_INT (%MB20:7), где

результат %MW13 = –2347 в десятичном коде

Синтаксис

Результат := STRING_TO_INT (строка)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строка |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  |
| ## 6-ти байтовые таблицы + символ конца строки |  | %MB:7, %KB:7, непосредственная величина |

Бит %S18 устанавливается в 1, если описываемая строкой величина выходит за границы диапазона от –32768 до +32767, а также если один из шести символов является недопустимым.

Оператор

Результат := STRING_TO_DINT (строка)

Операнды

| Тип | Результат | Строка |
| --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова |  | %MD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |
| ## 12-ти байтовые таблицы + символ конца строки |  | %MB:13, %KB:13, непосредственная величина |

Бит %S18 устанавливается в 1, если описываемая строкой величина выходит за границы диапазона от –2147483648 до 2147483647, а также если один из 12 символов является недопустимым.

    - Преобразование  «Слово с ПЗ ---> ASCII»

Эта функция используется для преобразования вещественной числовой величины, содержащейся в слове с ПЗ, в символьную строку в коде ASCII. Результат переносится в таблицу из 13 байт с добавлением символа конца строки.

Все разряды преобразуемой величины, а также символы ‘+’,  ‘–’,  ‘.’,  ‘e’  и  ‘E’, кодируются в коде ASCII как элементы результирующей таблицы. Знак величины расположен в первом символе, десятичная запятая (.) – в третьем, экспонента ‘e’ – в десятом, а знак экспоненты – в 11-ом символе.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB20:14 := REAL_TO_STRING (%MF30) ;

Пример: %MB20:14 := REAL_TO_STRING (%MF30), где %MF30 = – 3.234718 e +26

==> результат

%MB         20      21      22       23      24      25      26      27      28       29	 30      31      32      33

| ‘–’ | ‘3’ | ‘.’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘7’ | ‘1’ | ‘8’ | ‘e’ | ‘+’ | ‘2’ | ‘6’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Оператор

Результат := REAL_TO_STRING (величина)

Операнды

| Тип | Результат | Величина |
| --- | --- | --- |
| ## 13-ти байтовые таблицы + символ конца строки | %MB:14 |  |
| Индексированные слова |  | %MF, %KF |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, числовые выражения |

Бит %S18 устанавливается в 1, если величина с ПЗ, определённая в качестве параметра, выходит за границы диапазона от – 3.402824e+38 до –1.175494e–38 или от +1.175494e–38 до +3.402824e+38. В этом случае полученный результат будет неверен.

    - Преобразование «ASCII ---> Слово с ПЗ»

Эта функция используется для преобразования символьной строки, представляющей вещественную числовую величину, в слово с ПЗ (результат переводится в формат слова с ПЗ).

Каждый элемент таблицы, определяемой в качестве параметра, представляет собой ASCII код одного символа. Разрешёнными символами являются цифры, а также символы ‘+’,  ‘–’,  ‘.’,  ‘e’  и  ‘E’. Символ конца строки не используется здесь для определения конца строки. Это означает, что все 13 символов таблицы должны быть верными.

Знак величины должен быть расположен в первом символе, десятичная запятая (.) – в третьем, экспонента ‘e’ – в десятом, а знак экспоненты – в 11-ом символе. Например, величина 3.12 должна быть представлена следующим образом: '+3.120000e+00'.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MF18 := STRING_TO_REAL (%MB20:13) ;

Пример: %MF18 := STRING_TO_REAL (%MB20:13), где

%MB         20      21      22       23      24      25      26      27      28       29	 30      31      32

| ‘–’ | ‘3’ | ‘.’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘7’ | ‘1’ | ‘8’ | ‘e’ | ‘+’ | ‘2’ | ‘6’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> результат %MF18 = – 3.234718e+26

Синтаксис

Результат := STRING_TO_REAL (строка)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строка |
| --- | --- | --- |
| ## Индексированные слова | %MF |  |
| ## 13-ти байтовые таблицы |  | %MB:13, %KB:13, непосредственная величина |

Бит %S18 устанавливается в 1, если описываемая строкой величина выходит за границы диапазона от – 3.402824e+38 до –1.175494e–38 или от +1.175494e–38 до +3.402824e+38, а также если один из 13 символов является недопустимым.

    - Конкатенация (соединение) двух строк

Эта функция позволяет осуществить соединение двух символьных строк, задаваемых в качестве параметра. Результатом является байтовая таблица, содержащая символьную строку.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB30:14 := CONCAT (%MB4:6, %MB14:9) ;

Пример: %MB30:14 := CONCAT (%MB4:6, %MB14:9)

%MB          4       5        6      7        8       9

| ‘i’ | ‘n’ | ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB         14     15      16     17     18     19     20     21      22

| ‘t’ | ‘e’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB         30      31     32     33      34     35     36     37     38      39     40      41     42     43

| ‘i’ | ‘n’ | ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ | ‘t’ | ‘e’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := CONCAT (строка1, строка2)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строка 1 и строка 2 |
| --- | --- | --- |
| ## Байтовые таблицы | %MB:L | %MB:L,%KB:L, непосредственная величина |

- Если результирующая таблица слишком короткая, то результат усекается и системный бит %S15 устанавливается в 1: 	   %MB30:10 := CONCAT (%MB4:6, %MB14:9)

%MB         30      31      32     33      34      35     36      37      38     39

| ‘i’ | ‘n’ | ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ | ‘t’ | ‘e’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бит %S15 в этом случае установится в 1.

- Если результирующая таблица слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки : 			   %MB30:15 := CONCAT (%MB4:6, %MB14:9)

%MB         30     31      32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44

| ‘i’ | ‘n’ | ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ | ‘t’ | ‘e’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Удаление символьной подстроки

Эта функция используется для удаления символов (длина подстроки L), начиная с определённой колонки (позиции первого удаляемого символа) в строке, определяемой в качестве параметра. Результатом является байтовая таблица, содержащая символьную строку.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB14:9 := DELETE (%MB30:14, %MW2, %MW4) ;

Пример: %MB14: 9 := DELETE (%MB30:14, %MW2, %MW4), где

%MW2 = 5 (удаление пяти символов), %MW4 = 3 (позиция =3)

%MB         30     31      32     33      34      35     36     37      38     39      40      41     42      43

| ‘i’ | ‘n’ | ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ | ‘t’ | ‘e’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB        14      15     16      17     18      19      20     21      22

| ‘i’ | ‘n’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := DELETE (строка, длина, позиция)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строка | Длина Позиция |
| --- | --- | --- | --- |
| Байтовые таблицы | %MB:L | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

Некоторые параметры могут перекрываться в зависимости от индексов объектов PL7:

- Таблица, содержащая исходную строку.

- Таблица, содержащая результирующую строку.

- Слово, содержащее удаляемую подстроку.

- Слово, содержащее позицию первого удаляемого элемента.

В случае отрицательного значения параметров «длина» или «позиция», их величина принимается равной 0. Минимальное значение параметра «позиция» равно 1, что соответствует первой позиции в символьной строке.

Если результирующая таблица слишком длинная, то к строке добавляются символы .

Системный бит %S15 устанавливается в 1 в следующих случаях:

- Если удаляемая подстрока имеет нулевую длину. В этом случае результирующая таблица является копией исходной таблицы.

- Если параметр «позиция» больше, чем длина строки, или позиция первого обнаруженного символа конца строки меньше или равна позиции первого удаляемого символа. Результатом в этом случае является пустая строка.

- Если параметр «позиция» равен 0. Результирующая таблица в этом случае будет содержать пустую строку.

- Если результирующая таблица слишком короткая. В этом случае происходит усечение.

    - Вставка символьной подстроки

Вставка символьной подстроки, которая определяется вторым параметром (строка 2), в символьную строку, определяемую первым параметром (строка 1).

Вставка делается в первую строку после символа, положение которого задаётся параметром «позиция».

Результатом вставки является новая символьная строка, перенесённая в байтовую таблицу.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB2:14 := INSERT (%MB20:9, %MB30:6, %MW40) ;

Пример:  %MB2:14 := INSERT (%MB20:9, %MB30:6, %MW40),

где %MW40 := позиция 2

%MB         20     21     22      23     24      25     26      27     28

| ‘i’ | ‘n’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB         30     31     32      33     34      35

| ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ | ‘t’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB          2       3       4        5       6        7        8       9       10     11      12     13      14     15

| ‘i’ | ‘n’ | ‘c’ | ‘o’ | ‘n’ | ‘t’ | ‘e’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘a’ | ‘b’ | ‘I’ | ‘e’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := INSERT (строка1, строка2, позиция)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строки 1 и 2 | Позиция |
| --- | --- | --- | --- |
| Байтовые таблицы | %MB:L, непосредственная величина | %MB:L, %KB:L |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

Минимальное значение параметра «позиция» равно 1, что соответствует первой позиции в символьной строке.

Сделать вставку в начало строки невозможно. Для этого используйте функцию CONCAT.

Если таблица слишком длинная, то должны быть добавлены символы конца строки.

Системный бит %S15 устанавливается в 1 в следующих случаях:

- Если параметр «позиция» меньше или равен 0. В этом случае его значение принимается равным 0, а результирующая таблица содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки).

- Если параметр «позиция» больше или равен длине исходной строки. Результирующая таблица в этом случае содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки). Если результирующая таблица слишком короткая, то происходит усечение.

    - Замена символьной подстроки

Эта функция используется для замещения участка символьной строки, определяемой в исходной таблице (строка 1), символьной подстрокой, определяемой в таблице замещения (строка 2). Процесс замещения контролируется с помощью двух параметров: «позиция» и «длина». Эта длина соответствует длине строки, которая удаляется, а не длине подстроки, которая её замещает.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB2:13 := REPLACE (%MB20:12, %MB30:9, %MW40, %MW41) ;

Пример: %MB2:13 := REPLACE (%MB20:12, %MB30:9, %MW40, %MW41), где

%MW40 = 3 (длина=3) и %MW41 = 9 (позиция=9).

%MB        20     21      22     23      24     25      26      27     28      29      30     31

Строка 1

| ‘m’ | ‘i’ | ‘s’ | ‘e’ | ‘-’ | ‘e’ | ‘n’ | ‘-’ | ‘r’ | ‘u’ | ‘n’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB       30      31      32     33      34     35      36      37     38

Строка 2

| ‘s’ | ‘t’ | ‘o’ | ‘p’ |  | ‘r’ | ‘u’ | ‘n’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB         2       3        4       5        6       7        8        9      10      11     12      13     14

| ‘m’ | ‘i’ | ‘s’ | ‘e’ | ‘-’ | ‘e’ | ‘n’ | ‘-’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘o’ | ‘p’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := REPLACE (строка1, строка2, длина, позиция)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строки 1 и 2 | Длина Позиция |
| --- | --- | --- | --- |
| Байтовые таблицы | %MB:L | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

Минимальное значение параметра «позиция» равно 1, что соответствует первой позиции в символьной строке.

Если выходная таблица слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки.

Системный бит %S15 устанавливается в 1 в следующих случаях:

- Если параметр «позиция» меньше или равен 0. В этом случае его значение принимается равным 0, а результирующая таблица содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки).

- Если параметр «позиция» больше или равен длине исходной строки. Результирующая таблица в этом случае содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки).

- Если результирующая таблица слишком короткая. В этом случае происходит усечение.

- Если позиция первого символа конца строки меньше или равна позиции первого замещаемого символа. Выходная таблица в этом случае является копией исходной таблицы вплоть до  символа конца строки.

    - Извлечение символьной подстроки

Эта функция используется для извлечения определённого количества символов из исходной строки, определённой в качестве параметра (параметр «строка»).

Позиция первого из извлекаемых элементов определяется параметром «позиция», а количество извлекаемых символов – параметром «длина». Извлечённая строка хранится в байтовой таблице (результат).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB14:7 := MID (%MB30:13, %MW2, %MW4) ;

Пример: %MB14: 7 := MID (%MB30:13, %MW2, %MW4)

где %MW2 = 4 (длина),  %MW4 = 9 (позиция)

%MB        30     31      32     33      34     35      36      37     38      39      40     41      42

| ‘m’ | ‘i’ | ‘s’ | ‘e’ | ‘-’ | ‘e’ | ‘n’ | ‘-’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘o’ | ‘p’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> результат

%MB       14      15      16     17      18     19      20

| ‘s’ | ‘t’ | ‘o’ | ‘p’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := MID (строка, длина, позиция)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строка | Длина Позиция |
| --- | --- | --- | --- |
| Байтовые таблицы | %MB:L, непосредственная величина | %MB:L, %KB:L |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

Минимальное значение параметра «позиция» равно 1, что соответствует первой позиции в символьной строке.

Если выходная таблица слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки.

Если параметр «длина» больше, чем размер исходной строки, то результирующая таблица содержит в этом случае исходную строку.

В том случае, если во время извлечения необходимого числа символов (определяемого параметром «длина») будет обнаружен последний элемент таблицы или символ конца строки,  процесс извлечения будет остановлен.

Системный бит %S15 устанавливается в 1 в следующих случаях:

- Если параметр «длина» меньше или равен 0. В этом случае его значение принимается равным 0, а результирующая таблица содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки).

- Если параметр «позиция» в момент начала извлечения:

- равен 0,

- больше или равен длине таблицы,

- больше или равен позиции первого символа конца строки.

В этом случае результирующая таблица содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки).

- Если результирующая таблица слишком короткая. В этом случае происходит усечение.

    - Извлечение символов

Извлечение из исходной строки определённого числа символов, находящихся с краю слева (LEFT) или с краю справа (RIGHT). Исходная строка определяется в качестве параметра. Количество извлекаемых символов определяется параметром «длина». Извлечённая строка хранится в байтовой таблице (результат).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB10:10 := LEFT (%MB30:13, MW2) ;

Пример: %MB10: 10 := LEFT (%MB30:13, %MW2), где

%MW2 = 8 (длина)

%MB        30     31      32     33      34     35      36      37     38      39      40     41      42

| ‘m’ | ‘i’ | ‘s’ | ‘e’ | ‘-’ | ‘e’ | ‘n’ | ‘-’ | ‘s’ | ‘t’ | ‘o’ | ‘p’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> результат

%MB       10      11      12     13      14     15      16      17     18      19

| ‘m’ | ‘i’ | ‘s’ | ‘e’ | ‘-’ | ‘e’ | ‘n’ | ‘-’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := LEFT (строка, длина)

Оператор

Результат := RIGHT (строка, длина)

Операнды

| Тип | Результат | Строка | Длина |
| --- | --- | --- | --- |
| Байтовые таблицы | %MB:L | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

Если выходная таблица слишком длинная, то к результирующей строке добавляются символы конца строки.

Если параметр «длина» больше, чем размер исходной строки, то результирующая таблица содержит в этом случае исходную строку.

Системный бит %S15 устанавливается в 1 в следующих случаях:

- Если параметр «длина» меньше или равен 0. В этом случае результирующая таблица содержит пустую строку (сформированную из символов конца строки).

- Если результирующая таблица слишком короткая. В этом случае происходит усечение.

    - Сравнение двух символьных строк

Эта функция используется для сравнения двух символьных строк. Результатом является слово, содержащее позицию первого отличающегося элемента.

Если две строки полностью совпадают, результат равен  –1.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MW2 := EQUAL_STR (%MB18:14, %MB50:14) ;

Пример: %MW2 := EQUAL_STR (%MB18:14, %MB50:14), где

%MB        18     19      20     21      22     23      24      25     26      27     28      29      30      31

| ‘a’ | ‘b’ | ‘c’ | ‘d’ | ‘e’ | ‘f’ | ‘g’ | ‘h’ | ‘i’ | ‘p’ | ‘w’ | ‘x’ | ‘y’ | ‘z’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB        50     51      52     53      54     55      56      57     58      59      60     61      62      63

| ‘a’ | ‘b’ | ‘c’ | ‘d’ | ‘?’ | ‘f’ | ‘g’ | ‘h’ |  | ‘p’ | ‘v’ | ‘x’ | ‘y’ | ‘z’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==>  MW2 := 5

Синтаксис

Результат := EQUAL_STR (строка1, строка2)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строки 1 и 2 |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  |
| Байтовые таблицы |  | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |

Замечание:

В том случае, если длина или позиция отрицательны, их значение принимается равным 0.

Строчные и прописные буквы отличаются (учитывается регистр).

    - Поиск символьной подстроки

Эта функция используется для поиска символьной подстроки, определяемой вторым параметром, в символьной строке, определяемой первым параметром. Результатом является слово, содержащее позицию в строке, начиная с которой располагается искомая подстрока.

Если поиск оказался неудачным, результат равен –1.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MW2 := FIND (%MB18:14, %MB50:4) ;

Пример: %MW2 := FIND (%MB18:14, %MB50:4), где

%MB        18     19      20     21      22     23      24      25     26      27     28      29      30      31

| ‘a’ | ‘b’ | ‘c’ | ‘d’ | ‘e’ | ‘f’ | ‘g’ | ‘h’ | ‘i’ |  | ‘w’ | ‘x’ | ‘y’ | ‘z’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

%MB        50     51     52      53

| ‘f’ | ‘g’ | ‘h’ |  |
| --- | --- | --- | --- |

==>  MW2 := 6, 	т.е. полученный результат 6 – это позиция в строке, начиная с которой располагается искомая подстрока.

Синтаксис

Результат := FIND (строка1, строка2)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строки 1 и 2 |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  |
| Байтовые таблицы |  | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |

Замечание:

В том случае, если длина или позиция отрицательны, их значение принимается равным 0.

    - Длина символьной строки

Эта функция определяет длину символьной строки, определяемой в качестве параметра, т.е. число символов, расположенных перед символом конца строки.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MW2 := LEN (%MB20:14) ;

Пример: %MW2 := LEN (%MB20:14), где

%MB       20      21      22     23      24      25     26      27     28      29      30      31

| ‘a’ | ‘b’ | ‘c’ | ‘d’ | ‘e’ | ‘f’ | ‘g’ |  | ‘n’ | ‘o’ | ‘p’ | ‘r’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==>  %MW2 := 7

Синтаксис

Результат := LEN (строка)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Строка |
| --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |  |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |  |
| Байтовые таблицы |  | %MB:L, %KB:L, непосредственная величина |

Замечание:

Если  символ  конца строки не был  обнаружен, то  функция выдаст размер таблицы (см. раздел 2.8-1).

  - Инструкции управления временем: Date, Time of day, Duration

    - Формат параметров

Использующиеся этими инструкциями параметры  Date, Time of day и Duration соответствуют стандартным форматам, определенным стандартом IEC 1131-3.

- Формат Duration (тип TIME)

Этот формат используется для кодирования периодов времени, выраженных в десятых долях секунд, и соответствует стандартному формату TIME.

Величины представляются следующим образом: sssssssss.d

Например, величина 3674.3  определяет период в 1 час, 1 минуту, 14 секунд и 3 десятых доли секунды.

Эти величины кодируются 32-мя битами (двойное слово). При таком представлении пределы, выраженные в десятых долях секунд, составляют [0, 4294967295]. Таким образом, может быть представлен период времени, равный приблизительно 13 годам и 7 месяцам.

- Формат Data (тип DATE)

Этот формат используется для кодирования года, месяца и дня. Он соответствует стандартному формату DATE.

Величины представляются следующим образом: yyyy-mm-dd

Например: 1984-06-25.

Эти величины кодируются двоично-десятичным кодом, 32-мя битами (двойное слово) с тремя полями:

31                                  16               8               0

| Год | Месяц | День |
| --- | --- | --- |

Год	:     4 разряда

Месяц	:     2 разряда

День	:     2 разряда

Пример (величины выражены в шестнадцатеричном формате):

| 19h | 84h | 06h | 25h |
| --- | --- | --- | --- |

==>  результат = 1984-06-25

Допускаются величины в следующих пределах:  [1990-01-01, 2099-12-31].

- Формат Time of day (тип TOD)

Этот формат используется для кодирования часа, минут и секунд. Он соответствует стандартному формату TIME_OF_DAY.

Величины представляются следующим образом: hh:mm:ss

Например: 23:12:34.

Эти величины кодируются двоично-десятичным кодом, 32-мя битами (двойное слово) с тремя полями:

31              24               16               8        0

| Час | Мин | Сек |  |
| --- | --- | --- | --- |

Часы	:     2 разряда (старшее слово)

Минуты	:     2 разряда (старшее слово)

Секунды	:     2 разряда (младшее слово)

Пример (величины выражены в шестнадцатеричном формате):

31              24               16               8        0

| 23h | 12h | 34h |  |
| --- | --- | --- | --- |

==>  результат = 23:12:34

Допускаются величины в следующих пределах: [00:00:00, 23:59:59].

- Формат Date and Time (тип DT)

Этот формат используется для кодирования года, месяца, дня, часа, минут и секунд. Он соответствует стандартному формату DATE_AND_TIME.

Величины представляются следующим образом: yyyy-mm-dd-hh:mm:ss

Например: 1984-06-25-23:12:34.

Эти величины кодируются двоично-десятичным кодом 64-мя битами (таблица из четырёх слов):

64                                 48              40           32          24          16          8                0

| Год | Месяц | День | Час | Мин | Сек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример (величины выражены в шестнадцатеричном формате):

| 1984h | 06h | 25h | 23h | 12h | 34h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Допускаются величины, лежащие в следующих временных пределах:

[1990-01-01-00:00:00,  2099-12-31- 23:59:59].

- Формат Hour, Minute, Second (тип HMS)

Этот формат, использующийся исключительно функцией TRANS_TIME, применяется для кодирования часа, минут и секунд.

Величины представляются следующим образом: hh:mm:ss

Например: 23:12:34.

Эти величины кодируются двоично-десятичным кодом, 32-мя битами (двойное слово) с тремя полями:

31                                16               8                0

| Час | Мин | Сек |
| --- | --- | --- |

Часы	:     4 разряда (старшее слово)

Минуты	:     2 разряда (младшее слово)

Секунды	:     2 разряда (младшее слово)

Пример (величины выражены в шестнадцатеричном формате):

| 23h | 12h | 34h |
| --- | --- | --- |

==>  результат = 23:12:34

    - Использование системных битов и слов: общие сведения

Системный бит %S17 устанавливается в 1 в следующих случаях:

- Результат операции находится за пределами допустимых временных границ.

- Входной параметр не может быть проинтерпретирован, так как не соответствует требуемому формату (DAT, DT или TOD).

- Выполнена операция в формате TOD, ведущая к изменению в дне.

- Нарушен доступ к часам реального времени.

Системный бит %S15 устанавливается в 1, если строка, записываемая в таблицу, по длине больше, чем размер таблицы.

Системные слова:

- %SD18:  абсолютный счетчик времени, использующийся также для вычисления временных интервалов (инкрементируется системой каждую 1/10 долю секунды).

- %SW49   %SW53: могут также использоваться для отображения дат (см. часть B, раздел 3.2-2).

    - Функция часов реального времени

Эта функция используется для управления действиями с предопределёнными или рассчитываемыми временами и датами. Она устанавливает выходной параметр OUT в 1, если дата, обеспечиваемая часами PLC при вызове функции, находится внутри интервала, установленного входными параметрами.

Синтаксис

SCHEDULE (DBEG, DEND, WEEK, HBEG, HEND, OUT)

Оператор

Характеристики

Выход			OUT		Бит, содержащий результат сравнений, выполненных  
                   				функцией часов реального времени: находится в состоя-
 					нии 1 в течение периодов, определяемых параметрами.

Начальная дата	DBEG		Слово, кодирующее начальную дату периода (месяц-день) 
 					в  двоично-десятичном  коде  (предельные значения: от 
 					01-01 до 12-31).

Конечная дата	DEND		Слово, кодирующее конечную дату периода (месяц-день) 
 					в  двоично-десятичном  коде  (предельные значения: от 
 					01-01 до 12-31).

День недели		WEEK	Слово, кодирующее день (дни) недели, попадающие в пе-
 					риод, определяемый параметрами DBEG и DEND.

Семь младших битов представляют семь дней недели: бит 
 					6 = Понедельник, бит 5 = Вторник, ….. , бит 0 = Воскре-
 					сенье.

Начальное время	HBEG		Двойное слово, кодирующее начальное время периода в 
 					течение дня (часы-  минуты-  секунды) в двоично-деся-
 					тичном формате time of day (тип TOD). Предельные зна-
 					чения: 00:00:00,  23:59:59.

Конечное время	HEND		Двойное слово, кодирующее конечное время периода в 
 					течение дня (часы-  минуты-  секунды) в двоично-деся-
 					тичном формате time of day (тип TOD). Предельные зна-
 					чения: 00:00:00,  23:59:59.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

SCHEDULE 		(16#0501, 			(* начальная дата: 1 мая *)

16#1031, 			(* конечная дата: 31 октября *)

2#0000000001111100, 	(* с понедельника по пятницу *)

16#08300000, 		(* начальное время: 08:30 *)

16#18000000, 		(* конечное время: 18:00 *)

%Q0.0) ; 			(* результат в %Q0.0 *)

SCHEDULE (DBEG, DEND, WEEK, HBEG, HEND, OUT)

Операнды

| Тип | DBEG, DEND, WEEK | HBEG, HEND | OUT |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW, %KW, %Xi.T |  |  |
| Неиндексированные слова | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |  |  |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |  |
| Неиндексированные двойные слова |  | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |  |
| Биты |  |  | %I, %Q, %M, %S, %BLK, %•:Xk, %X |

Замечания:

- Параметры DBEG и DEND определяют диапазон дней в течение года. Этот диапазон может также включать месяцы из двух календарных лет, например: с 10 октября по 7 апреля. С числом 29 февраля можно работать в течение этого периода, но оно игнорируется в том случае, если год не високосный.

- Параметры HBEG и HEND определяют диапазон времени в течение дня. Этот диапазон может включать время из двух дней, например: с 22:00 до 06:10:20.

- Если одна из дат DBEG и DEND или одно из времён HBEG и HEND неверно, т.е. не соответствует фактической дате или времени, то выход OUT устанавливается в 0, а бит %S17 – в 1.

- Если у целевого PLC нет внутренних часов (как в случае с TSX37-10), то выход установится в 0, а системный бит %S17 – в 1.

- Если точность не важна, то  можно уменьшить загрузку процессора PLC, управляя вызовом функции SHEDULE через системные биты %S6 или %S7.

    - Считывание системной даты

Считывает системную дату (Real-Time Clock) и переносит её в формате DT (Date and time) в объект, определённый в качестве параметра.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: RRTC (%MW2:4)

Результат переносится в таблицу внутренних слов длиной в четыре слова: с %MW2 до %MW5.

Синтаксис

RRTC(дата)

Оператор

Операнд

| Тип | Дата |
| --- | --- |
| Таблицы из четырёх слов в формате date and time | %MW:4 |

    - Изменение системной даты

Изменяет системную дату (Real-Time Clock) и переносит её в формате DT (Date and time) в объект, определённый в качестве параметра.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: новая дата загружается в таблицу внутренних слов %MW2:4, длина которой составляет четыре слова, а затем посылается системе с помощью функции WRTC.

Синтаксис

Оператор

WRTC(дата)

Операнд

| Тип | Дата |
| --- | --- |
| Таблицы из четырёх слов | %MW:4, %KW:4 в формате date and time |

    - Считывание даты и кода останова

Считывает дату последнего останова PLC и код, отражающий причину останова (в пятом слове, эквивалентном %SW58. См. часть B, раздел 3.2-2).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: PTC (%MW4:5)

Результат переносится в таблицу внутренних слов длиной в пять слов: с %MW4 до %MW8.

Синтаксис

PTC(дата)

Оператор

Операнд

| Тип | Дата |
| --- | --- |
| Таблицы из пяти слов в формате date and time | %MW:5 |

    - Считывание дня недели

Эта функция выдаёт текущий день недели в виде числа от 1 до 7, которое переводится в формат слова (1 = понедельник, 2 = вторник, 3 = среда, 4 = четверг, 5 = пятница, 6 = суббота, 7 = воскресенье).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: %MW5 := DAY_OF_WEEK()         %MW5 := 4 соответствует четвергу

Синтаксис

Результат := DAY_OF_WEEK()

Оператор

Операнд

| Тип | Результат |
| --- | --- |
| Индексированные слова | %MW |
| Неиндексированные слова | %QW, %SW, %NW |

Замечание:

Если функция оказалась не в состоянии скорректировать результат, связанный с ошибкой доступа к часам реального времени, то выдаётся результат, равный 0, а системный бит %S17 устанавливается на 1.

    - Добавление / удаление периода к дате

Добавляет период времени  (в десятых долях секунды) (In2) к исходной дате (In1) или удаляет этот период. Результатом является новая дата, перенесённая в таблицу из четырёх слов.

ADD_DT () = Добавить период времени		   SUB_DT () = Удалить период времени

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: 	%MW2:4 := ADD_DT(%MW2:4, %MD8)

%MW2:4 := Исходная дата

%MD8 := 906 (906 десятых долей секунды округляются до 1 мин. 31 сек.)

%MW2:4 := Новая дата

Синтаксис

Результат := ADD_DT (In1, In2)

Операторы

Результат := SUB_DT (In1, In2)

Операнды

| Тип | Результат | In1 (начальная дата) | In2 (период времени) |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблицы из четырёх слов в формате date and time | %MB:4 | %MW4:4, %KW:4 |  |
| Индексированные двойные слова |  |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  |  | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

- Параметр «duration» (период времени), выражаемый в десятых долях секунды, округляется в большую или меньшую сторону (с точностью до одной секунды).

-     значения от   sssssssss.0   до   sssssssss.4   округляются до   sssssssss.0

-     значения от   sssssssss.5   до   sssssssss.9   округляются до   sssssssss.0 + 1.0

- Позаботиться об обработке високосного года необходимо в приложении.

- Если результат операции выходит за допустимые границы временного периода, то системный бит %S17 устанавливается в 1, а результат приравнивается к значению минимального предела (для SUB_DT) или остаётся зафиксированным на максимальной отметке  (для ADD_DT).

- Если входной параметр «исходная дата» не может быть интерпретирован и не соответствует формату DT (DATE_AND_TIME), то системный бит %S17 устанавливается в 1, а результат составляет 0001-01-01-000:00:00.

    - Добавление / удаление периода ко времени дня

Добавляет период времени ко времени дня или удаляет его. Результатом является новое время дня, которое переводится в формат двойного слова.

ADD_TOD () = Добавить период времени		   SUB_TOD () = Удалить период времени

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: 	%MD2 := ADD_TOD (%MD2, %MD8)

%MD2 := Начальное время (напр., 12:30:00)

%MD8 := 906 (906 десятых долей секунды округляются до 1 мин. 31 сек.)

%MD2 := Новое время (напр., 12:31:31)

Синтаксис

Результат := ADD_TOD (In1, In2)

Операторы

Результат := SUB_TOD (In1, In2)

Операнды

| Тип | Результат | In1 (начальное время) и In2 (период времени) |
| --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Результат и In1 находятся в формате TOD, а In2 – в формате time period (период времени).

Замечания:

- Параметр «time period» (период времени), выражаемый в десятых долях секунды, округляется в большую или меньшую сторону (с точностью до одной секунды).

-     значения от   sssssssss.0   до   sssssssss.4   округляются до   sssssssss.0

-     значения от   sssssssss.5   до   sssssssss.9   округляются до   sssssssss.0 + 1.0

- День меняется, если результат операции выходит за допустимые границы временного периода. В этом случае системный бит %S17 устанавливается в 1, а величина результата может быть проинтерпретирована по модулю 24:00:00.

- Если входной параметр «время дня» не может быть проинтерпретирован и не соответствует формату TOD, то системный бит %S17 устанавливается в 1, а результат составляет 00:00:00.

    - Разница между двумя датами (без времени)

Эта функция используется для определения разницы в днях между двумя датами. Результат, выдаваемый как абсолютное значение (модуль), переводится в формат двойного слова.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

Пример: 	%MD10 := DELTA_D (%MD2, %MD4)

%MD2 := Дата номер 1 (напр. 1994-05-01)

%MD4 := Дата номер 2 (напр. 1994-04-05)

==> %MD10 = 22464000 (==> разница = 26 дней)

Синтаксис

Результат := DELTA_D (Дата 1, Дата 2)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Дата 1 и дата 2 |
| --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Результат находится в формате TIME, а Дата 1 и дата 2 – в формате DATE.

Формат TIME определён для того, чтобы производить операции с точностью до одной десятой доли секунды. Формат DATE определён для того, чтобы производить операции с точностью до одного дня. Значение установленной разницы в днях будет поэтому умножено на величину 864000 (= 1 день = 24 ч.  60 мин.  60 сек.  10 десятых долей секунды).

Предупреждение

- Переполнение может произойти в том случае, если результат превышает максимально допустимое значение длительности (TIME). В этом случае результат будет равен 0, а системный бит %S18 установится в 1.

- Если один из входных параметров не может быть проинтерпретирован и не соответствует формату DATE, то системный бит %S17 устанавливается в 1, а результат равняется 0.

    - Разница между двумя датами (со временем)

Эта функция используется для определения разницы во времени между двумя датами. Результат, выдаваемый как абсолютное значение (модуль), переводится в формат двойного слова.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MD10 := DELTA_DT (%MW2:4, %MW6:4) ;

Пример: 	%MD10 := DELTA_DT (%MW2:4, %MW6:4)

%MW2:4 := Дата номер 1 (напр. 1994-05-01-12:00:00)

%MW6:4 := Дата номер 2 (напр. 1994-05-01-12:01:30)

==> %MD10 = 900 (==> разница = 1 минута 30 секунд)

Синтаксис

Результат := DELTA_DT (Дата 1, Дата 2)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Дата 1 и дата 2 |
| --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD |  |
| Неиндексированные двойные слова | %QD |  |
| Таблицы из четырёх слов в формате DT |  | %MW:4, %KW:4 |

Результат находится в формате TIME, а Дата 1 и дата 2 – в формате DT.

Формат TIME определён для того, чтобы производить операции с точностью до одной десятой доли секунды. Формат DT определён для того, чтобы производить операции с точностью до одной секунды. Значение установленной разницы во времени будет поэтому умножено на 10.

Предупреждение

- Переполнение может произойти в том случае, если результат превышает максимально допустимое значение длительности (TIME). В этом случае результат будет равен 0, а системный бит %S18 установится в 1.

- Если один из входных параметров не может быть проинтерпретирован и не соответствует формату DT, то системный бит %S17 устанавливается в 1, а результат равняется 0.

    - Разница между двумя временами

Эта функция используется для определения разницы во времени между двумя значениями времени  дня. Результат, выдаваемый как абсолютное значение (модуль), переводится в формат двойного слова и представляет собой период времени (duration).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MD10 := DELTA_TOD (%MD2, %MD4) ;

Пример: 	%MD10 := DELTA_TOD (%MD2, %MD4)

%MD2 := Время 1 (напр. 02:30:00)

%MD4 := Время 2 (напр. 02:40:00)

==> %MD10 = 6600 (==> разница = 11 минут)

Синтаксис

Результат := DELTA_TOD (Время 1, Время 2)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Время 1 и время 2 |
| --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Результат находится в формате TIME, а Время 1 и время 2 – в формате TOD.

Формат TIME определён для того, чтобы производить операции с точностью до одной десятой доли секунды. Формат TOD определён для того, чтобы производить операции с точностью до одной секунды. Значение установленной разницы во времени будет поэтому умножено на 10.

Внимание

Если один из входных параметров не может быть проинтерпретирован и не соответствует формату TOD, то системный бит %S17 устанавливается в 1, а результат равняется 0.

    - Преобразование Date в символьную строку

Эта  инструкция  преобразует  дату  (без  времени)  в  символьную  строку    в  формате: YYYY-MM-DD (10 символов). Эта строка оканчивается символом конца строки . Каждый символ  Y,M,D представляет собой число.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB2:11 := DATE_TO_STRING (%MD40) ;

Пример: 	%MB2:11 := DATE_TO_STRING (%MD40)

%MD40 := ДАТА  (напр. 1998-12-27)

==>     %MB      2       3      4       5       6       7      8       9     10     11     12

| ‘1’ | ‘9’ | ‘9’ | ‘8’ | ‘-’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘-’ | ‘2’ | ‘7’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := DATE_TO_STRING(Дата)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Дата |
| --- | --- | --- |
| 11-байтные таблицы | %MB:11 |  |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечание: если входной параметр (дата) не может быть проинтерпретирован и не соответствует формату DATE, то системный бит %S17 устанавливается в 1, а функция возвращает строку  ‘****  **  **’. Если выходная строка слишком короткая, то происходит усечение и системный бит %S15 устанавливается в 1.

%MB2:8 := DATE_TO_STRING (%MD40)

==>     %MB     2      3       4      5       6       7      8       9

| ‘1’ | ‘9’ | ‘9’ | ‘8’ | ‘-’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘-’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> 	бит %S15 = 1.

Если выходная строка слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки .

%MB2:12 := DATE_TO_STRING (%MD40)

==>     %MB     2      3       4       5       6       7       8       9     10     11     12     13

| ‘1’ | ‘9’ | ‘9’ | ‘8’ | ‘-’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘-’ | ‘2’ | ‘7’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Преобразование полной Date в символьную строку

Эта  инструкция  преобразует полную дату  (со  временем)  в  символьную  строку  в  формате: YYYY-MM-DD-HH:MM:SS (19 символов). Эта строка оканчивается символом конца строки . Каждый символ  Y,M,D,H,M,S представляет собой число.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB2:20 := DT_TO_STRING (%MW50:4) ;

Пример: 	%MB2:20 := DT_TO_STRING (%MW50:4)

%MW50:4 := Дата и время (тип DT) (напр. 1998-12-27-23:14:37)

%MB    2     3      4     5      6     7      8     9     10    11   12    13   14    15   16    17   18    19   20    21

| ‘1’ | ‘9’ | ‘9’ | ‘8’ | ‘-’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘-’ | ‘2’ | ‘7’ | ‘-’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘4’ | ‘:’ | ‘3’ | ‘7’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := DT_TO_STRING(Дата)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Дата |
| --- | --- | --- |
| 20-байтные таблицы | %MB:20 |  |
| Таблицы из четырёх слов в формате DT |  | %MW:4, %KW:4 |

Замечание: если входной параметр (дата) не может быть проинтерпретирован и не соответствует формату DT (DATE_AND_TIME), то системный бит %S17 устанавливается в 1, а функция возвращает строку ‘**** **** ** : ** : **’. Если выходная строка слишком короткая, то происходит усечение и системный бит %S15 устанавливается в 1.

%MB2:8 := DT_TO_STRING (%MW50:4)

==>     %MB     2      3       4      5       6       7      8       9

| ‘1’ | ‘9’ | ‘9’ | ‘8’ | ‘-’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘-’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> 	бит %S15 = 1.

Если выходная строка слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки .

%MB2:21 := DT_TO_STRING (%MW50:4)

%MB   2     3      4       5     6       7     8      9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22

| ‘1’ | ‘9’ | ‘9’ | ‘8’ | ‘-’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘-’ | ‘2’ | ‘7’ | ‘-’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘4’ | ‘:’ | ‘3’ | ‘7’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Преобразование Duration в символьную строку

Эта инструкция преобразует период времени (в формате TIME) в символьную строку. Формат результата, состоящий из 15 символов, может быть разбит на часы, минуты, секунды и десятые доли секунды: HHHHHH:MM:SS.D. Эта строка оканчивается символом конца строки . Каждый символ  H,M,S,D представляет собой число.

Максимальный период времени составляет 119304 часов, 38 минут, 49 секунд и 5 десятых долей секунды.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB2:15 := TIME_TO_STRING (%MD40) ;

Пример: 	%MB2:15 := TIME_TO_STRING (%MD40), где

%MD40 := 27556330.3 (формат TIME)

%MB     2       3        4        5       6        7        8        9      10      11      12      13      14     15      16

| ‘0’ | ‘0’ | ‘7’ | ‘6’ | ‘5’ | ‘4’ | ‘:’ | ‘3’ | ‘2’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘0’ | ‘.’ | ‘3’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := TIME_TO_STRING(период времени)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Период времени |
| --- | --- | --- |
| 15-байтные таблицы | %MB:15 |  |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Период времени (time period) находится в формате TIME.

Замечание: если выходная строка слишком короткая, то происходит усечение и системный бит %S15 устанавливается в 1.

%MB2:8 := TIME_TO_STRING (%MD40)

==>     %MB     2      3       4      5       6       7      8       9

| ‘0’ | ‘0’ | ‘7’ | ‘6’ | ‘5’ | ‘4’ | ‘:’ | ‘3’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> 	бит %S15 = 1.

Если выходная строка слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки .

%MB2:16 := TIME_TO_STRING (%MD40)  ==>

%MB     2        3       4       5        6       7       8        9     10      11     12     13     14      15     16      17

| ‘0’ | ‘0’ | ‘7’ | ‘6’ | ‘5’ | ‘4’ | ‘:’ | ‘3’ | ‘2’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘0’ | ‘.’ | ‘3’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Преобразование Time of day в символьную строку

Эта инструкция преобразует время дня (в формате TOD – TIME_OF_DAY) в символьную строку в формате HH:MM:SS, состоящим из восьми символов с добавлением символа . Каждый символ  H,M,S представляет собой число.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			          Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MB2:9 := TOD_TO_STRING (%MD40) ;

Пример: 	%MB2:9 := TOD_TO_STRING (%MD40), где

%MD40 := 23:12:27 (формат TOD)

==>     %MB     2      3       4      5       6       7      8       9      10

| ‘2’ | ‘3’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘:’ | ‘2’ | ‘7’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Синтаксис

Результат := TOD_TO_STRING(время)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Время дня |
| --- | --- | --- |
| 9-байтные таблицы | %MB:9 |  |
| Индексированные двойные слова |  | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова |  | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Время находится в формате TOD.

Замечание:

Если выходная строка слишком короткая, то происходит усечение и системный бит %S15 устанавливается в 1.

%MB2:8 := TOD_TO_STRING (%MD40)   (где %MD40 := 23:12:27)

==>     %MB     2      3       4      5       6       7      8       9

| ‘2’ | ‘3’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘:’ | ‘2’ | ‘7’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

==> 	бит %S15 = 1.

Если выходная строка слишком длинная, то к строке добавляются символы конца строки .

%MB2:10 := TOD_TO_STRING (%MD40)   (где %MD40 := 23:12:27)

==>     %MB     2      3       4      5       6       7      8       9      10    11

| ‘2’ | ‘3’ | ‘:’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘:’ | ‘2’ | ‘7’ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Преобразование Duration в HHHH:MM:SS

Эта инструкция преобразует период времени (в формате TIME) в количество часов, минут и секунд: HHHH:MM:SS. Предельные значения: [0000:00:00, 9999:59:59].

## Структура

Язык Лестничной Логики 			           Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MD100 := TRANS_TIME (%MD2) ;

Пример: 	%MD100 := TRANS_TIME (%MD2), где

%MD2 := 86324873 десятых долей секунды

==>     %MD2       31                                  16               8            0

| 2397 | 54 | 47 |
| --- | --- | --- |

величины выражены в шестнадцатеричном формате

Синтаксис

Результат := TRANS_TIME(период времени)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Период времени |
| --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD |
| Неиндексированные двойные слова | %QD | %ID, %QD, непосредственная величина, числовые выражения |

Результат находится в формате HMS, а период времени находится в формате TIME.

Замечания:

Параметр «duration» (период времени), выражаемый в десятых долях секунды, округляется в большую или меньшую сторону (с точностью до одной секунды).

-     значения от   sssssssss.0   до   sssssssss.4   округляются до   sssssssss.0

-     значения от   sssssssss.5   до   sssssssss.9   округляются до   sssssssss.0 + 1.0

Максимальный период времени при конвертировании может достигать 10000 часов. Это означает, что если продолжительность периода, определённого в качестве параметра, больше или равна значению 360000000, то период не будет сконвертирован. В этом случае системный бит %S15 устанавливается в 1, а результат равен 0000:00:00.

  - Инструкции битовых таблиц

    - Копирование одной битовой таблицы в другую

Эта функция поразрядно копирует одну битовую таблицу в другую.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			           Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%M10:5 := COPY_BIT (%M20:5) ;

Синтаксис

Результат := COPY_BIT (таблица)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Таблица |
| --- | --- | --- |
| Битовые таблицы | %M:L, %Q:L, %I:L | %M:L, %Q:L, %I:L, %Xi:L |

Замечания:

- Таблицы  могут быть разного размера. В этом случае итоговая таблица будет содержать результат работы функции, выполненной на участке, соответствующем наименьшему размеру таблицы. Оставшаяся часть результирующей таблицы при этом останется неизменной.

- Стараётесь избегать пересечений между входной таблицей и результирующей таблицей.

    - Логические инструкции битовых таблиц

Соответствующие функции используются для выполнения поразрядных логических операций между двумя битовыми таблицами. Результат выполнения операции выдаётся затем в другую битовую таблицу.

- AND_ARX  : 	логическое ‘И’ (поразрядное).

- OR_ARX    : 	логическое ‘ИЛИ’ (поразрядное).

- XOR_ARX : 	исключающее ‘ИЛИ’ (поразрядное).

- NOT_ARX : 	поразрядная логическая операция ‘НЕ’ над таблицей (дополнение до 1).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			           Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%M10:7 := AND_ARX (%M20:7, %M30:7) ;

%M50:10 := NOT_ARX (%M60:10) ;

Синтаксис

Результат := AND_ARX  (Таблица 1, Таблица 2)

Результат := OR_ARX  (Таблица 1, Таблица 2)

Результат := XOR_ARX  (Таблица 1, Таблица 2)

Результат := NOT_ARX  (Таблица 1)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Таблица |
| --- | --- | --- |
| Битовые таблицы | %M:L, %Q:L, %I:L | %M:L, %Q:L, %I:L, %Xi:L |

Замечания:

- Таблицы  могут быть разного размера. В этом случае итоговая таблица будет содержать результат работы функции, выполненной на участке, соответствующем наименьшему размеру таблицы. Оставшаяся часть результирующей таблицы при этом останется неизменной.

- Стараётесь избегать пересечений между входной таблицей и результирующей таблицей.

    - Копирование из битовой таблицы в таблицу слов

Эта функция копирует биты из битовой таблицы или её части в таблицу слов (таблицу двойных слов).

Копирование определённого числа битов (nbit) из битовой таблицы начинается с определённой строки (brow).

Копирование в таблицу слов (или двойных слов) также начинается с определённой строки (wrow или drow), а заполнение каждого слова в таблице слов (или двойных слов) выполняется, начиная с самого младшего бита.

- BIT_W :  копирование из битовой таблицы в таблицу слов

- BIT_D  :  копирование из битовой таблицы в таблицу двойных слов

## Структура

Язык Лестничной Логики 			           Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%MW10:7 := BIT_W (%M20:29, 3, 22, 2) ;

%MD10:4  := BIT_D  (%M20:29, 3, 22, 1) ;

Пример:   %MW10:7 := BIT_W (%M20:29, 3, 22, 2);

Синтаксис

Результат := BIT_W (Таблица, brow, nbit, wrow)

Результат := BIT_D  (Таблица, brow, nbit, drow)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Таблица | brow – nbit wrow или drow |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблицы слов | %MW:L |  |  |
| Таблицы двойных слов | %MD:L |  |  |
| Битовые таблицы |  | %M:L, %Q:L, %I:L, %Xi.L |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

- Если число битов, которые должны быть обработаны, превышает число битов, оставшихся в битовой таблице, начиная со строки brow, то функция выполнит копирование вплоть до последнего элемента битовой таблицы.

- Если число битов, которые должны быть скопированы, превышает число битов, составляющих слова, оставшиеся в результирующей таблице, то функция прекращает копирование, дойдя до последнего элемента таблицы слов (или двойных слов).

- В том случае, если параметры brow, nbit, wrow или drow  отрицательны, их значение принимается равным 0.

    - Копирование из таблицы слов в битовую таблицу

Эта функция копирует биты, составляющие всю или часть таблицы слов (или двойных слов), в битовую таблицу.

Копирование определённого количества слов (nwd) из таблицы слов (или двойных слов) начинается с определённой строки (wrow или drow).

Копирование в битовую таблицу также начинается с определённой строки (brow), а заполнение выполняется, начиная с самого младшего бита.

- W_BIT :  копирование из таблицы слов в битовую таблицу

- D_BIT  :  копирование из таблицы двойных слов в битовую таблицу

## Структура

Язык Лестничной Логики 			           Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

%M20:36 := W_BIT (%MW10:7, 2, 2, 3) ;

%M20:36 := D_BIT  (%MD10:4, 1, 1, 3) ;

Пример: %M20:36 := W_BIT (%MW10:7, 2, 2, 3) ;

Синтаксис

Результат := W_BIT (Таблица, wrow, nwd, brow)

Результат :=  D_BIT (Таблица, drow,  nwd, brow)

Оператор

Операнды

| Тип | Результат | Таблица | wrow или drow nwd – brow |
| --- | --- | --- | --- |
| Битовые таблицы | %M:L, %Q:L, %I:L |  |  |
| Таблицы слов |  | %MW:L,%KW:L |  |
| Таблицы двойных слов |  | %MD:L,%KD:L |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |

Замечания:

- Если число битов, которые должны быть обработаны, превышает число битов, оставшихся в таблице, начиная со строки wrow, то функция выполнит копирование вплоть до последнего элемента таблицы.

- Если число битов, которые должны быть скопированы, превышает число битов, оставшихся в результирующей таблице, то функция прекращает копирование, дойдя до последнего элемента таблицы.

- В том случае, если параметры brow, nwd, wrow или drow  отрицательны, их значение принимается равным 0.

  - Функции «Orphee»: сдвиг, счётчик

    - Сдвиги в словах с поиском сдвинутых битов

Эти функции выполняют арифметический сдвиг влево или вправо на определённое число позиций (nbit) в слове или двойном слове (a).

После выполнения операции сдвига значение загружается в результат, а сдвинутые биты загружаются в остаток (англ. rest).

- WSHL_RBIT	:  Сдвиг влево в слове с поиском сдвинутых битов.

- DSHL_RBIT	:  Сдвиг влево в двойном слове с поиском сдвинутых битов.

- WSHRZ_C	:  Сдвиг  вправо  в  слове   с   заполнением  освободившихся  позиций  
 			   нулями и поиском сдвинутых битов.

- DSHRZ_C	:  Сдвиг  вправо  в  двойном  слове  с  заполнением  освободившихся  
 			   позиций нулями и поиском сдвинутых битов.

- WSHR_RBIT	:  Сдвиг  вправо  в  слове  с расширением знака и поиском сдвинутых 
 			   битов.

- DSHR_RBIT	:  Сдвиг  вправо  в  двойном слове  с расширением знака  и  поиском 
 			   сдвинутых битов.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			               Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

WSHL_RBIT (%MW20,%MW30,%MW21,%MW10) ;

WSHRZ_C (%MW20,%MW30,%MW21,%MW10) ;

DSHR_RBIT (%MD30,%MW40,%MD20,%MD10) ;

Пример:

WSHL_RBIT(%MW20,%MW30,%MW21,%MW10), 	где %MW30 = 4

WSHRZ_C(%MW20,%MW30,%MW21,%MW10), 	где %MW30 = 4

DSHR_RBIT(%MD30,%MW40,%MD20,%MD10), 	где  %MW40 = 6

Синтаксис

WSHL_RBIT (a, nbit, результат, остаток)

WSHRZ_C (a, nbit, результат, остаток)

WSHR_RBIT (a, nbit, результат, остаток)

Оператор

Операнды

| Тип | a | nbit | результат остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW, %KW | %MW, %KW, %Xi.T | %MW |
| Неиндексированные слова | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения | %QW, %SW, %NW |

Синтаксис

DSHL_RBIT (a, nbit, результат, остаток)

DSHRZ_C (a, nbit, результат, остаток)

DSHR_RBIT (a, nbit, результат, остаток)

Оператор

Операнды

| Тип | a | nbit | результат остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD, %KD |  | %MD |
| Неиндексированные двойные слова | %ID, %QD, %SD, непосредственная величина, числовые выражения |  | %QD, %SD |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |  |
| Неиндексированные слова |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения |  |

Замечание:

Если параметр (nbit) выходит за границы диапазона от 1 до 16 при сдвиге в словах или от 1 до 32 при сдвиге в двойных словах, то выходные величины (результат и остаток) будут содержать неверные значения, а системный бит %S18 установится в 1.

    - Реверсивный счёт с указанием переполнения и потери значимости

Эта функция производит реверсивный счёт с указанием переполнения и потери значимости. Функция работает только в том случае, если вход разрешения en находится в состоянии «1».

Два независимых входа cu и cd используются для прямого и обратного отсчёта событий. Выход Qmin устанавливается в 1, когда достигается минимальный порог min, а выход Qmax устанавливается в 1, когда достигается максимальный порог max.

Начальное значение счётчика определяется параметром pv, а текущее значение хранит параметр cv.

16-ти битное слово mwd используется для хранения состояний входов cu и cd (бит 0 для хранения cu, а бит 1 для хранения cd).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			             Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

SCOUNT(%M9,%MW10,%M11,%M12,%MW11,%MW12,%M16,%M10,%MW15,%MW20) ;

Пример:

SCOUNT (%M9,%MW10,%M11,%M12,%MW11,%MW12,%M16,%M10,%MW15,%MW20), 
                 где %MW10 (pv) = 5, %MW11 (min) = 0, %MW12 (max) = 7

Синтаксис

SCOUNT (en, pv, cu, cd, min, max, Qmin, Qmax, cv, mwd)

Оператор

Операнды

| Тип | en, cu, cd | Qmin, Qmax | pv, min, max | cv, mwd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | %I, %Q, %M, %S, %BLK, %.:Xk | %I, %Q, %M |  |  |
| Индексированные слова |  |  | %MW, %KW, %Xi.T | %MW |
| Неиндексированные слова |  |  | %IW, %QW, %SW, %NW, непосредственная величина, числовые выражения | %QW, %SW, %NW |

Замечания:

- Если en = 0 , то работа функции запрещается, и при её вызове параметры принимают следующие значения:

Qmin = Qmax = 0

mcu = mcd = 0

cv = pv

- Если max > min, то:

cv  max 		--->	Qmax = 1  и  Qmin = 0

min < cv < max 	--->	Qmax = Qmin = 0

cv  min 		---> 	Qmax = 0  и  Qmin = 1

- Если max < min, то:

max  cv  min 	---> 	Qmax = 1  и  Qmin = 0

cv < max 		---> 	Qmax = 0  и  Qmin = 1

cv > min 		---> 	Qmax = 1  и  Qmin = 0

- Если max = min, то:

cv < min  и  max 	---> 	Qmax = 0  и  Qmin = 1

cv  min  и  max 	--->	Qmax = 1  и  Qmin = 0

- Изменение параметра  pv  при  en = 1 не оказывает влияния на ход выполнения операции.

- В том случае, если параметры pv  и  min отрицательны, их значения принимаются равными 0.

- В том случае, если параметр max < 1, его значение принимается равным 1.

    - Операции циклического сдвига

Эта функция выполняет операции циклического сдвига влево или вправо в слове  или двойном слове.

- ROLW	 :    циклический сдвиг влево в слове на определённое число позиций

- RORW  	 :    циклический сдвиг вправо в слове на определённое число позиций

- ROLD 	 :    циклический сдвиг влево в двойном слове на определённое число позиций

- RORD	 :    циклический сдвиг вправо в двойном слове на определённое число позиций

## Структура

Язык Лестничной Логики 			             Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

IF %M0 THEN

%MW0 := ROLW(%MW10,%MW5) ;

END_IF ;

IF %I3.2 THEN

%MD10 := RORD(%MD100,%MW5) ;

END_IF ;

Синтаксис

Операторы

Op1:=Оператор (Op2, n)

- ROLW, RORW, ROLD, RORD

Операнды  ROLW, RORW

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) | Число позиций (n) |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова | %MW | %MW, %KW, %Xi.T | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные слова |  | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |

Операнды  ROLD, RORD

| Тип | Операнд 1 (Op1) | Операнд 2 (Op2) | Число позиций (n) |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексированные двойные слова | %MD | %MD, %KD | %MW, %KW, %Xi.T |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD | Непосредственная величина, %ID, %QD, %SD, числовые выражения | Непосредственная величина, %IW, %QW, %SW, %NW, %BLK, числовые выражения |

Замечание:

При постоянном количестве сдвигаемых позиций предпочтительно использовать наиболее эффективные стандартные инструкции ROL и ROR.

  - Функции временной задержки

    - Общие сведения

В отличие от временных задержек в функциональных блоках с закреплёнными функциями, эти функции не ограничены в количестве и могут быть использованы в коде для функциональных блоков DFB.

Всего здесь четыре функции временной задержки:

- FTON	:     функция задержки включения

- FTOF	:     функция задержки выключения

- FTP	:     функция импульсной задержки

- FPULSOR	:     функция генерации прямоугольных импульсов

    - Функция задержки включения FTON

Эта функция используется для управления задержками включения. Эта задержка может программироваться.

Синтаксис

FTON (EN, PT, Q, ET, PRIV)

Оператор

#### Характеристики

Вход разрешения 			EN		Разрешение задержки  (передним фронтом).

Предустановочное значение 	PT		Входное слово, определяющее длительность 
 							задержки (в сотых долях секунды). С помо-
 							щью этого слова может быть задана задерж-
 							ка не более 5 мин. 27 сек. с точностью до 10 
 							мс. (1)

Выход таймера			Q		Устанавливается в состояние «1» по 
 							окончании задержки.

Текущее значение			ET		Выходное слово, которое увеличивается от 
 							0 до PT, когда временная задержка истекла.

Вычислительная переменная 	PRIV		Двойное слово, предназначенное для хране-
 							ния внутренних состояний. Сопоставьте 								переменную приложения исключительно								для этой цели некоторому двойному слову.

(1) изменения в этом слове учитываются в течение самой задержки.

Таймер запускается при наличии переднего фронта на входе EN: его текущее значение ET возрастает от 0 до PT (в сотых долях секунды). Выходной бит Q переходит в состояние «1», когда текущее значение достигает PT. Он остаётся в этом состоянии  до тех пор, пока EN находится в состоянии «1».

Когда на входе EN находится «0», таймер останавливается в любом случае (ET принимает значение 0).

## Структура

Язык Лестничной Логики 			       Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

IF %I1.2 THEN

FTON (%I3.0,1000,%Q4.0,%MW2,%MD8) ;

END_IF ;

Операнды

FTON (EN, PT, Q, ET, PRIV)

| Тип | EN | PT | Q | ET | PRIV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |  | %MW |  |
| Неиндексированные слова |  | Непоср. величина, %IW, %QW, %SW, %NW, числовые выражения |  | %IW, %QW |  |
| Индексированные двойные слова |  |  |  |  | %MD |
| Биты | %I, %Q, %M, %S, %BLK, %•:Xk, %X |  | %I, %Q, %M, %S, %•:Xk, %X |  |  |

    - Функция задержки выключения FTOF

Эта функция используется для управления задержками выключения. Эта задержка может программироваться.

Синтаксис

FTOF (EN, PT, Q, ET, PRIV)

Оператор

#### Характеристики

Вход разрешения 		       EN	Разрешение задержки  (передним фронтом).

Предустановочное значение       PT	Входное слово, определяющее длительность 
 						задержки (в сотых долях секунды). С помощью 
 						этого  слова  может  быть  задана задержка не бо-
 						лее 5 мин. 27 сек. с точностью до 10 мс. (1)

Выход таймера		         Q	Устанавливается в состояние «1» при наличии пе-
 						реднего фронта на входе EN и сбрасывается  в «0» 
 						по окончании задержки.

Текущее значение		        ET	Выходное слово, которое увеличивается от 
 						0 до PT, когда временная задержка истекла.

Вычислительная переменная     PRIV	Двойное слово, предназначенное для хранения 
 						внутренних состояний. Соедините переменную 
 						приложения, зарезервированную исключительно 
 						для этой цели, с этим двойным словом.

(1) изменения в этом слове учитываются в течение самой задержки.

Текущее значение устанавливается в «0» при наличии переднего фронта на входе EN. Таймер запускается при наличии заднего фронта на входе EN.

Текущее значение возрастает затем от 0 до PT (в сотых долях секунды). Выходной бит Q переходит в состояние «1» при появлении переднего фронта на входе EN, а в состояние «0»  при достижении текущим значением величины PT.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Структурированного Текста

Операнды (см. предыдущий раздел: функция FTON).

    - Функция импульсной задержки FTP

Эта функция используется для генерации импульсов заданной длительности. Продолжительность задержки может программироваться.

Синтаксис

FTP (EN, PT, Q, ET, PRIV)

Оператор

#### Характеристики

Вход разрешения 		       EN	Разрешение задержки  (передним фронтом).

Предустановочное значение       PT	Входное слово, определяющее длительность 
 						задержки (в сотых долях секунды). С помощью 
 						этого  слова  может  быть  задана задержка не бо-
 						лее 5 мин. 27 сек. с точностью до 10 мс. (1)

Выход таймера		         Q	Устанавливается в состояние «1» по окончании за-
 						держки.

Текущее значение		        ET	Выходное слово, которое увеличивается от 
 						0 до PT, когда временная задержка истекла.

Вычислительная переменная     PRIV	Двойное слово, предназначенное для хранения 
 						внутренних состояний. Сопоставьте переменную 
 						приложения, зарезервированную исключительно 
 						для этой цели, с некоторым двойным словом.

(1) изменения в этом слове учитываются в течение самой задержки.

Задержка запускается при наличии переднего фронта на входе EN (в том случае, если таймер уже не изменяется). Текущее значение ET возрастает затем от 0 до PT (в сотых долях секунды). Выходной бит Q переходит в состояние «1» сразу после запуска таймера, а в состояние «0»  при достижении текущим значением величины PT.

Этот генератор одиночного импульса не может быть перезапущен.

## Структура

Язык Лестничной Логики 			       Язык Структурированного Текста

Операнды (см. предыдущий раздел: функция FTON).

    - Функция FPULSOR генерации прямоугольных импульсов

Эта функция используется для генерации прямоугольных импульсов. Ширина импульса может быть программно установлена в 1 или 0 с помощью двух таймеров:

- TON: задержка включения (для установки в 1)

- TOFF: задержка выключения (для установки в 0)

Синтаксис

FPULSOR (EN, TON, TOFF, Q, ET, PRIV)

Оператор

#### Характеристики

Вход разрешения 		       EN	Разрешение генерации прямоугольного импульс-
 						ного сигнала (передним фронтом).

Предустановочное значение       TON	Входное слово, определяющее длительность 
(установка импульса в 1)			задержки (в сотых долях секунды (импульс уста-
 						навливается в 1)). С помощью этого  слова  может  
 						быть  задана задержка не бо	лее 5 мин. 27 сек. с 
 						точностью до 10 мс. (1)

Предустановочное значение       TOFF	Входное слово, определяющее длительность 
(установка импульса в 0)			задержки (в сотых долях секунды (импульс уста-
 						навливается в 0)). С помощью этого  слова  может  
 						быть  задана задержка не бо	лее 5 мин. 27 сек. с 
 						точностью до 10 мс. (1)

Выход прямоугольного сигнала    Q	Выход устанавливается в состояние «0» в 
 						течение TOFF  и  в состояние «1» в течение TON.

Текущее значение		        ET	Выходное слово, которое увеличивается от 
 						0 до величины TON+TOFF, когда временная за-
 						держка истекла.

Вычислительная переменная     PRIV	Двойное слово, предназначенное для хранения 
 						внутренних состояний. Сопоставьте переменную 
 						приложения, зарезервированную исключительно 
 						для этой цели, с некоторым двойным словом.

(1) любые изменения в этих словах учитываются в течение самой задержки. Максимальное значение величины TON+TOFF составляет 5 мин. 27 сек.

Сигнал прямоугольной формы генерируется при наличии переднего фронта на входе EN. Текущее значение ET возрастает затем от 0 до TON+TOFF (в сотых долях секунды). Выходной бит Q остаётся в состоянии «0» до тех пор, пока действует задержка TOFF; он переходит в состояние «1» и остаётся в этом состоянии в течение задержки TON, затем опять возвращается в состояние «0» и т.д. до тех пор, пока на входе EN не появится «0».

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

## IF %I1.2 THEN

FPULSOR (%I3.0,500,200,%Q4.0,%MW2,%MD8) ;

END_IF ;

Операнды

FPULSOR (EN, TON, TOFF, Q, ET, PRIV)

| Тип | EN | TON, TOFF | Q | ET | PRIV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MW, %KW, %Xi.T |  | %MW |  |
| Неиндексированные слова |  | Непоср. величина, %IW, %QW, %SW, %NW, числовые выражения |  | %IW, %QW |  |
| Индексированные двойные слова |  |  |  |  | %MD |
| Биты | %I, %Q, %M, %S, %BLK, %•:Xk, %X |  | %I, %Q, %M, %S, %•:Xk, %X |  |  |

  - Функции архивирования данных

    - Общие сведения

Эти функции могут быть использованы для архивирования данных программным способом в специально отведённой для этой цели зоне, расположенной в пользовательской карте памяти.

Примеры применения:

- автоматическое архивирование данных прикладного характера (регистрационный статус, регистрационные записи и т.д.) в пользовательской карте памяти PLC и удалённая передача данных (через модем) в универсальную вычислительную машину.

- резервная копия продукции тестируется в пользовательской карте памяти PLC.

Таблица, содержащая список карт памяти, обеспечивающих дополнительные функции по архивированию данных:

| Карта памяти | Тип / Емкость |  | Совместимость с процессорами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона прикладных программ | Зона архивирования (тип RAM) | TSX P57 102 TPMX P57 102 TPCX 57 1012 TSX 37 21/22 | TSX P57 2i2 TPMX P57 202 | TSX P57 3i2 TSX P57 4i2 TPMX P57 352 TPMX P57 452 TPCX 57 3512 |
| TSX MRP 232P | RAM/32 K16 | 128K16 | Да | Да | Да |
| TSX MRP 264P | RAM/64 K16 | 128K16 | Да | Да | Да |
| TSX MRP 2128P | RAM/128 K16 | 128K16 | Нет | Да | Да |
| TSX MRP 3256P | RAM/256 K16 | 640K16 | Нет | Да | Да |
| TSX MFP 232P | Flash Eprom/ 32 K16 | 128K16 | Да | Да | Да |
| TSX MFP 264P | Flash Eprom/ 64 K16 | 128K16 | Да | Да | Да |

Замечание: 10 слов в специальной зоне архивирования зарезервированы системой.

Для архивирования и извлечения данных можно использовать 3 функции:

- SET_PCMCIA: для инициализации всей или части зоны архивирования карты памяти (установление определённого начального значения).

- WRITE_PCMCIA: для записи данных в зону архивирования карты памяти.

- READ_PCMCIA: для чтения данных из зоны архивирования карты памяти.

Замечание: доступ к данным, сохранённым в зоне архивирования карты памяти, может  быть получен только с помощью резидентного приложения, постоянно находящегося в PLC, с использованием трёх рассмотренных функций. Удалённая станция не может получить непосредственный доступ к данным через сеть или коммуникационную шину.

##### 2.13.2  Инициализация зоны архивирования

Функция SET_PCMCIA используется для инициализации всей или части зоны архивирования пользовательской карты памяти (установление определённого начального значения).

Эта функция имеет 4 параметра:

- аddress	:	адрес зоны архивирования, по которому выполняется инициализация

- no_words	:	количество инициализируемых слов

- value	:	задаваемое значение

- status	:	код, хранящий результат выполнения команды инициализации

Пользовательская карта памяти

В этом примере:

- address = %MD0, %MD0 содержит значение 1500

- no_words = %MW5, %MW5 содержит значение 30

- value = %MW10, %MW10 содержит значение 100

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

IF RE %I1.3 THEN

SET_PCMCIA (%MD0, %MW5,

%MW10,%MW2);

END_IF;

Синтаксис

SET_PCMCIA (address, no_words, value, status)

Функция

Параметры

| Тип | Address | No_words | Value | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MW, непоср. величина | %MW, непоср. Величина | %MW |
| Неиндексированные слова |  |  |  | %QW, %SW, %NW |
| Индексированные двойные слова | %MD, непоср. величина |  |  |  |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |  |  |

Код параметра status, возвращаемый после выполнения команды инициализации:

| Значение (шестнадцатеричное) | Расшифровка |
| --- | --- |
| 0000 | Инициализация выполнена правильно |
| 0201 | На карте памяти нет файловой зоны |
| 0202 | Дефект карты памяти |
| 0204 | Карта памяти защищена от записи |
| 0241 | Отрицательный адрес |
| 0242 | Address + No_words-1 > самого старшего адреса в карте памяти |
| 0401 | No_words  0 |

2.13.3  Инициализация зоны архивирования

Функция WRITE_PCMCIA используется для передачи данных из памяти RAM, находящейся в PLC (слова %MW), в зону архивирования пользовательской карты памяти.

Эта функция имеет 4 параметра:

- des_ad  :  		адрес зоны архивирования, начиная с которого хранятся данные

- no_words	:	количество сохраняемых слов

- source	:	слово, содержащее адрес начала зоны, которая должна быть перенесена 
 			в карту памяти

- status	:	код, хранящий результат выполнения команды записи

Память PLC RAM    			            Пользовательская карта памяти

В этом примере:

- des_ad = %MD0, %MD0 содержит значение 1500

- no_words = %MW5, %MW5 содержит значение 30

- source = %MW20 содержит значение 40

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

IF RE %I1.3 THEN

WRITE_PCMCIA (%MD0, %MW5,

%MW20,%MW2);

END_IF;

Синтаксис

WRITE_PCMCIA (des_ad, no_words, source, status)

Функция

Параметры

| Тип | Des_ad | No_words | Source | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MW, непоср. величина | %MW, непоср. величина | %MW |
| Неиндексированные слова |  |  |  | %QW, %SW, %NW |
| Индексированные двойные слова | %MD, непоср. величина |  |  |  |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |  |  |

Код параметра status, возвращаемый после выполнения команды записи:

| Значение (шестнадцатеричное) | Расшифровка |
| --- | --- |
| 0000 | Запись выполнена правильно |
| 0102 | Source + No_words-1 > максимального числа %MW, объявленных в ПЛК. |
| 0104 | Отсутствие %MW в PLC или отсутствие правильного приложения |
| 0201 | На карте памяти нет файловой зоны |
| 0202 | Дефект карты памяти |
| 0204 | Карта памяти защищена от записи |
| 0241 | Des_ad < 0 |
| 0242 | Des_ad + No_words-1 > самого старшего адреса в карте памяти |
| 0401 | No_words = 0 |

2.13.4  Чтение данных из зоны архивирования

Функция READ_PCMCIA используется для передачи данных из зоны архивирования пользовательской карты памяти в память RAM, находящуюся в PLC (слова %MW).

Эта функция имеет 4 параметра:

READ_PCMCIA (source_ad, no_words, dest, status)

- source_ad  :	адрес зоны архивирования, по которому хранятся данные, которые не-
 			обходимо прочитать

- no_words	:	количество считываемых слов

- dest	:	слово, содержащее адрес начала той зоны, которая должна быть 
 			перенесена из карты памяти

- status	:	код, хранящий результат выполнения команды чтения

Память PLC RAM    			            Пользовательская карта памяти

В этом примере:

- source_ad = %MD0, %MD0 содержит значение 1500

- no_words = %MW5, %MW5 содержит значение 30

- dest = %MW20 содержит значение 40

## Структура

Язык Лестничной Логики 			         Язык Списка Инструкций

Язык Структурированного Текста

IF RE %I1.4 THEN

READ_PCMCIA (%MD0, %MW5,

%MW20,%MW2);

END_IF;

Синтаксис

READ_PCMCIA (source_ad, no_words, dest, status)

Функция

Параметры

| Тип | Source_ad | No_words | Dest | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексированные слова |  | %MW, непоср. величина | %MW, непоср. величина | %MW |
| Неиндексированные слова |  |  |  | %QW, %SW, %NW |
| Индексированные двойные слова | %MD, непоср. величина |  |  |  |
| Неиндексированные двойные слова | %QD, %SD |  |  |  |

Код параметра status, возвращаемый после выполнения команды чтения:

| Значение (шестнадцатеричное) | Расшифровка |
| --- | --- |
| 0000 | Чтение выполнено правильно |
| 0102 | Dest + No_words-1 > максимального числа %MW, объявленных в ПЛК. |
| 0104 | Отсутствие %MW в PLC или отсутствие правильного приложения |
| 0201 | На карте памяти нет файловой зоны |
| 0202 | Дефект карты памяти |
| 0204 | Карта памяти защищена от записи |
| 0241 | Source_ad < 0 |
| 0242 | Source_ad + No_words-1 > самого старшего адреса в карте памяти |
| 0401 | No_words = 0 |