Таблица параметров водяного пара

| Абсолютное давление |  | Темп. пара | Удельный объем пара | Плотность пара | Теплота кипящей жидкости |  | Скрытая теплота парообразования |  | Полная теплота пара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бар | МПа | oС | м3/кг | кг/м3 | ккал/кг | кДж/кг | ккал/кг | кДж/кг | ккал/кг | кДж/кг | кВт*ч/кг |
| 1,0 | 0,101 | 99,6 | 1,69 | 0,6 | 99,7 | 417,3 | 539,3 | 2257,5 | 639,0 | 2674,9 | 0,7430 |
| 1,5 | 0,152 | 111,4 | 1,16 | 0,9 | 111,5 | 466,7 | 531,8 | 2226,1 | 643,3 | 2692,9 | 0,7480 |
| 2,0 | 0,203 | 120,2 | 0,89 | 1,1 | 120,5 | 504,4 | 525,9 | 2201,4 | 646,4 | 2705,8 | 0,7516 |
| 2,5 | 0,253 | 127,4 | 0,72 | 1,4 | 127,8 | 535,0 | 521,0 | 2180,9 | 648,8 | 2715,9 | 0,7544 |
| 3,0 | 0,304 | 133,5 | 0,61 | 1,7 | 134,1 | 561,3 | 516,7 | 2162,9 | 650,8 | 2724,2 | 0,7567 |
| 3,5 | 0,355 | 138,9 | 0,52 | 1,9 | 139,5 | 583,9 | 512,9 | 2147,0 | 652,4 | 2730,9 | 0,7586 |
| 4,0 | 0,405 | 143,6 | 0,46 | 2,2 | 144,4 | 604,5 | 509,5 | 2132,8 | 653,9 | 2737,2 | 0,7603 |
| 4,5 | 0,456 | 147,9 | 0,41 | 2,4 | 148,8 | 622,9 | 506,3 | 2119,4 | 655,1 | 2742,2 | 0,7617 |
| 5,0 | 0,507 | 151,8 | 0,37 | 2,7 | 152,8 | 639,6 | 503,4 | 2107,2 | 656,2 | 2746,9 | 0,7630 |
| 6,0 | 0,608 | 158,8 | 0,32 | 3,2 | 160,1 | 670,2 | 498,0 | 2084,6 | 658,1 | 2754,8 | 0,7652 |
| 7,0 | 0,709 | 164,9 | 0,27 | 3,7 | 166,4 | 696,6 | 493,3 | 2065,0 | 659,7 | 2761,5 | 0,7671 |
| 8,0 | 0,811 | 170,4 | 0,24 | 4,2 | 172,2 | 720,8 | 488,8 | 2046,1 | 661,0 | 2766,9 | 0,7686 |
| 9,0 | 0,912 | 175,4 | 0,21 | 4,7 | 177,3 | 742,2 | 484,8 | 2029,4 | 662,1 | 2771,6 | 0,7699 |
| 10,0 | 1,013 | 179,9 | 0,19 | 5,1 | 182,1 | 762,3 | 481,0 | 2013,5 | 663,1 | 2775,7 | 0,7710 |
| 11,0 | 1,115 | 184,1 | 0,18 | 5,6 | 186,5 | 780,7 | 477,4 | 1998,4 | 663,9 | 2779,1 | 0,7720 |
| 12,0 | 1,216 | 188,0 | 0,16 | 6,1 | 190,7 | 798,3 | 473,9 | 1983,7 | 664,6 | 2782,0 | 0,7728 |
| 13,0 | 1,317 | 191,6 | 0,15 | 6,6 | 194,5 | 814,2 | 470,8 | 1970,8 | 665,3 | 2784,9 | 0,7736 |
| 14,0 | 1,419 | 195,0 | 0,14 | 7,1 | 198,2 | 829,7 | 467,7 | 1957,8 | 665,9 | 2787,5 | 0,7743 |
| 15,0 | 1,520 | 198,3 | 0,13 | 7,6 | 201,7 | 844,3 | 464,7 | 1945,2 | 666,4 | 2789,6 | 0,7749 |
| 16,0 | 1,621 | 201,4 | 0,12 | 8,1 | 205,1 | 858,5 | 461,7 | 1932,7 | 666,8 | 2791,2 | 0,7753 |
| 17,0 | 1,723 | 204,3 | 0,12 | 8,6 | 208,2 | 871,5 | 459,0 | 1921,4 | 667,2 | 2792,9 | 0,7758 |
| 18,0 | 1,824 | 207,1 | 0,11 | 9,1 | 211,2 | 884,1 | 456,3 | 1910,1 | 667,5 | 2794,2 | 0,7762 |
| 19,0 | 1,925 | 209,8 | 0,10 | 9,6 | 214,2 | 896,6 | 453,6 | 1898,8 | 667,8 | 2795,4 | 0,7765 |
| 20,0 | 2,027 | 212,4 | 0,10 | 10,1 | 217,0 | 908,4 | 451,1 | 1888,3 | 668,1 | 2796,7 | 0,7769 |