Электропарогенераторная установка

“Гейзер-400”

П А С П О Р Т

2007 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.Общие сведения	3

2.Технические данные и характеристики	3

3. Состав и комплект поставки.	4

4.Указание мер безопасности	5

5.Работа ЭПУ.	7

6. Размещение и монтаж	9

7.Подготовка к работе и запуск.	10

8. Запуск	10

9.Вывод на оптимальный режим работы и меры по предотвращению засорения котлов.	11

10.Техническое обслуживание	12

11.Характерные неисправности и методы их устранения	13

12. Акт проведения гидравлических испытаний	14

13.Свидетельство о приемке	14

14.Гарантийные обязательства	14

15. Сведения о местонахождении ЭПУ “Гейзер-400”	15

16. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ЭПУ “Гейзер-400”	15

Приложение  1. (Зависимость температуры от давления)	16

Приложение 2. (Гидравлическая схема)	17

# 1.Общие сведения

1.1. Электропарогенераторная установка, далее ЭПУ, “Гейзер – 400 на базе 2-х электропарогенераторов ЭЭП-200/160И (ЭЭП-200/180И) предназначена для получения технологического пара методом 	нагревания питательной воды в 	преобразователях (электропарогенераторах) электродного типа.

1.2. Климатическое использование электропарогенератораУХЛ4 по ГОСТу 15150-69.

# 2.Технические данные и характеристики

Технические данные и характеристики ЭПУ представлены в табл.1.

Таблица 1.

| Наименование характеристик, размерность | ЭПУ “Гейзер-400” на базе ЭЭП200/160 | ЭПУ “Гейзер-400” на базе ЭП200/180 |
| --- | --- | --- |
| 1.Номинальная потребляемая мощность, кВт | 400 | 400 |
| 2.Максимальная температура пара на выходе, С | 160 | 180 |
| 3.Макс. рабочее давление, избыточное, МПа/кг/см2 | 0,6 (6) | 1 (10) |
| 4.Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
| 5.Число фаз | 3 | 3 |
| 6.Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 |
| 7.Номинальный линейный ток, А | 600 | 600 |
| 8.Номинальное удельное электросопротивление воды при 20С, Ом.м | 20 | 20 |
| 9.Паропроизводительность, кг/ч: | 680 | 680 |
| 10.Тип электропарогенераторов | ЭЭП-/160И1 ТУ3443-048-13241805-03 | ЭЭП-/180И1 ТУ3443-048-13241805-03 |
| 11.Количество электропарогенераторов | 1 | 1 |
| 12.Вместимость одного ЭЭП, л, не более | 21,1 | 21,1 |
| 13. Масса, не более, кг | 350 | 350 |

# 3. Состав и комплект поставки.

## 3.1. Состав ЭПУ

Типовое обозначение электропаронегераторной установки  т. «Гейзер» имеет вид:

Гейзер – ХХХ.  Х. Х  - ХХ

|  |  |  |  | - конструктивное исполнение (01. 02) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - наличие электромагнитного контактора «К» |
|  | - исполнение по виду энергоносителя П – пар, В - вода |  |  |  |  |
|  |  |  | - номинальная мощность, кВт |  |  |

Состав электрокотельной определяется ее исполнением и схемой управления.

Конструктивно предусмотрено два вида исполнения:

Исполнение 01:

- в комплект поставки входит гидравлический модуль, состоящий из одного стандартного ЭПГ т. ЭЭП-200 и бака уровня смонтированных на общей раме с обвязкой по питательной воде, пару, продувке. Остальные комплектующие (насос питательной воды,  арматура, щит питания и управления упаковываются и поставляются отдельно).

Исполнение 02:

Все составляющие изделия и комплектующие смонтированы в объемном модуле. Выполнены все гидравлические и электрические связи. Изделие представляет собой законченный модуль в полной заводской готовности.

В каждом  исполнении возможен вариант с электромагнитным контактором (управление по давлению или температуре) или без него.

Состав гидравлической части электрокотельной определяется гидравлической схемой, приведенной в приложении 2.

Элементы системы управления электрокотельной и коммутационная аппаратура конструктивно объединяется в щите питания и управления (ЩПУ).

ЩПУ могут поставляться как моноблочные, так и с разделением на щит силовой (ЩС) и щит управления (ЩУ).

## 3.2 Комплект поставки.

## Комплект поставки приведен в табл. 2

### Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Электропарогенератор | ЕИНЯ 681954.020 | 2 | ЭЭП-200/160И1 |
| 2.Бак уровня | 82.52.03.0001 | 1 |  |
| 3.Щит питания и управления ЩПУ- 400П (ПК) | ЩПУ-400ПК | 1 |  |
| 4.Клапан предохранительный | OR-1831 | 1 |  |
| 5.Кран шаровой Ду=15 | VT… | 3 |  |
| 6. Кран шаровый Ду=15 | RR373MF | 1 | (с квадрат. штоком) |
| 7.Кран шаровый Ду=50 | VT… | 1 |  |
| 8. Кран регулировочный MSV-C Ду=15 |  | 1 |  |
| 9.Клапан обратный | VIC179 | 1 |  |
| 10.Клапан манометровый (трехходовой) |  | 1 |  |
| 11.Клапан электромагнитный Ду=15 | ESM | 1 |  |
| 12. Эл/привод на кран продувки | BN(P)-10C2E | 1 |  |
| 13. Фильтр сетчатый |  | 1 |  |
| 14.Датчик температуры (ТСМ) | ТСМ | 1 | Только в модификации “ПК” |
| 15.Датчик-уровня | ТУ 25–12408.0009–88 | 3 | Исп.1,4.1,4.2,5. |
| 16. Дозирующий насос DLX | DLX MA/MB | 1 |  |
| 17. Бак под реагент |  | 1 |  |
| 18.Манометр показывающий | ДМ02-100 | 2 |  |
| 19. Насос питательной воды “Pedrollo” PKM100 |  | 1 |  |
| 20. Эксплуатационная документация -паспорт -эксплуатационная документация на покупное оборудование | ЕИНЯ.681954.020ПС По описи предприятия – изготовителя | 1 |  |

Примечание:

Разработчик имеет право заменять комплектующие изделия

# 4.Указание мер безопасности

4.1.К эксплуатации и техническому обслуживанию ЭПУ допускаются лица, изучившие правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных, правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей, содержание и требования настоящего документа.

4.2.Квалификация оперативно-ремонтного и обслуживающего персонала по технике безопасности должна быть не ниже III квалификационной  группы.

4.3.Все работы по осмотру, профилактике и ремонту ЭПУ должны проводиться только при снятом напряжении и при отсутствии в нем избыточного давления.

4.4. ЭПУ должна, как правило, устанавливаться в отдельном помещении (электрокотельной), но допускается устанавливать его в производственных помещениях, кроме особо опасных (животноводческие фермы, бани, прачечные, душевые и т.п.).

4.5.ЭПУ преимущественно должна подключаться к сети глухо-заземленной нейтралью; допускается подключение к сети с изолированной нейтралью.

4.6.Корпуса электропарогенераторов и  щитов управления в сети с глухозаземленной нейтралью должны быть занулены, а нулевой провод сети на вводе в здание, где установлены электропарогенераторы, должен быть повторно заземлен.

Металлические трубопроводы горячей и холодной воды также должны быть занулены, причем расстояние между точками присоединения зануляющего проводника к трубопроводам и корпусу электропарогенератора должно быть не менее 5 м.

4.7.Корпуса электропарогенераторов и  щитов управления в сети с изолированной нейтралью должны быть изолированы от земли и трубопроводов, все трубопроводы должны присоединяться к электропарогенератору через изолирующие вставки (сопротивление воды в изолирующих вставках должно быть не менее 200 Ом); трубопроводы после изолирующих вставок должны быть заземлены в двух точках с расстоянием между ними не менее 5 м, электропарогенератор должен иметь защитное ограждение в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.8.Место установки ЭПУ в производственных помещениях должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте электропарогенератора, но не менее 2 м, с устройством двери.

4.9. ЭПУ оборудована предохранительным клапаном, не допускающим аварийного увеличения давления свыше 6,5 кг/см2 (ЭЭП-200/160И1) и свыше 9,5 кг/см2 (ЭЭП-200/180И1).

Предохранительный клапан должен быть снабжен отводной  трубой, предохраняющей обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапанов или при проверке их действия.

4.10.ЭПУ должна быть немедленно выключена в следующих случаях:

- при неисправных ограничителе давления (температуры) или предохранительном клапане;

- если линейный ток превышает номинальный 630 А на 15-20%;

- если через металл, сварные швы или соединения деталей обнаружены течь или парение;

- когда возникла опасность для обслуживающего персонала (например, пожар).

4.11.Манометр, предохранительный клапан должны ежедневно проверяться на работоспособность; не реже одного раза в 6 месяцев должна проводиться проверка рабочего манометра с помощью контрольного.

4.12.Запрещается работа на неисправной ЭПУ, а также с нарушенной изоляцией питающего кабеля и со снятой крышкой токовводов.

# 5.Работа ЭПУ.

## 5.1 Принцип работы.

Работа ЭПУ осуществляется за счет протекания электрического тока в пространстве между фазными электродами с одной стороны, и между фазными электродами, корпусом и нулевым электродом с другой, благодаря наличию разности потенциалов между элементами электродной группы при условии смачивания водой электродов.

Мощность устройства определяется удельным электросопротивлением питательной воды, температурным режимом и суммарной площадью поверхности смоченных электродов.

Подробные сведения о конструкции отдельного ЭПГ приведены в паспорте.

## 5.2 Управление по уровню.

Питательная вода в ЭПГ подается с помощью насоса питательной воды. Насос управляется (вкл., выкл.) сигналами от датчиков уровня, расположенных в баке уровня (БУ) через сигнализатор уровня (САУ) и магнитный пускатель, расположенные в ЩПУ.

По сигналу датчика нижнего уровня (НУ) насос включается и доливает воду в ЭПГ до верхнего уровня (ВУ), компенсируя тем самым расход воды на испарение и продувку.

Частота включения насоса определяется скоростью испарения (мощностью), величиной входного сечения по питательной воде, регулируемого с помощью шарового клапана, и объемом испаряемой воды (разница между ВУ и НУ). Разница между ВУ  и НУ, выставляемая производителем продукции, составляет около 50 мм.

## 5.3 Управление по току нагрузки.

Принцип управления по току нагрузки состоит  в циклическом изменении солености и температуры питательной воды в ЭПГ. Ток нагрузки зависит от электропроводности питательной воды, которая в свою очередь, определяется соленостью и температурой.

При испарении воды концентрация солей в объеме ЭПГ  увеличивается, следовательно, ток возрастает. При достижении током нагрузки верхнего заданного на приборе А2 в ЩПУ значения срабатывает реле и подает сигнал “открытие” на электропривод шарового крана продувки. При этом шаровый кран медленно открывается и часть воды сбрасывается из котла. На замещение продувочной воды поступает менее соленая и более холодная вода, в результате ток нагрузки снижается до нижнего, заданного на приборе А2 в ЩПУ, значения, при этом электропривод закрывает шаровый кран продувки. Далее происходит рост тока, и процесс циклически повторяется. Чем больше электропроводность питательной воды, тем меньше следует выставлять значение тока для начала открытия крана продувки, чтобы кран успел достаточно открыться и сбросить нужное количество воды до того, как произойдет перегрузка по току. Для того, чтобы ток нагрузки сильно не понижался в процессе продувки, разность значений тока нагрузки для открытия и закрытия шарового крана продувочного следует уменьшить, но не менее чем до 10А. В некоторых случаях вместо шарового крана с электроприводом может быть использован электромагнитный клапан, которые открывается мгновенно по достижении заданного тока продувки.

Для увеличения электропроводимости воды в системе может быть использован насос дозирующий. Насос может быть установлен как на самой установке “Гейзер” так и быть в составе водоподготовительной установки. В любом случае управление насосом осуществляется от щита питания и управления ЩПУ, по сигналу от прибора А2, второй канал прибора. При токе нагрузки меньшем установленного на приборе А2, на его втором канале, дается разрешение на включение дозирующего насоса и в момент включения питательного насоса на установке “Гейзер” он будет включаться и начнет дозировать реагент в бак питательной воды (либо в трубопровод питательной воды). Как только ток нагрузки станет больше установленного значения, дозирование реагента прекратится.

Дозирующий насос добавляет реагент в бак питательной воды только в то время, пока работает насос питательной воды на “Гейзере” и когда ток нагрузки меньше установленного для дозирования!

Регулировку объема дозирования производить на дозирующем насосе (см. инструкцию на насос дозирующий).

## 5.4 Управление по температуре.

(Только в модификации “ПК”)

Принцип управления по температуре пара состоит в подаче и снятии питания с электродной группы ЭПГ  с помощью контактора. Контактор управляется прибором А1 в ЩПУ по сигналам от датчика температуры. Необходимая настройка уставок по температуре выполняется на приборе А1. (В приложении 1  схема зависимости температуры от давления.) Режим управления по температуре необходим для производств и технологий, требующих периодического расхода пара, и реализуется исполнениями электрокотельной, содержащими в составе аппаратуры управления  контактор.

# 6. Размещение и монтаж

## 6.1 Размещение.

Для установки и монтажа ЭПУ на месте эксплуатации Заказчик должен иметь соответствующий проект.

Как правило, монтаж ЭПУ должен производиться в отдельном помещении, однако допускается устанавливать ЭПУ в производственных помещениях, кроме особо опасных (животноводческие фермы, бани, прачечные, душевые и т.п.)

ЭПУ должна подключаться к сети с глухозаземленной нейтралью. Рама должна быть заземлена, а нулевой провод сети на вводе в здание, где установлена ЭПУ, должен быть повторно заземлен. Металлические трубопроводы холодной и горячей воды также должны быть занулены, причем расстояние между точками присоединения зануляющего проводника к трубопроводам и общей раме ЭПУ должно быть не менее 5 метров. Место установки ЭПУ в производственных помещениях должно быть отдельно от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте модуля, но не менее 2 метров, с устройством двери. Допускается выполнять несгораемые перегородки из металлической сетки с ячейками не менее 25/25 мм. Все элементы трубопроводов и вспомогательного оборудования с температурой поверхности 55 С, расположенные в местах, доступных для обслуживающего персонала должны иметь тепловую изоляцию.

## 6.2 Монтаж.

Монтаж ЭПУ в целом произвести в следующей последовательности:

1)Установить модуль (или комплектующие изделия и сборочные единицы) на фундамент способом, исключающим самопроизвольное смещение. Для электрокотельных исп. 01 выполнить соединения элементов в соответствии со:

- схемой гидравлической общей;

- паспортом на ЩПУ (ЩУ, ЩС);

- паспортом на ЭПГ;

- паспортами на комплектующие изделия;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭ);

- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)

Установить предохранительные клапаны и оборудовать их отводными трубами, исключающими возможность создания противодавления за клапаном.

2) Подключить электропитание к щиту питания и управления ЩПУ (ЩУ, ЩС).

3) Выполнить защитное заземление и проверить его надежность.

4) Смонтировать систему подачи питательной воды в модуль и промыть ее водой под давлением.

5) Подключить модуль к системе подачи питательной воды и проверить ее на герметичность.

Система подачи питательной воды должна обеспечивать:

- расход питательной воды не менее паспортной производительности котельной плюс 50%;

- давление питательной воды при данном расходе обеспечивающее рабочее давление ЭПГ;

- возможность непрерывного контроля за давлением питательной воды на входе в коллектор питательной воды.

При питании от водопроводной сети предусмотреть защиту насоса от «сухого хода».

# 7.Подготовка к работе и запуск.

Внимание: - Перед подачей питания проверить надежность заземления и зануления каждого электропарогенератора и щита управления ЩПУ (ЩУ, ЩС) - Проверить сопротивление изоляции между болтом заземления общей рамы и каждым токопроводом каждого электропарогенератора . ( В сухом состоянии должно быть не менее 0,5 МОм) - Проверить надежность и герметичность всех соединений гидравлического тракта. - Проверить действие предохранительных клапанов.

## 7.1 Подготовка к работе.

1) Заполнить бак питательной воды (если питание осуществляется через БПВ).

2) Открыть запорную арматуру на тракте питательной воды. Установить с помощью клапана на выходе насоса требуемый  расход питательной воды.

3) Подать питание на ЩПУ (ЩУ, ЩС).

4) Включить на ЩПУ (ЩУ) насос питательной воды.

При этом электромагнитный клапан 6 питательной воды откроется, и будет происходить         заполнение ЭПГ до уровня ВУ.

5) Проверить и при необходимости выставить уставки на приборе А2 (ток нагрузки), согласно    паспорту на прибор.

Выставить диапазон поддержания температуры на приборе А1 (Температура пара), см. паспорт ЩПУ. (Только в модификации “ПК”)

Рекомендуемые значения:

| Параметр | Ток нагрузки | Температура рабочая | Температура аварийного отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 600 ± 10А | 155 ± 5ºС | 165 ± 5ºС |

# 8. Запуск

1) Подать питание на ЭПУ согласно паспорту на ЩПУ (ЩС, ЩУ).

2)Наблюдать рост тока нагрузки и после выхода на режим парообразования, регулировать давление пара на нагрузку паровым клапаном 8.

3)Контролировать давление по манометру.

# 9.Вывод на оптимальный режим работы и меры по предотвращению засорения котлов.

## 9.1. Регулировка значения тока нагрузки.

Если рост тока нагрузки происходит крайне медленно, необходима водоподготовка, т.к. питательная вода имеет высокое удельное электросопротивление. Для уменьшения удельного электросопротивления питательной воды необходимо ввести в бак питательной воды присадку по следующей методике:

- слить из бака воды ~ 10 литров воды;

- растворить и тщательно размешать в этой воде 1 чайную ложку присадки;

- залить полученный раствор в бак питательной воды;

- тщательно перемешать воду в баке.

Внимание: Контролировать значение тока нагрузки следует при рабочих значениях давления.

В качестве присадок в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных БП 10-575-01 рекомендованы:

- сульфит натрия;

- тринатрийфосфат;

- бикарбонат натрия;

- карбонат натрия (сода пищевая).

Введение присадок может быть автоматизировано, при использовании дозирующего насоса (см. п.2.2.3)

Если величина тока нагрузки достигает номинального значения при значениях давления пара менее требуемого, это значит, что питательная вода имеет низкое, по сравнению с паспортом, значение удельного электросопротивления. В этом случае снижение тока нагрузки достигается разбавлением питательной воды талой или дистиллированной водой по аналогичной методике.

Котловую воду после остановки ЭПГ рекомендуется не сливать с целью ускорения выхода на режим при последующих пусках.

## 9.2. Регулировка расхода питательной воды.

Оптимальным расходом питательной воды является такой расход, при котором частота отключений (по ВУ) и включений (по НУ) насоса является минимальной. При этом в установившемся режиме работы модуля количество поступающей в него и количество испаряемой воды близко к состоянию динамического равновесия и насос работает практически постоянно. Отрегулируйте расход питательной воды соответствующим краном после питательного насоса.

## 9.3. Регулировка расхода продувочной воды.

При работе модуля соли находящиеся  в котловой воде, не уносятся с паром, а остаются в его объеме, приводя к снижению ее удельного сопротивления и, следовательно, к постепенному росту тока нагрузки.

Для ограничения тока нагрузки применяется «продувка», под которой понимается сброс части котловой воды в процессе работы модуля, через продувочный шаровый кран с электроприводом (или, в некоторых случаях продувочный электромагнитный клапан.) Расход продувочной воды определяется экспериментально. При использовании шарового крана с электроприводом расход меняется плавно по мере открытия шарового крана.

Чем больше электропроводность питательной воды, тем меньше следует выставлять значение тока для начала открытия крана продувки, чтобы кран успел достаточно открыться и сбросить нужное количество воды до того, как произойдет перегрузка по току. Для того, чтобы ток нагрузки сильно не понижался в процессе продувки, разность значений тока нагрузки для открытия и закрытия шарового крана продувочного можно уменьшить, но не менее чем до 10А.

При использовании электромагнитного клапана регулировка расхода продувочной воды осуществляется шаровым краном после электромагнитного клапана продувки. При регулировке расхода продувочной воды следует стремиться к тому, чтобы ток нагрузки после начала продувки снижался плавно.

## 9.4 . Меры по предотвращению засорения котлов.

Для предотвращения засорения котлов шламом на питательном коллекторе, сразу после регулировочного вентиля установлен фильтр-отстойник (поз. 21), который накапливает шлам, не давай ему попасть в корпус котла. Шлам накапливается в отстойнике и его периодически следует сбрасывать, открывая, при работе ЭПУ, шаровый кран поз. 9.3.

Внимание: Регулировка расхода продувочной воды и промывка фильтра-отстойника производятся при рабочем давлении пара в котле. При сбросе продувочной воды или воды из фильтра-отстойника в колодец или в открытый слив соблюдать осторожность!

# 10.Техническое обслуживание

9.1.К обслуживанию ЭПУ “Гейзер-400” допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, обученные и аттестованные на группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках до 1000В.

9.2.Текущий ремонт проводится с целью устранения мелких неполадок и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. Ремонтные работы производите только после снятия напряжения с электропарогенератора.

9.3.Периодический осмотр производится с определенной периодичностью, устанавливаемой специальным графиком, но не реже одного раза в месяц.

9.4.Планово-предупредительный ремонт производится с определенной

периодичностью, устанавливаемой специальным графиком, но не реже одного раза в полгода.

Примечание: Данные виды осмотров и ремонтов производятся согласно паспортам на оборудование

# 11.Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 3

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Методы устранения | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Электропарогенератор не развивает соответствующей удельному электро- сопротивлению воды мощности | Отложения накипи на электродах или их износ | Очистить электроды от накипи или заме- нить электродную группу |  |
| 2.При подаче напря- жения на электроды срабатывает автома- тический выключатель | Короткое замыкание в силовой цепи питания; обрыв фазы; не- симметрия фазных токов, превышающая допустимую величину, низкое удельное элек тросопротивление воды, при котором ЭПУ развивает мощность больше 400 кВт | Найти и устранить неисправность |  |
| 3.Не работают элементы системы автоматического управления и защиты электропарогенератора | Неисправности в сис- теме автоматического управления | Обнаружить и устра- нить неисправность |  |
| 4.Наблюдаются парение или течь | Нарушена герметичность электропарогенератора | Подтяните или заме- ните прокладки; при необходимости уст- раните дефект под- варкой |  |

# 12. Акт проведения гидравлических испытаний

Электропарогенераторная установка “Гейзер - 400” на базе электропарогенераторов ЭЭП-200/____И заводские номера______________ подверглась испытаниям внутренним давлением 0,___ МПа в течение 5 мин.

Качество сварных соединений и герметичность корпуса соответствуют требованиям п.п 4.4, 4.5, ТУ 3443 – 048 – 13241805 – 03 (ЕИНЯ.681954.020ТУ).

Ответственный сдатчик:_________________/____________________/

«____»_______________200__ г.

# 13.Свидетельство о приемке

Электропарогенераторная установка “Гейзер -400” на базе электропарогенераторов ЭЭП-200/____И заводские номера______________ соответствует техническим условиям ТУ 3443 – 048 – 13241805 – 03 (ЕИНЯ.681954.020ТУ) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________

__________________

М.П.		               	Подпись лиц, ответственных за приемку

# 14.Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не свыше 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт ЭПУ производится при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Адрес предприятия изготовителя:

197376, г. Санкт-Петербург, наб. реки Крестовки д.3

тел.(факс): (812) 3376205, 3376206

# 15. Сведения о местонахождении ЭПУ “Гейзер-400”

| Организация | Местонахождение ЭПУ “Гейзер-400” | Дата установки |
| --- | --- | --- |

# 16. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ЭПУ “Гейзер-400”

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проверки знаний Правил | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение  1. (Зависимость температуры от давления)

# Приложение 2. (Гидравлическая схема)