ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО»

## ПАСПОРТ

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

РН-111

#### ТУ 3425-001-71386598-2005

| 1- зеленый св. диод «СЕТЬ» | 5- регулировка по Umax |
| --- | --- |
| 2- зеленый св. диод включения нагрузки | 6- входные контакты |
| 3- регулировка по Umin | 7- выходные контакты |
| 4- регулировка времени повторного включения |  |

www.novatek-electro.com

г. Санкт-Петербург

Назначение

Реле напряжения РН-111 (ТУ У 31.2-31046637-001-2002) предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети:

- при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;

- при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Входными контактами «(1-1) – (2-2)» реле включается параллельно контролируемой сети. Для удобства монтажа входные контакты имеют спаренные клеммы, т.е клеммы 1-1 являются одной точкой присоединения, а клеммы 2-2 – другой.  На выходе  реле имеет группу перекидных контактов 3 – 4-4 – 5 с общей точкой 4-4. Контакты 4-5 включаются в разрыв питания нагрузки. Если величина нагрузки не превышает 16 А (3,5 кВт), то контакты 4-5 включаются непосредственно в разрыв питания нагрузки, т.е. последовательно с нагрузкой. Если мощность нагрузки выше, то контакты 4-5 включаются в разрыв питания катушки магнитного пускателя соответствующей мощности, коммутирующим нагрузку. Контакты 3-4 используются в цепях управления и сигнализации, если это требуется.

При срабатывании реле по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, происходит отключение нагрузки размыканием ее питания непосредственно через размыкающие контакты 4-5 или размыканием этими же контактами питания катушки магнитного пускателя. После восстановления параметров напряжения  происходит автоматическое включение нагрузки. Время, через которое  произойдет автоматическое включение нагрузки (Твкл.),  задается пользователем.

Для исключения излишнего срабатывания реле при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения, предусмотрена фиксированная  временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению. В случае глубокого снижения или значительного повышения напряжения (более, чем на 30 В от  выставленной уставки)  отключение происходит  за 0,1 сек.

Характеристика выходных контактов 3-5

|  | Макс. ток при U~250В | Макс. мощн. при замкнутых к-тах | Макс. коммутир. мощность | Макс. длит. доп. напр. перем/пост | Макс. ток при Uпост=30В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos φ = 0,4 Cos φ = 1,0 | 5 А 16 А | 5000 ВА | 4000 ВА | 380/150 В | 5 А |

Перед включением в сеть необходимо выставить с помощью выведенных на  лицевую панель ручек потенциометров значения максимального и минимального напряжения, при котором должно срабатывать реле, а также время автоматического повторного включения в зависимости от того, какой прибор будет защищать реле  (кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации).

Регулируемые уставки выставляются потребителем. Рекомендуется выставлять уставки до включения в сеть.

При включении в сеть нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения, выставленного  потенциометром Т вкл.

Реле имеет световую индикацию наличия напряжения в сети (зел. светодиод «Сеть»), т.е. на входе, и наличия напряжения на защищаемом приборе (зеленый светодиод «Вкл. нагрузки», гаснет при срабатывании реле).

Реле включает нагрузку с выдержкой времени, равной времени автоматического повторного включения (регулировка «Твкл.»).

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В--------------------------------------------------           220

Частота сети, Гц -------------------------------------------------------------------       48 - 52

Диапазон регулирования:

-срабатывания по Umin, В.----- -----------------------------------------  160 - 210

-срабатывания по Umах, В------------------------------------------------230 - 280

-время автоматич. повторного вкл.  сек ------------------------------    5 - 900

Фиксированное время срабатывания по Umах, сек -------------------------          0,5

Фиксированная задержка отключения по  Umin, сек -----------------—               12

Фикс. вр. срабат. при снижен. напр. более 30В от уставки по Umin, сек --       0,1

Фикс. вр. срабат. при повышении напр. более 30В от уставки по Umах, сек - 0,1

Максимальный коммутируемый ток (активной нагр.), А , не более   —          16

Точность определения порога срабатывания по U, В  -----------------               до 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В ------               400

Кратковр. доп. макс. напр., при котор сохраняется работоспособ., В -----      450

Гистерезис (коэф. возврата по напряжению), не менее, В --------------------      5-6

Диапазон рабочих температур, С----------------------------------                     -25 - + 40

Температура хранения, С--------------------------------------------                     -45 - + 70

Суммарный ток потребления от сети, мА ------------------------                       до 15

Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16А, не менее, раз ------------  100 тыс.

- под нагрузкой 5А, не менее, раз -------------   1 млн.

Габаритные размеры, шир х выс х глуб,мм

(три модуля типа S)                    --------------------------    52 х 88 х 65

Масса, не более, кг ------------------------------------------------------------------        0,150

Монтаж                                                                 на стандартную DIN-рейку 35 мм

Климатическое исполнение ---------------------------------------------------------------УХЛ

Диапазоны уставок срабатывания и их фиксированные значения могут быть изменены по желанию заказчика.

Схема включения

Отличительные особенности

- Наличие регулируемых в широком диапазоне уставок (Umах, Umin, время повторного включения).

- При срабатывании по Umin предусмотрена фиксир. временная задержка.

- При значительном повышении/понижении напряжения более 30В от выставленной уставки предусмотрено  ускорение срабатывания до 0,1сек.

- Наличие индикации напряжения сети на входе и напряжения на выходе.

- Коэффициент возврата (гистерезис) по отключению/включению как по Umах, так и по Umin не менее 5-6 В. Так, например, после срабатывания реле по снижению  напряжения ниже Umin и отключения нагрузки, автоматическое повторное включение нагрузки произойдет после повышения напряжения на 5 В выше выставленного Umin с выдержкой времени, равной Твкл.

- Малогабаритность и небольшой вес изделия.

- Крепление на стандартную DIN-рейку

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу реле РН-111 в течение года после даты продажи, при условии:

-правильного подключения;

-целостности пломбы ОТК изготовителя;

-целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов,

прочее.

Дата изготовления_______________________

ШТАПМ ОТК

Дата продажи_____________________________

ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО»

195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 21

Тел/факс (812) 740-77-38, 740-77-52, 740-74-55

WWW.NOVATEK-ELECTRO.COM