Приложение 1.  Алгоритм работы программы.

1 Исходные данные, условные обозначения и сокращения.

  - Условные обозначения и сокращения:

i – номер канала теплосчётчика СПТ-961 (1, 2,3 и 4);

j – номер трубы, выбираемой оператором для анализа (1, 2, ….36) ;

Рi – давление на канале i теплосчётчика СПТ-961;

Ti – температура на канале i теплосчётчика СПТ-961;

N – номер выбранного счётчика СПТ-961 (0,1,….,4) или пульта индикации;

Pj – давление в оболочке j-той трубы;

Tj – температура в яме с j-той трубой;

T – текущее время;

Тд – период опроса датчиков;

Тк – время опознавания сигнала «КВИТИРОВАНИЕ»;

“Kj” – кнопка квитирования;

“Cj” – тумблер “СТАРТ”;

“Aj” – индикатор “АВАРИЯ”;

“Hj” – индикатор “НОРМА”;

“Pj” – индикатор “РЕЖИМ”;

Bj – ячейка для управления индикаторами пульта и сиреной;

Bj = 0 – все индикаторы выключены;

Bj = 1 – включен индикатор “НОРМА”;

Bj = 2 – включен индикатор “РЕЖИМ”;

Bj = 3 – включен индикатор “АВАРИЯ”;

Bj = 4 – включен индикатор “АВАРИЯ” + сирена;

X,Y,Z – ячейки для записи промежуточных результатов;

Pn.max, Tn.max, Pn.min и Tn.min – максимальное значение давления или температуры и минимальное значение давления или температуры по условию технологического процесса, соответственно;

Pmax  и Pmin,Tmax и Tmin – максимальное, минимальное давление и температура, соответственно;

ДД – датчик давления;

ДТ – датчик температуры;

ПИ – пульт индикации;

СК – система контроля;

СПТ – прибор контроля СПТ-961;

ЭВМ – компьютер с программами управления;

ПР – принтер для печати графиков;

УП – управляющая программа.

  - Исходные данные.

Значения N, i, Tj, Pj вычисляются по следующим формулам:

N=INT((j-1)/8) – номер счётчика СПТ или ПИ;

i = INT(j-8*N+1) – номер канала счётчика СПТ, в котором содержится информация по Pj и Tj;

Tj = Ti – температура трубы;

Pj = Pi – давление в оболочке трубы, если выражение (j-8*N+1-INT(j-8*N+1))=0, иначе Pj=Pi*10.

1.2. Исходное состояние системы.

1.2.1. Питающее напряжение на ДД, СПТ, ЭВМ подаётся. Давление в оболочки труб (избыточное) равно нулю и выходной сигнал Pj всех ДД равен нулевому значению. Измеряемое значение температуры Tj равно значению температуры воздуха в цехе.

1.2.2. Индикаторы ПИ  и сирена выключены.

1.2.3. УП периодически опрашивает значение Pj и Tj.

2. Алгоритм работы УП.

2.1. Последовательно опрашиваются датчики Pj и Tj.

2.2. Анализ признака начала технологического процесса.Если измеренное значение Pj < Pmin, то переход в пп.2.1.

2.3. Bj = 4. Включается сигнал “Aj”+ сирена на ПИ с  N, в соответствующем канале которого Pj > Pmin.

2.4. Ожидание ответа оператора. Если Pj>Pmin, то переход в пп. 2.4.

2.5. Опознавание сигнала “КВИТИРОВАНИЕ”. T=>Z, Bj=0. Текущее значение времени записывается в ячейку Z .

2.6. Индикатор “Aj” погашен, сирена выключена.

2.7. Если измеренное значение Pj > Pmin,то переход в пп.2.9.

2.8. Проверка длительности сигнала “КВИТИРОВАНИЕ”. Если выполняется T - Z > Tк, то переход в пп.2.1.

2.10.Запись паспорта трубы, даты, Т , Pj , Tj , j , N, X=0, T=>Y,Z.

2.11. Если Pn.min>Pj>Pn.max , то переход в пп.2.18.

2.12. Если Tn.min>Tj>Tn.max, то переход в пп.2.16.

2.13. Включение индикатора Hj “НОРМА” на ПИ с номером N и устанавливается признак X=1. Bj=1, X=1.

2.14. Проверка времени Тд – периода опроса датчиков. Если T – Y < Tд, то переход в пп.2.11.

2.15. Запись температуры Tj, давления Pj, времени T, номера трубы j, состояния ПИ. T=>Y. Переход в пп.2.11.

2.16. Анализ исправности датчика температуры. Если Tmin<Tj<Tmax, то переход в пп.2.20.

2.17. Индикация о неисправности датчика температуры Tj на трубе j. Переход в пп.2.22.

2.18. Анализ исправности датчика давления. Если Pj<Pmax, то переход в пп.2.20.

2.19. Индикация о неисправности датчика давления Pj на трубе j. Переход в пп.2.22.

2.20. Проверка режима работы. Если выход из режима работы “НОРМА”, то запрос квитирования от оператора цеха. Если X=1, то переход в пп.2.22.

2.21. Включение индикатора “РЕЖИМ” на ПИ с номером N. Bj=2. Переход в пп.2.14.

2.22. Установка признака выхода из зоны “НОРМА”  и включение сигнала “АВАРИЯ” + сирена на пульте N. X=0, Bj=4.

2.23.  Если Pj>Pmin, то переход в пп.2.23.

2.24. Выключение сигнала “АВАРИЯ” и сирены, запись значения текущего времени T в ячейку Z. T=>Z, Bj=4.

2.25. Ожидание ответа оператора. Если Pj>Pmin, то переход в пп. 2.21.

2.26. Проверка длительности сигнала “КВИТИРОВАНИЕ”. Если выполняется T-Z<Tк, то переход в пп.2.25.

2.27. Индикация об окончании техпроцесса. Переход в пп.2.1.